许昌市“粮安工程”仓储智能化升级改造项目

招 标 文 件

采购单位：许昌市粮食局

项目编号：ZFCG-G2017138号

二〇一七年十月十二日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分　评分办法及评分标准

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件（一）

- 第十部分　投标文件（二）

第一部分 投标邀请函

受许昌市粮食局的委托，许昌市政府采购中心就“许昌市‘粮安工程’仓储智能化升级改造项目”进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市“粮安工程”仓储智能化升级改造项目

（二）项目编号：ZFCG－G2017138号

（三）货物需求：显示器、交换机、综合布线等

（四）采购预算：10932216元

（五）最高限价：10932216元

（六）项目数量：1批（详见招标文件货物需求）

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）具有相应的经营范围。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年11月7日10：00时（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标2室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：沙先生　      联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市粮食局

地址：魏文路与天宝路交叉口创业大厦B座11楼

联系人：田女士　      联系电话：0374-2620101

许昌市政府采购中心

二〇一七年十月十二日

第二部分 货物需求及其它要求

一、本次招标的总体技术需求

许昌市“粮安工程”智能化粮库升级项目包含：许昌市粮食局2个直属地方国有粮食企业及各县（市、区）6个地方国有粮食企业，共8个库点，本次升级改造项目严格按照《河南省粮食局  河南省财政厅 关于印发河南省“粮安工程”粮库智能化升级暨行业信息化建设指导意见的通知》（豫粮文〔2016〕146号）要求进行，通过本次升级改造后，粮库基础设施及智能化系统建设水平达到文件中所规定的相应类型的要求，并能按照河南省粮食局制定的通讯协议及相关数据格式，实现与河南省粮食局“粮安工程”智能化管理平台联通。

（一）建设库点基本情况

1. 市直

（1）河南许昌〇九〇一省粮食储备管理有限公司：按第三类型建设，标准房式仓8栋，14个廒间，总仓容5.6万吨。

（2）河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司：按第三类型建设，房式仓14座，容量4.35万吨。

2. 许昌县

（3）许昌县许丰粮油收储有限公司：按第三类型建设，共有仓房15栋，仓容量2.51万吨。

（4）许昌县金谷源粮油收储有限公司：按第三类型建设，共有仓房11栋，总仓容2.5万吨。

3. 鄢陵县

（5）鄢陵东方粮油仓储有限公司：按第三类型建设。

4. 长葛市

（6）长葛0九一一河南省粮食储备库有限责任公司：按第三类型建设，共有房式仓11座，总仓容82000吨，其中1、2号仓建于1998年9月，装粮高度为6米，装粮形式为散装。3、4、5号仓建于2002年8月，装粮高度为8米，装粮形式为散装。6、7、8、9、10、11号仓建于2007年4月，其中6、7、8、9号仓装粮高度为8.5米，10、11号仓装粮高度为6米，装粮形式为散装。

5. 禹州市

（7）禹州0九一八河南省粮食储备库：按第四类型建设，共有仓房8座，仓容17800吨。

（8）禹州零九一零河南省粮食储备库：按第四类型建设，共有仓房14座，仓容10900吨。

（二）建设内容

根据《河南省粮食局 河南省财政厅 关于印发河南省“粮安工程”粮库智能化升级暨行业信息化建设指导意见的通知》（豫粮文〔2016〕146号）文件要求，结合各建设单位工作实际，每个项目主要建设内容为信息化基础设施建设和仓储智能化综合平台建设两个方面。其中：信息化基础设施建设包括综合布线系统（管道通路、线缆布放、粮库网络）和中控室建设（机房工程、展示系统）等；仓储智能化综合平台包括：仓储智能化综合平台软、硬件，并集成无纸办公、业务管理、移动监管、粮食出入库系统、多功能粮情测控、智能气调、智能通风、智能安防、三维可视化、专家决策与分析系统、远程监管接口等业务子系统。各库点建设内容按照146号文件所确定的建设类型，按照统一系统架构、统一技术要求、统一接口标准实施。

信息化基础设施是本次仓储智能化升级改造项目建设的基础，基于光纤和无屏蔽双绞线综合布线技术，实现库区内办公楼各业务科室、库内主要作业点，以及物流设施的关键位置局域网络全覆盖，以满足业务管理信息化及仓储监管智能化的需求。

仓储智能化综合平台是本次仓储智能化升级改造项目建设的核心内容，各智能仓储业务子系统都应集成到综合平台中实现集中管控，并实现所有功能模块的展现、控制、数据的分析和决策。所有的业务数据必须通过统一的数据中心进行数据保存，以免出现“数据孤岛”，造成各个系统之间“互联互不通”的情况。综合平台应采用分级安全管理机制，按照不同的工作岗位分配相应的工作和使用权限，确保系统的使用安全和数据安全。综合平台系统应按要求实现与河南省粮安工程智能化管理平台实现无缝对接，数据要求能够互联互通，接受相关上级主管部门的远程监管。

（三）总体技术要求

1．系统架构要求

本项目中各应用软件应采用基于J2EE技术架构，采用标准浏览器、应用服务器、数据库服务器的多层构架，能够在不同的操作系统上运行，有较快的响应性能，并支持良好的系统冗余。系统应提供WebService/WCF接口服务，可完成与省级智能化管理平台的数据交互。

2. 平台技术要求

本项目中的软件系统功能模块必须通过仓储智能化综合平台系统集中管理，所有的数据必须通过统一的数据中心进行数据保存，避免各个功能模块之间分离造成的“互联互不通”状况。关键作业环节的软件系统，如粮食出入库管理系统中报库登记、车辆称重等环节，应能够在临时断网的情况下正常运行，数据临时保存在本机数据库中，一旦恢复联网，系统应能自动、及时向中心数据库同步数据。

3. 业务协同

本项目中与仓储管理业务相关的各业务子系统之间应协同工作，多功能粮情检测系统负责采集仓房内粮情信息并集中存放在数据中心，形成仓储业务大数据，为专家决策系统提供历史数据和实时数据服务，并实现对智能通风系统等业务系统的联动控制与反馈，形成仓储业务闭环管理。

4. 单仓管理可追溯

对单个仓房建立仓房管理档案，包括仓房基本信息、粮食入库时的数量与质量、粮食储存期间的各项作业记录、能耗及粮情数据等，形成每栋仓房每批粮食的整体档案，为库存粮食质量溯源、数据分析、查询统计等提供依据。

5. 仓房业务集成可控

对于单个仓房实现一体化智能管理，实现多功能粮情检测系统（包括温度、湿度、气体浓度、害虫种类及数量等）、智能视频安防系统的软硬件综合高效集成，各系统能够联动，每个仓房采用统一的控制系统，搭建统一的控制管理软件平台，达到监测、控制、大数据分析、预防预警、作业指导等功能的一体化、智能化。

6. 专家决策与分析

第二类型仓储智能化综合平台应包含专家决策与分析功能，以仓储业务大数据为基础，结合企业所在地区气候条件、仓储条件以及储粮品种、性质、储存时间等因素，利用大数据处理、人工智能等相关技术开发设计具有自我学习、分析、判断、报警、反应和自动控制功能的数学模型，用以指导仓储管理相关业务。

7. 库存粮食识别代码

各业务系统必须融入库存粮食识别代码功能,满足《库存粮食识别代码》（LS/T 1713-2015）标准的要求，在粮食入库、出库、仓房保管阶段形成相应的库存粮食识别编码，并与质量检查、粮情测控形成相应的关联信息。保证各业务系统形成的库存粮食识别代码数据能够和省、国家的库存粮食识别代码编码平台进行对接。

8. 软硬件产品要求

根据政府采购相关要求，本次招标的操作系统软件、数据库软件、报表软件及业务系统应用软件都应采用正版软件，操作系统应采用企业版或专业版，业务系统应用软件应提供软件著作权登记证书或相关的使用许可。系统所采用的硬件设备、网络设备等原则上应采用具有自主知识产权的国产、安全可控的产品。

9. 符合国家和行业相关信息化标准要求

智能化项目在实施过程中必须满足国家和行业信息化相关标准和规范，主要的标准与规范包括：

（1）《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》

（2）《粮油仓库工程验收规程（LS/T8008-2010）》

（3）《粮食信息术语 仓储》LS/T 1801-2016

（4）《粮食仓储业务数据元》LS/T 1802-2016

（5）《粮食出入库业务信息系统技术规范》 LS/T 1804-2016

（6）《粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购》LS/T 1805-2016

（7）《粮油储藏 通风自动控制系统基本要求》 GB/T 26881

（8）《储粮机械通风技术规程》LS/T 1202-2002

（9）《粮油储藏 粮情测控系统》（GB/T26882.1～4-2011）

（10）河南省粮食局发布的《粮库智能化建设技术规范》、《河南省粮食仓储业务数据接口建设要求》、《河南省粮食仓储业务数据元标准》等地方性标准及 “粮安工程”仓储智能化升级项目有关指导文件的要求。

（11）安防监控、机房建设、综合布线等相关国家标准及规范。

二、具体功能要求、设备数量、技术参数、配置等

（一）综合布线

1．功能及技术要求

1.1 要求综合布线系统应充分考虑外网接入与企业内网两个方面。外网与互联网相连，需要设置防火墙、入侵检测等安全防护措施。在仓房、办公楼、库区道路等位置铺设布置线缆及保护管时，原则上应采取挖沟开槽暗线铺设的形式，综合布线结束后应对破坏位置进行复原及粉刷等恢复性工程。结合库区实际情况，也可采用架空布线的形式。

1.2综合布线系统的综合管路工程包括地面手井、预埋管道、墙体的预留孔洞、弱电管路的预埋、弱电桥架、线路保护管以及管路的接地等。因此，在施工设计中，应根据系统要求进行综合性的管路设计。网络综合布线系统是基于无屏蔽双绞线和光纤布线技术系统。具备支持长时间使用寿命，使用寿命应大于二十年，保证未来二十年之内能支持各种新出现的功能需要。

1.3综合布线系统满足国家有关标准、规范。

1.4综合布线系统采用工业总线型网络拓扑结构，应能满足业务持续发展的网络需求，能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信。

1.5综合布线系统能够适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在综合布线系统中传输的各类信号间互不干扰。

1.6综合布线系统支持信息安全、可靠地传输。

1.7综合布线系统提供较强的系统管理能力，有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。

1.8综合布线系统具有足够的冗余度，能满足企业未来发展的要求。

1.9综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点；

1.10布线系统应确保安全，不易被破坏和干扰，外观要整齐、大方、易于跳线管理。

1.11粮库通信管道建设工程应按库区道路10-20年不再开挖考虑，通信管道规划应按管孔容量终期容量考虑。

1.12通信管网敷设要求及安装：通信管道埋深（管顶至路面）不得小于0.5米，可根据现场情况进行调整。

1.13管网材料选型：库区建筑群之间网络主干线应采用光纤，支持视频传输和数据传输。主干线路管线预埋管应采用镀锌钢管。仓房墙外管径应采用PVC管。镀锌钢管及PVC管内的管线直径均不应超过管径面积的一半。系统中建筑物内应使用非屏蔽双绞线电缆进行布设。库内道路地面埋管应主要选用涂塑钢管。

1.14所有接地线应采用专用接地电缆，与被批准的建筑接地点连接。接地要求：接地装置与建筑物基础之间的距离一般应保持3-5m。弱电设备的单独工作接地电阻值应为4欧姆。保护接地引线必须专用，必须单独从保护接地母线直接引出。弱电系统的接地利用建筑物复合接地体，接地电阻应小于1欧姆。

2. 设备（软件）技术参数

综合布线设备参数

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） | 米 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） | 个 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |
| 5 | 光纤收发器 | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 16槽，插卡式 | 台 |
| 8 | 光纤盒 | 8口 | 个 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 | 个 |
| 10 | 超五类网线 | AP-5-01（数量以实际发生为准） | 米 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） | 米 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 304不锈钢材质 | 个 |
| 13 | PVC管 | Φ25（数量以实际发生为准） | 米 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | Φ75（数量以实际发生为准） | 米 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | Φ75（数量以实际发生为准） | 米 |
| 16 | 手井 | 500*500（数量以实际发生为准） | 个 |
| 17 | 路面开挖及回填 | （数量以实际发生为准） | 立方米 |
| 18 | 辅材 | 用于架空布线 | 批 |

（二）中心机房

1. 功能及技术要求

1.1中心机房是信息化网络中心和数据中心，同时也是智能仓储相关子系统的控制中心，通过综合管理平台汇聚库内智能出入库系统、多功能粮情测控系统、智能通风、智能安防系统，实现统一监管、协同工作。中心机房及用于平台展示的液晶拼接显示系统（如有）安装位置按各库实际情况由业主单位指定。

1.2中心机房的设备，包括服务器、防火墙、电脑、操作系统、网络交换机等，应采购符合国家规定，有一定市场份额，性能稳定的产品，设备配置应达到或高于当前主流产品性能。配备的UPS备用电源可支持60分钟以上供电。

1.3机房工程应符合GB 50174 《电子信息系统机房设计规范》的规定；防雷接地应符合GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定

1.4 存放服务器设备的机房需建设一套独立消防区域，必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置（气体灭火钢瓶、光电感烟探测器、感温火灾探测器、声光报警器、警铃等）。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备。

1.5 中心机房需要采用隔音材料将设备区和办公区进行隔断，设备间主要部署本库信息化相关的网络设备、网络安全设备、服务器、存储设备、UPS设备等，办公区为机房管理人员对综合管理平台进行实时监管与展示的操作区域。中心机房应安装必要的空气调节设备。

2. 设备（软件）技术参数

中心机房设备参数

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84寸液晶显示器 | 主流品牌，配置不低于： 背光类型：LED光源； 尺寸：≥84寸； 分辨率：≥3840×2160； 对比度：≥1600:1； 亮度：≥350cd/㎡； 输入接口：不低于1个VGA输入、4个HDMI输入(2个支持4K输入)、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具备不低于1个网络接口，不低于1个HDMI输出接口，1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1924mm×1110mm×84.7mm； 提供3C、CE、RoHS认证证书。 | 块 |
| 2 | 70寸液晶显示器 | 主流品牌，配置不低于： 背光类型：LED光源； 尺寸：≥70寸； 分辨率：≥1920×1080； 对比度：≥1600:1； 亮度：≥350cd/㎡； 输入接口：不低于1个VGA输入、1个HDMI输入、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具备不低于1个网络接口，不低于1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1611mm×961mm×93.2mm； 提供3C、CE、RoHS认证证书。 | 块 |
| 3 | 投影仪 | 投影画面≥100英寸，亮度不低于3200流明，分辨率不低于800×600，支持数字/手动变焦，投影距离不低于5米，投射比例不低于1.4，应具有VGA接口、USB接口、HDMI接口，支持U盘直播 | 台 |
| 4 | 操作电脑 | 主流品牌，配置不低于： CPU:Intel Core i5、内存:4G、硬盘:1T、1G独立显存、显示器:21.5英寸宽屏液晶显示器。 | 台 |
| 5 | 笔记本电脑 | 主流品牌，配置不低于： CPU: Core/酷睿 i7 屏幕尺寸: 14英寸 显卡类型: 独立显卡 内存容量: 8GB固态硬盘：256GB | 台 |
| 6 | 8口交换机 | 8个10/100/M自适应RJ45端口 | 台 |
| 7 | 20U机柜 | 20U标准机柜 | 台 |
| 8 | 服务器 | 主流品牌，配置不低于： ★1、CPU:Xeon E5-2603*2 内存：ECCDDR3/16G、硬盘：1TSATA*3、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口； 2、操作系统 windows server 2012版及以上版本； 3、数据库 MySQL 5.5以上版本 | 台 |
| 9 | 核心交换机 | 可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：≥598Gbps；转发性能：≥198Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；提供工信部入网证、入网检测报告证明。 | 台 |
| 10 | 接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：256Gbps | 台 |
| 11 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制 | 台 |
| 12 | KVM | 主流品牌，配置不低于：8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准） | 套 |
| 13 | UPS电源主机（10KVA） | ★工频在线式UPS功率≥10KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数＞0.98，输出功率因数0.9；CPU控制的在线双转换，三进三出在线式供电。 | 台 |
| 14 | UPS电源主机（4KVA） | ★工频在线式UPS功率≥4KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。 输入功率因数＞0.98，输出功率因数0.9；CPU控制的在线双转换，三进三出在线式供电，持续供电时间不小于1小时。 | 台 |
| 15 | UPS电池组 | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 | 块 |
| 16 | 电池柜 | 主流品牌，配置不低于：每层尺寸：长780mm *宽 470mm *高618mm、容量：可以装8只100AH \配置：带线、接线端子排（以实际发生为准） | 层 |
| 17 | 接地装置 | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排 | 套 |
| 18 | 电源防雷插座 | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔 | 套 |
| 19 | 防静电地板 | 全钢静电地板600*600*30mm（数量以实际为准） | 平方 |
| 20 | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 |
| 21 | 两工位操作台 | 1米每工位金属框架木制台面 | 套 |
| 22 | 桌子 | 尺寸2.4米长、0.75米高 木制办公家具 | 个 |
| 23 | 椅子 | 面料材质: 网布；材质: 金属金属材质: 铁；五星脚材质: 钢制脚；扶手类型: 固定扶手 | 个 |
| 24 | 机房改造 | 门、窗改造，墙壁、地面处理等 | 批 |
| 25 | 柜式空调 | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上； | 台 |
| 26 | 分体挂式空调 | 1.5匹变频 | 台 |
| 27 | 照明 | 铝+优质钢板3*18WLED格栅灯 | 套 |
| 28 | 自动气体灭火装置 | 灭火类型：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火），B类火（可燃液体火），C类火（气体和蒸气火），及一般电器类火灾等 | 套 |
| 29 | 设备间／操作间隔断 | 钢化玻璃（数量以实际发生为准） | 平方 |
| 30 | 吊顶 | 单层吊顶，用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装 | 平方 |

（三）三维可视仓储智能化综合平台

1．功能及技术要求

三维可视仓储智能化综合平台集成库内所有信息化子系统，实现对在该平台下所有功能模块的展现与控制。

1.1三维可视：通过三维建模、地理信息系统（GIS）等技术对粮油仓储企业内的仓储设施、地磅、办公楼等基础设施进行三维建模，构建与企业一样的虚拟空间，并与仓储智能化综合平台进行对接，实现在虚拟空间内对粮油仓储企业仓储信息、作业信息、视频监控等真实管理，并结合自动化控制系统实现对设备的远程操作，实现可视化管理。

1.2 综合平台应采用三维可视化的形式直观展示粮仓和管理模块、模块与模块之间的关联，通过各业务系统的整合实现数据的收集、存储、加工，生成及时、准确、全面的信息资源，实现资源整合，信息共享。采用适当技术构建三维粮仓内部细节，把信息热点标示到图形上，通过信息热点可以查询并显示相关热点的详细信息，如：温度、湿度、虫害、气体浓度、通风状态、熏蒸情况等，以便粮情分析和日常管理。

1.3数据管理功能：以主数据管理为基础，以企业服务总线为依托，建设库区数据中心，发挥数据中心对专家决策与分析系统的的支持作用，包括但不限于数据展示、数据备份功能，流程管理功能，用户管理功能，联动监管功能等。

1.4 告警功能：系统应包含声光、短信、邮件等多种形式告警功能，通过软件关联相应设备，在发生警情时可按照管理人员设定的一种或几种形式发送告警信息。

1.5 安全保障：系统应设计灵活的权限管理模块，可对每一个使用系统的人员按照其不同的工作职能分配相应的工作和使用权限。同时还应具备必要的安全防卫措施，如用户访问日志等。

2. 设备（软件）技术参数

三维可视仓储智能化综合平台技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行BIM三维建模，构建与粮库实际场景完全相同的三维可视化虚拟粮库；三维展示粮库业务信息化、作业自动化和仓储智能化实现过程。主要功能如下： 1、仓房基本信息图层：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息图层：结合库区视频监控系统，在三维平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布图层：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、虫害数据图层：展现各个粮仓虫害的检测数值； 5、单仓粮食存储图层：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 6、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 7、粮食安全等级的颜色变化警示； 8、粮库管理中认为须在三维中展示的其它数据及互动操作 | 套 |
| 2 | 仓储智能化综合平台（第四类型粮库） | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行三维展示。主要功能如下： 1、仓房基本信息：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息：结合库区视频监控系统，在平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、单仓粮食存储：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 5、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 6、粮库管理中认为须在平台中展示的其它数据及互动操作 | 套 |

（四）无纸办公（OA）及移动监管

1．功能及技术要求

1.1对现有办公系统进行升级改造，实现无纸化网上传输，把企业日常管理、政策性粮食出入库、经营贸易管理、库存仓储管理、领导决策等企业的全部管理轨迹进行标准化改造和提升,并在企业APP平台上同步展示、查询、办理、追踪等功能。

1.2 无纸办公系统应具备但不限于以下功能：人事管理、物资管理、任务驱动、公文流转、档案资料库管理、移动办公等。

1.3无纸办公系统应与仓储智能化综合平台集成，实现统一登录、统一管理。

1.4 移动监管系统应与综合管理平台和粮库业务管理系统、粮情测控系统、安防监控系统等进行集成，支持在手机、平板电脑上实现仓储业务监管、信息查询等操作。移动监管端软件应基于Android系统设计开发，适用于在手机、平板电脑上使用。

1.5无纸办公系统应满足企业实际需求，系统开发前应与企业用户深入沟通，做好详细的需求调研。

2. 设备（软件）技术参数

无纸办公（OA）及移动监管技术参数

| 序号 | 模块名称 | 模块功能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事管理子系统 | 包括考勤管理、绩效管理、档案管理、工资管理和人员管理统计。 | 项 |
| 2 | 物资管理子系统 | 包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 | 项 |
| 3 | 公文流转子系统 | 采用专业公文流转流程，取代原有纸质或第三方交流软件进行公文阅办工作，保障文件安全流转。 | 项 |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 对库区业务运行和内部管理所形成的各类文档、影像、图片等资料存档并能够实现实时查阅和条件查阅 | 项 |
| 5 | 网络激光打印机 | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi | 台 |
| 6 | 业务管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| ７ | 笔记本电脑 | 与中心机房“笔记本电脑”要求一致 | 台 |

（五）业务管理

1．功能及技术要求

1.1业务管理系统是粮油仓储企业信息化应用的核心系统，在整个企业信息化中处于统领地位，同时负责与远程监管系统的衔接。该系统主要实现业务管理信息化及账目电子化，应具备但不限于以下功能：经营管理、仓储管理、质量管理、统计管理和财务管理等模块。

1.2 经营管理：包含计划管理、合同管理、户管理、统计管理，并可查询历史数据，掌握经营管理详情。计划管理：为企业相关部门提供计划下达、计划执行等数据支持。包括粮油收购计划、销售计划、轮换计划等。系统能够对计划执行情况进行跟踪和监督，并将计划执行情况上传给上级管理部门；合同管理：为企业相关部门提供合同签订、执行和结算等数据支持。系统能够对合同执行情况进行跟踪，并对合同执行产生的各类单据进行管理；客户管理：建立客户数据库，对粮油仓储企业的客户信息进行分类管理。

1.3 仓储管理：（1）粮油保管账，对粮油出入库记录、冲补账记录进行管理，对粮油仓储的保管账、统计账进行电子化管理。（2）仓储作业管理，对粮油仓储过程中的粮情（温度、水分、湿度、虫害等）、通风、熏蒸等作业记录进行管理。（3）仓储设施管理，对企业的仓房、汽车衡等仓储设施进行管理，包括仓储设施的基本信息、状态信息和当前存粮信息等。（4）作业调度管理。为企业的作业调度安排提供信息化支撑。包括作业任务管理、作业调度安排、作业进度跟踪、作业记录查询等功能。作业调度管理可以与自动化作业系统进行对接，实现作业过程自动化。（5）药剂及包装物管理，实现储粮化学药剂的购买计划、入库、提货、退回、货位卡管理、销毁审批等流程管理（6）智能报表管理，包括库存总账、明细账，储备粮油库存报表，不同储备性质的粮油月报表，仓储基础设施报表。（7）电子签名或电子印章，系统在表单的流转过程中，应采用电子签名、电子印章系统，确保数据完整，不被篡改。能够实现粮库管理层对库区内业务数据的及时掌握、随时监督，保障储粮安全，实现各业务部门工作的标准化、信息化、便捷化，提高工作效率，实现管理层和业务部门的信息共享。

1.4 质量管理：建设粮油仓储质量管理系统，粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案，规范企业的粮食质量检验制度。并能够对粮库粮食在出入库、保管过程中的质量数据进行统一管理。采用数据交换技术，为全省粮食质量安全追溯系统提供接口，为全省粮食质量管理系统提供粮食收购入库、销售出库、库存轮换、仓储保管、识别码等基础质量数据。

1.5 统计管理：为企业的数据统计管理提供报表服务，将繁杂、大量的业务数据进行梳理分析，汇总计算后按照一定的模板格式形成电子化的统计图表。

1.6 财务管理： 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。

2. 设备（软件）技术参数

业务管理技术参数

| 序号 | 模块名称 | 模块功能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营管理子系统 | 为企业经营管理提供数据支持。包含合同管理、客户管理、统计管理，并可查询历史数据，掌握经营管理详情。 | 项 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。 | 项 |
| 3 | 质量管理子系统 | 粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案 | 项 |
| 4 | 统计管理子系统 | 为企业的数据统计管理提供报表服务，将繁杂、大量的业务数据进行梳理分析，汇总计算后按照一定的模板格式形成电子化的统计图表。 | 项 |
| 5 | 财务管理子系统 | 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。 | 项 |
| 6 | 仓储及质量管理子系统 | 对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案 | 项 |
| 7 | 业务管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 8 | 笔记本电脑 | 与中心机房“笔记本电脑”要求一致 | 台 |
| 9 | 网络激光打印机 | 幅面：A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi | 台 |

（六）智能出入库

1．功能及技术要求

1.1智能出入库系统软、硬件配置应满足《粮食出入库业务信息系统技术规范》（LS/T 1804—2016）所规定的要求。

1.2 系统功能模块应包括但不限于以下功能：出入库登记、扦样管理、检验管理、计量管理、值仓管理、结算管理和统计分析等。

1.3 为节约费用，避免出现重复建设，本次建设的智能出入库系统应合理利用现有资源，对企业现有的地磅无人值守出入库系统进行兼容升级和标准化改造，实现数据端口、网络、服务器标准化兼容对接。

1.4 出入库登记：实现对一般农户、粮食经济人、粮食购销企业进行信息登记功能。

1.5 扦样管理：扦样人员通过RFID手持机对车辆的标签进行自动识别，然后自动获取扦样任务，成功取样后，将样品装入样品袋，并通过手持机打印标签，将标签粘贴于样品袋用于识别。

1.6 检验管理：实现根据样品信息，进行检化验，记录样品已化验的指标结果，确定粮食的等级和质量信息（粮食等级、水分、杂质、不完善粒、价格等信息）。

1.7 计量管理：读取身份识别卡，核对车辆、粮食、检验信息，获取汽车衡的计量值，确定车辆的毛重、皮重；通过车辆识别设备自动识别、核对车牌号；对上磅的车辆称重过程使用视频监控设备对车辆及场地的关键部位进行拍照录像；对称重的结果通过语音播报或屏幕显示；依据质检、称重、值仓结果，自动计算扣量，确定净重；根据需要打印检斤单据；业务数据可追溯。

1.8 值仓管理：通过手持终端对识别运粮车辆及运粮人基本信息，核对无误后开始进行值仓作业。如果在值仓过程中遇到异常，可以通过手持终端上报异常并获取相应的解决方案。

1.9 结算管理：对待结算的业务进行实时结算（结算数量、单价、结算金额、结算时间、客户名称等信息），并能实现“自动扣量、自动结算”。

1.10统计分析：查询粮食出入库作业各环节的业务信息；按需提取数据生成各类报表。

1.11 数据上传：在联网条件具备的情况下，与上级部门实现互通对接，与统计报表相关数据实现共享，能够将业务数据自动生成相关数据包。

1.12 系统管理：包含但不限于补卡管理、移动排队、自助查询等功能。

1.13 断网作业：考虑到粮库复杂的作业环境及网络环境，为了避免因网络原因耽误粮库出入粮食作业，要求出入库系统能够在粮库暂时断网的情况下仍然可以离线工作。网络恢复后能够及时的把数据上传到数据中心。

2. 设备（软件）技术参数

智能出入库技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门岗管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 | 台 |
| 3 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms | 台 |
| 4 | 智能粮库卡 | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 | 张 |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 传感器类型：不低于1/1.8" 逐行扫描； ★分辨率：不低于1920*1080； 帧率：1-25fps可设置； 支持H.264/MJPEG码流输出； 输出图片格式：JPEG； 补光控制：外置3颗LED灯； SD卡存储功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置SD卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片； 车辆捕获率：≥99%； 车牌识别率：白天≥98%，夜间≥95%； 倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码； 支持常见车身颜色识别，包括红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青； 支持常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV； 支持常见车标类型识别； 触发方式：支持IO触发、485触发、视频触发； 接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，5个RS-485 接口，1个RS-232接口，7路IO输入接口，7对IO输出接口，1个SYNC，2个mini- USB接口，1个SD卡插槽，1个BNC输出接口； 识别黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关； 温度范围：-40±3℃~80±2℃； 防护等级：IP66； | 套 |
| 6 | 抓拍机立杆 | 安装抓拍单元或补光灯 | 根 |
| 7 | 电动挡车器 | 道闸类型：中速道闸； 起落速度：3秒； 杆件：4米直杆； 输入电源：220V 50Hz； 工作电压：90W 220VAC； 支持遇阻反弹； 支持自锁手动解除功能； 支持自动限位功能； 支持热过载保护功能。 | 个 |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 安排卖粮人排队取号及号码纸打印,要求知名品牌，平板电脑不低于处理器8核，内存32G，屏幕7.0寸；蓝牙打印机支持有线、无线打印，USB接口，打印宽度不低于58mm | 套 |
| 9 | 固定式散粮扦样机 | 配置不低于：旋转臂长（水平） 4500mm-5200mm；升降立柱升降范围（垂直） 4000mm-5000mm；水平面旋转角度 0～180°；旋转电机 380V 0.75kw；主柱升降液压电机 380V 3kw；扦样杆长（垂直）3000mm-4000mm；吸粮器 380V 3kw-5.5kw；吸粮软管Φ30（长度根据库点需求定制） | 套 |
| 10 | 移动式散粮扦样机 | 配置不低于：主臂4200-5000mm；旋转臂3700-4500mm；旋转角度：0-180°；油泵总成：380V 50Hz 4KW；吸粮器 380V 3KW；扦样针高度0.9-3.7m；全液压式，主臂液压升降，副臂液压伸缩，带扦样自动反弹装置。 | 套 |
| 11 | 扦样管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 12 | 条码打印机 | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 | 台 |
| 13 | 手持终端 | PDA手持式终端不低于：Android4.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，条码打印功能。主频不低于1.2GHz，内存不低于1GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 | 台 |
| 14 | 扦样图像抓拍设备 | 主流品牌，配置不低于： 具有300万像素 CMOS传感器； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于100米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 不低于IP67防尘防水等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 含立杆、配件等 | 套 |
| 15 | 扦样过程录取摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 16 | 检化验管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 17 | 条码扫描枪 | 主流品牌，配置不低于：打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 | 台 |
| 18 | 质检通知显示屏 | 主流品牌，配置不低于： 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：不低于单行； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5m2。 | 台 |
| 19 | 样品化验监测摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 20 | 磅房管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 21 | 针式打印机 | 主流品牌，配置不低于：打印方式点阵击打式；打印方向双向逻辑查找；可靠性打印头寿命：2亿次/针；色带型号：色带盒S015290；色带寿命：200万字符（信函模式），300万字符（草体模式）；复写能力7份（1份原件+6份拷贝）。 | 台 |
| 22 | 地磅称重控制器 | 配置不低于：处理器主频 英特尔 酷睿i5 4代系列，内存 4G， 存储器 64G固态硬盘，操作系统 Windows 7 专业版，输入 USB接口 Micro USB2.0接口，4个 视频接口 VGA接口1个、HDMI接口1个 网络接口1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，集成8路IO输入输出，100W功放，可调音量。 | 台 |
| 23 | 称重显示屏 | 主流品牌，配置不低于： 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：不低于单行； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5m2。 | 台 |
| 24 | 千兆以太网交换机 | 主流品牌，配置不低于： 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，包转发率：35.7Mpps 交换容量：48Gbps | 台 |
| 25 | 红外光幕 | 配置不低于：18米红外光幕、户外防水、IP65/67、开关量信号。 | 台 |
| 26 | 地感线圈 | 配置不低于：高温线圈、线径0.5mm、单股多芯镀锡钢丝、抗老化、耐高温、耐酸碱、防腐。 | 台 |
| 27 | 信号指示灯 | 配置不低于：功率50W，室外用，防水防尘防眩，AC220V，需含安装组件。 | 台 |
| 28 | 室外语音提示喇叭 | 配置不低于：60W 、室外防水、防雷、铝合金护罩。 | 台 |
| 29 | 车牌自动抓拍设备 | 主流品牌，配置不低于： 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 图像分辨率和帧率：最大支持分辨率不低于1920x1200,帧率在1~60fps可调； 镜头：不低于11～40mm变焦镜头； 最低照度：不低于彩色≤0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白≤0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； 系统双备份功能：设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 抗丢包能力：应具有抗丢包（5%）处理能力； 分辨力：彩色≥1000TVL（分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s）； 车牌区域增强编码功能：应支持车牌区域增强编码功能； 存储方式：应可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； 车辆行驶方向判断功能：应支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等） 车流量统计功能：应能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计（可生成图表），车流量统计有效率≥95%； 车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥95%； 车身颜色识别功能：设备应可识别常见车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青，车身颜色识别准确率≥95%； 应具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口；含配件。 | 台 |
| 30 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 31 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 主流品牌，配置不低于： 具有300万像素 CMOS传感器； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于100米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 不低于IP67防尘防水等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 含立杆、配件等 | 台 |
| 32 | 检斤过程监测摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 33 | 自动道闸 | 配置不低于：杆件长度：3-5 m通讯接口：RS485、IO 运行速度：<5s 工作电压：AC220V 电机功率：90W 工作环境温度：-20~50℃防护等级：IP44。 | 台 |
| 34 | 值仓手持终端 | PDA手持式终端配置不低于：Android4.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，主频不低于1.2GHz，内存不低于1GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 | 台 |
| 35 | 结算管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 36 | 二代身份证阅读器 | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 | 台 |
| 37 | 银行卡读写器 | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡 | 台 |
| 38 | 网络激光打印机 | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口，打印速度：≥33ppm，最高分辨率：不小于1200×1200dpi | 台 |
| 39 | 智能出入库系统软件 | 出入库管理软件应符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 | 套 |

（七）多功能粮情测控

1．功能及技术要求

第三类型项目点应建设多功能粮情测控系统，第四类项目点原则上只建设测温、测温功能。

1.1多功能粮情测控系统是在配备粮情测控系统的基础上，通过智能测控终端将粮情测控系统、气体浓度检测系统、虫情采集检测系统等物联网设备集成，采用统一的软件平台，实现仓内粮情数据、气体浓度、虫害状况等信息的实时采集、显示与监测报警，并完成对相关设备启停控制，其软、硬件配置应符合GB/T 26882的规定。

1.2根据库区实际情况合理布置安装多功能粮情测控设备，每个仓分别安装1台多功能粮情测控分机或集成在测控终端箱内、1台通道选择器、1～16支粮虫诱捕器、1～16个气体采集点、按仓房实际大小配置适当数量的测温电缆、配套的测量管道及一个仓温仓湿传感器，整个库区需安装一台起环境温湿度检测作用的温湿度传感器。

1.3 气体浓度检测系统实时检测仓内气体浓度，检测气体种类应包括磷化氢、二氧化碳、氧气等，其布点方式根据测控用途可分别参考《磷化氢环流熏蒸技术规程》（LS/T 1201）中规定的气体取样点及《粮情测控系统》（LS/T 1203）标准执行，系统指标应不低于河南省粮食局印发的《粮库智能化建设技术规范》（试行）的相关要求。

1.4 虫情采集检测系统用于检测仓内害虫密度，实现储粮害虫的预测预报，可与气体浓度检测系统集成。害虫密度检测周期、扦样点设置、害虫密度确定和虫粮等级判定应遵从《粮油储藏技术规范》（GB/T 29890）标准执行。

1.5多功能粮情检测系统软件应根据库内实际建设的粮情检测系统情况，将检测结果以合理的展示方式集成展示。应具备但不限于以下功能：检测仓温、仓湿、气温、气湿以及多点粮温、多点害虫、多点气体浓度（磷化氢、二氧化碳、氧气等）等功能；具备巡测、定时检测、选测功能等；具备定时和随时在仓外对仓内粮情进行温度、湿度、害虫、气体多指标综合在线检测的功能；具有实时信息反馈、智能分析发生变化情况、智能预警、报警功能。

1.6 系统建设过程中应注意兼容原有粮情测控系统，保护前期投资，能继续使用的测温电缆等相关硬件设备应继续使用。对需要兼容原粮情测控系统的库点，集成商可与项目单位协商收取一定数额的软件集成费用。

2. 设备（软件）技术参数

多功能粮情测控技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字测温电缆 | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。（数量以实际发生为准） | 根 |
| 2 | 气温气湿 | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据 | 个 |
| 3 | 仓温仓湿 | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 | 个 |
| 4 | 分支器（防腐快速接插件） | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 | 个 |
| 5 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） | 米 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 具有测温、测湿、测虫、测气（磷化氢、氧气及二氧化碳）检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）分机抽气速率：1L/S 3）检测温度范围：-20℃～125℃ 4）检测湿度范围：0%RH～99%RH 5）检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽，粒径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮害虫，0-99头。 6）分机抗雷击电压：不低于±4KV 7）温度检测误差：≤±0.5℃ 8）虫害检测误差: ≤10% 9）湿度检测误差: ≤±3%RH 10）检测通道长度: ≤70m 11）测量灵敏度:1mm*1.5mm,0.3mg-2mg的被测物体 ★12）检测分机容量：512个测温点、16个测虫点（测气点） 13）磷化氢（PH3）：0～1000 mg/L 14）氧气（O2）：0～300000 mg/L 15）二氧化碳（CO2）：0～50000 mg/L | 台 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | ABS材质，Φ2.5斜孔 | 只 |
| 8 | 测量管道 | PUΦ8×5，捕虫陷阱与通道选择器连接管道，抽虫、抽气管路（数量以实际发生为准） | 米 |
| 9 | 通道选通器 | 用于连接测量管路的通道选择，内部光电开关、电机等部件应作防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸处理，可配接1-16个测量管道 | 台 |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 应具备但不限于以下功能：按照粮情检测系统温度传感器布点位置，建立粮仓温度展示的三维模型，实现对粮仓内温度、湿度、虫害及磷化氢、氧气、二氧化碳等气体浓度的实时、定时监测，要求具备数据存储、自动备份与查询功能；数据共享与远程传输功能；故障自诊断与报警功能；远程维护与在线升级功能等。 | 套 |
| 11 | 多功能电表 | 可测量三相电流、电压、有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因素、频率等。 采用液晶显示，并可以按键设置配置参数。 具有RS485通讯接口与上位机实现数据交换，并支持modbus-RTU协议。 | 台 |
| 12 | 库区气象站 | 可观测风速、风向、温度、湿度、气压、降雨降雪等要素，气象观测要素可根据用于需求进行配置；多种通讯方式。RS232、RS485、RJ45、GPRS、无线电台等；支持MODBUS通讯，可开放通讯协议；大容量数据存储器，可存储一年以上的气象数据；电子防雷保护。 | 套 |
| 13 | 粮情检测分机 | 具有测温、测湿功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。 技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）检测温度范围：-20℃～125℃ 3）检测湿度范围：0%RH～99%RH 4）分机抗雷击电压：不低于±4KV 5）温度检测误差：≤±0.5℃ 6）湿度检测误差: ≤±3%RH ★7）检测分机容量：512个测温点、8个湿度点 | 台 |
| 14 | 粮情测控系统集成 | 将目前正在使用的粮情测控系统集成到仓储智能化综合管理平台，可对粮情检测设备进行实时控制，检测结果以合理的展示方式集成展示，可显示仓库编号、气温气湿、仓温仓湿、品种、保管员、入仓时间和检测时间等信息，实现数据的标准化采集、上传。通过对上传数据的分析，对粮情进行温湿度预警和空仓预警，并可以提供对相关设备启停控制决策参考。 | 套 |

（八）智能通风

1．功能及技术要求

1.1 智能通风系统应与多功能粮情测控系统集成，根据粮情测控系统所采集的粮温、粮湿、仓温、仓湿、外温、外湿及气体、虫害等实时数据，能自主分析判断通风条件，实现对通风设备、设施的自动开启或关停。

1.2 智能通风控制器应提供计算机自动控制、手动操作、条件启动及仓房现场手动控制功能，所配置的通风设备、设施应遵从《粮油储藏 通风自动控制系统基本要求》（GB/T 26881）和《储粮机械通风技术规程》（LS/T 1202-2002）标准的有关规定执行。

1.3 智能通风控制系统软件应智能完成通风作业、自动存储通风作业记录，实时监测通风设备、设施的状态与能耗，还应支持用户自定义通风条件、监测频率等操作，提供状态预警、异常报警等功能。

2. 设备（软件）技术参数

智能通风技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区气象站 | 可观测风速、风向、温度、湿度、气压、降雨降雪等要素，气象观测要素可根据用于需求进行配置；多种通讯方式。RS232、RS485、RJ45、GPRS、无线电台等；支持MODBUS通讯，可开放通讯协议；大容量数据存储器，可存储一年以上的气象数据；电子防雷保护。 | 套 |
| 2 | 智能通风口 | ★智能通风口整体应采用304不锈钢制造，也可用符合国标的其它材质，结构合理、密封性能强、耐腐蚀，尺寸与现有仓房通风口相符。门和箱垂直纤维类传统无机防火隔热保温材料,管道保温为外径为133＃304，内径为阻燃90＃材料内体采用圆形结构，圆口翻边23mm，保温材料的的闭孔率≥90%,热网热损＜3%，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。防熏蒸，防爆，智能通风口由后台控制，可连接移动式离心风机。 | 套 |
| 3 | 通风口混流风机 | ★不锈钢防爆混流风机 SWF-5#，风量9000，风压700，电机功率4kw，转速2900r/min，电机防爆、防熏蒸。风机外形尺寸：外φ550*内φ510*长度600，出风口配不锈钢防护罩，双向通风。 | 台 |
| 4 | 通风窗执行机构 | ★手自一体化，含通风设备状态检测装置、信号反馈装置和自锁功能。执行机构最大拉力不小于300kg，自动通风窗开启角度≥80度。窗、通风口自动开启或关闭时间≤30s。 | 套 |
| 5 | 智能通风控制柜 | 含通风控制模块：集成电动窗户、轴流风机设备的控制电器及线路，并和库区其它柜箱优化布置安装。 技术参数： 1）系统具有加电控制系统，可由PC机直接控制现场和测控设备是否加电； 2）控制系统可接驳温湿度传感器，能够实时检测气温气湿，仓温仓湿等信息； ★3）粮堆温度数据采集频率不小于1次/30分钟； 4）仓温仓湿、气温气湿数据采集频率不小于1次/5分钟； 5）设备与设施状态数据采集频率不小于1次/5分钟； 6）控制系统电源适用性：AC220V±10% 50HZ±10%； 7）控制系统绝缘电阻：主控机电源端与地之间绝缘电阻≥500MΩ； 8）控制系统耐压试验：主控机电源端与地之间能承受1500V、50HZ历时1分钟的耐压试验，无击穿或闪络现象； 9）主、分控设备上含有设备与设施运行状态指示灯； 10）主、分控设备上含有手动与自动转换开关，须与多功能粮情测控的控制柜形成一体化控制； 11）箱体配备可视显示器，可触摸操作，以便现场数据查询及现场操作； 12）控制箱与系统的通讯方式采用TCP/IP的通讯方式，所有数据为实时数据； 13）控制系统留有扩展接口； 14）中心控制器采用ARM系统； 15）中心控制器与扩展模块之间采用MODBUS总线的连接方式； 16）箱体材质304不锈钢，壁厚1.5mm，盘芯304不锈钢，壁厚1.5mm； 17）中型仓箱体尺寸1500*1200*300； 18）具备漏电保护、良好接地、防雷、防浪涌，各电机动力电路中必须具备热过载保护设备； 19）箱体下口容量预留不小于30%，保障系统正常运行，不超负荷。 | 套 |
| 6 | PLC主机 | 应安装在智能通风控制柜中，内建1组RS-232，2组RS-485通讯端口，支持MODBUS主/从站模式、新推出DVP32ES2-C：CANopen 1Mbps通讯型主机，以及DVP30EX2：模拟/温度混合型主机等模式；提供40/60点I/O主机、内置12-bit 4AI/2AO，同时可搭配14-bit AIO扩展模块，配合内建PID Auto Tuning功能、程序容量：16k steps数据寄存器：10k words; 处理速度，LD：0.54μs，MOV：3.4μs; 处理能力：1k steps可在1ms内处理完成; 提供最高100kHz的脉冲控制 | 台 |
| 7 | 温湿度传感器 | 主流品牌，安装在各仓通风口内，防爆金属温湿度传感器探头温度量程：-20—+120℃；精度：±0.3℃湿度量程：1~99.9%RH；精度：±2%RH功耗：外电：<20mA 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH，防熏蒸。 | 套 |
| 8 | 通风窗控制信号线 | RVV6*0.5，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 9 | 混流风机控制线 | RVV3*4，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 10 | 信号控制线 | RVVP4*0.5 200V/400V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 11 | 环流风机控制线 | RVV3*1.5，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 12 | 分控柜电源线 | RVV3*16，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 13 | 地线 | BV2.5，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 14 | 施工辅材 |  | 批 |
| 15 | 智能通风系统软件 | 应具备但不限于以下功能：依据多功能粮情检测系统检测到的粮堆内外温度、湿度等通风参数，通过通风条件自动判断，实现粮堆均温通风、粮堆调质通风、自然通风、机械通风、提高通风效率、降低通风能耗，有效实现安全储粮的目标。软件参数性能要求符合对应硬件设备的性能指标。 能实现操作记录数据、储粮数据、环境数据等所有数据的积累及分析，并建立适合本地区的通风数据模型，达到指导通风作业及预警作业的功能，支持报表分析及打印，支持系统信息发布，支持通风预作业。 | 套 |
| 16 | 内环流设备控制软件 | 能够根据粮情检测系统检测到的粮堆不同部位的温度自动进行内环流通风。应支持现场控制及远程控制；系统支持手动模式、自动模式控制；支持目标温度值设定，并自动环流。 | 套 |

（九）智能安防

1．功能及技术要求

1.1 智能安防系统包括视频监控和自动报警两个方面功能，系统应符合《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）和《安全防范技术工程设计规范》（GB 50348）。

1.2 视频监控系统应具备但不限于以下功能：

1)	点位覆盖全面：摄像头覆盖粮油仓储企业内的主要进出通道、主要作业点及药品库、器械库等重要场所；对于重要的仓房，可以考虑在仓内安装摄像头。

2)	系统集成：可以与视频监控、门禁、自动报警、动力环境等系统整合集成，支持配置报警联动预案，联动动作有：客户端联动、录像联动、云台联动、告警输出、告警上墙、短信联动、抓图联动，接口符合国家相关标准。

3)	录像数据保存一个月以上。摄像头监控视频可录像并存储一个月以上。

4)	支持定时录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。

5)	支持大屏拼接、开窗、漫游、预览上墙、回放上墙、报警联动录像上墙、支持在客户端上查看屏上的实时画面，并查看监控点名称、分辨率、码率、帧率等参数。

6)	支持对监控点的在线率、录像状况、视频异常数量、视频质量诊断等数据进行统计并可生成报表。

7)	支持接收温/湿度、风速、UPS、烟雾探测器等传感器采集的数据，并对采集数据进行阈值设定，超过设定阈值将触发报警。

8)	支持以某出入口或区域为单位进行客流数据统计，并以图形化方式展示。

9)	支持对监控点、报警器、环境量等设备进行报警配置并产生联动。支持对实时和历史报警警信息进行排序、过滤显示，并对查看的联动录像、报警详情；可导出查询结果。

10)	远程访问：为粮食行政管理部门或上级单位提供远程、实时视频访问服务。

1.3自动报警应具备但不限于以下功能：

1)	覆盖范围：覆盖药品库、财务室、重要办公场所等重点区域。

2)	有效报警：能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号；对入侵报警信号、防拆报警信号、故障信号的来源有清楚和明显的指示。自动报警系统不存在有遗漏报警。自动报警条件在一定的授权下可做调整。

3)	非法开门、非法周界入侵触发报警时，可联动录像、抓图、上传中心以及报警输出等功能。

4)	支持查询过滤历史告警，用户可以根据检索到的报警信息，查看相关的联动录像、报警详情；支持导出查询结果。

2. 设备（软件）技术参数

智能安防技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 具有300万像素 CMOS传感器； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于100米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 不低于IP67防尘防水等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 含立杆、配件等 | 台 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 具有300万像素 CMOS传感器； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于50米； 需支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 需支持不低于IK10防暴等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口； 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 | 台 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 主流品牌，配置不低于： ★防熏蒸密封，适用于粮仓腐蚀性气体环境部署； 视频输出支持1920*1080，白光补光距离可达100米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-10°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile； 支持码流平滑设置； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警； 支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 主流品牌，配置不低于：2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 主流品牌，配置不低于： 4TB/64MB(6Gb/秒NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 |
| 7 | 防雷模块 | 配置不低于：工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准） | 个 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 50路授权 | 台 |
| 9 | 液晶显示屏 | 用于门岗或保安室，主流品牌，配置不低于： 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：不低于1920×1080； 亮度：不低于350cd/㎡； 输入接口：应具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等） | 台 |
| 10 | 解码器 | 用于门岗或保安室，主流品牌，配置不低于： 高清视音频解码器，采用嵌入式架构，专用Linux系统，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 单台设备解码能力：支持2路500W或4路1080P或8路720P或16路4CIF及以下分辨率的图像解码； 输出接口：1路VGA/1路HDMI，1路BNC； 支持不低于1路音频输出； 支持不低于2路报警输入和2路报警输出接口； 可通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 要求图像画面信息部不具有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应该有前冲现象； 可通过客户端软件将输入的视频图像轮巡输出显示，设备支持客户端软件和键盘对云台进行控制。 | 台 |
| 11 | 辅材 | 壁装支架、电源、立杆等 | 批 |

（十）环流熏蒸

1．功能及技术要求

1.1环流熏蒸系统采用固定式环流熏蒸，系统应符合《粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备》GB/T 17913-1999标准，防泄漏、防爆、抗腐蚀、防水防潮、防晒，性能良好，使用方便、安全。

1.2环流风机：①采用粮食熏蒸专用风机，耐磨抗腐蚀性强的不锈钢叶轮，功率0.75kw，风压≤1000pa，风量≤1000m3/h，气体交换次数2～10次/日，叶片线速≤40m/s；②性能稳定，使用方便，操作简单，安全性能好；③抗腐蚀不锈钢安全防护装置，机体不受日晒、雨淋。④电控装置齐全，电控箱材质为不锈钢。

1.3固定式环流管路：①环流管路中所有不锈钢材质的均采用304耐腐蚀不锈钢。不锈钢厚度≥1.5mm，管道、管件、法兰及其他各装置间装配协调，不允许强行对接；②管径、风速设计合理，主流管风速≤15m/s，环流支管风速≤21m/s，承压≥1000pa，管路平直度允许偏差2L‰，铅垂度允许偏差1L‰；③不锈钢管路采用法兰连接，法兰与管路、管件间采用不锈钢双面焊接，法兰之间加橡胶密封垫，符合GB/T50235-1997标准；④管路法兰和紧固件采用不锈钢，螺栓连接需加防松动的不锈钢弹簧垫圈；⑤用于调节的阀门采用不锈钢蝶阀，壁厚≥2mm，所有阀门要坚固耐用，开启方便，调节灵敏。

1.4通风口需开孔，不锈钢法兰连接，并进行密封处理。

1.5原通风口盖板需重新进行密封加固处理。

2. 设备（软件）技术参数

环流熏蒸技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环流风机 | ★功率0.75KW 304不锈钢外壳 铸铝叶轮 包含风机罩 | 套 |
| 2 | 环流管道 | 外管道：￠133*1.5 ；内管道：￠90*3.2；管道及管件材质：内管道采用PVC-U，外管道采用304不锈钢，内外管之间应进行隔热保温处理 | 套 |
| 3 | PH3气体取样装置 | 箱体材质：304不锈钢 DN6针阀均为304不锈钢材质 | 套 |
| 4 | PH3气体施药装置 | 箱体材质：304不锈钢 DN50球阀 | 套 |
| 5 | 环流电控装置 | 箱体材质：304不锈钢 微电脑实控开关 过热过流保护 | 台 |
| 6 | 仓外磷化氢发生器 | 材质：304不锈钢材质 反应罐净化罐一体 具备压力容器检验报告 | 台 |

（十一）远程监管接口

1．功能及技术要求

本次项目建设的全部库点应建设远程监管接口，并接入省局“粮安工程”智能化管理平台。

1.1 远程监管接口是上级粮食主管部门（企业）为确保其管辖库点粮食数量真实、质量良好和储存安全构建的实时数据交换平台，包括计划监管、仓储监管和数据统计等功能。

1.2 远程监管接口应能满足粮食仓储企业与其主管部门的实时数据交换需求，应配备安全、通畅的网络线路，网络带宽不宜低于2M，采用远程视频监管功能其网络带宽不宜低于10M。网络安全应符合现行国家及行业安全标准、规范。

1.3为保证数据交换的方式统一，要求各智能化粮库配置前置机作为采集终端进行数据存储和采集，前置终端机（以下简称前置机）硬件采用标准的工控机。

1.4在前置机上安装数据交换系统及数据管理系统等软件模块，按照事先约定的规则定期、定时进行数据的采集和交换，通过数据交换系统按照河南省粮食局制定的通讯协议及相关数据格式上传到省级平台数据中心，并通过省级平台数据交换中心对智能化粮库平台上传的数据等进行识别认证和校验。

2. 设备技术参数

远程监管接口技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程监管管理软件 | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 | 套 |
| 2 | 前置工控机 | CPU处理器：奔腾G2120 内存：4G内存 存储：500G 显示接口：VGA+DVI-D 串口：6个串口，1个PCI-E*16,1个PCI-E*4 网口：2个10/100/1000网络接口 USB 端口：6个USB接口（前2后4） 安装数据交换系统及数据管理系统等软件模块 | 台 |

备注：

①上述技术参数只能正偏离。

②招标文件技术要求中所列示的参考及推荐品牌，仅是对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、质量与所列示参考品牌相当或更优的产品参加。

③上述本招标文件中所涉及软件功能，以业主方实际需求为准。

④除本招标文件技术要求中所除列示的产品、软件或设备数量外，技术要求所列示的管材、线材、配件、辅材及项目预埋管路的规模与数量等均为预估值，可能会根据本项目实际实施或施工情况进行必要调整，但投标人不应以此为理由例外要求追加成交价格。

三、各库点设备（软件）数量

表1　河南许昌〇九〇一省粮食储备管理有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 |  | 米 |  | 3000 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 |  | 224 |  |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 |  | 224 |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 |  | 224 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 台 |  | 28 |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 |  | 28 |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 |  | 2 |  |
| 8 | 光纤盒 | 个 |  | 28 |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 |  | 10 |  |
| 10 | 超五类网线 | 米 |  | 3000 |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 |  | 2000 |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 |  | 14 |  |
| 13 | PVC管 | 米 |  | 3000 |  |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 |  | 1000 |  |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 |  | 1000 |  |
| 16 | 手井 | 个 |  | 30 |  |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 |  | 500 |  |
| 中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 84寸液晶显示器 | 块 |  | 1 |  |
| 2 | 操作电脑 | 台 |  | 5 |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 台 |  | 3 |  |
| 4 | 8口交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 20机柜 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 服务器 | 台 |  | 2 |  |
| 7 | 核心交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 接入交换机 | 台 |  | 4 |  |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | KVM | 套 |  | 1 |  |
| 11 | UPS电源主机（10KVA） | 台 |  | 1 |  |
| 12 | UPS电池组 | 块 |  | 8 |  |
| 13 | 电池柜 | 层 |  | 1 |  |
| 14 | 接地装置 | 套 |  | 1 |  |
| 15 | 电源防雷插座 | 套 |  | 8 |  |
| 16 | 防静电地板 | 平方 |  | 20 |  |
| 17 | 机柜 | 台 |  | 1 |  |
| 18 | 两工位操作台 | 套 |  | 1 |  |
| 19 | 桌子 | 个 |  | 2 |  |
| 20 | 椅子 | 个 |  | 4 |  |
| 21 | 机房改造 | 批 |  | 1 |  |
| 22 | 柜式空调 | 台 |  | 1 |  |
| 23 | 分体挂式空调 | 台 |  | 1 |  |
| 24 | 照明 | 套 |  | 4 |  |
| 25 | 自动气体灭火装置 | 套 |  | 1 |  |
| 26 | 设备间／操作间隔断 | 平方 |  | 5 |  |
| 27 | 吊顶 | 平方 |  | 60 |  |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 |  | 1 |  |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人事管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 物资管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 3 | 公文流转子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 5 | 网络激光打印机 | 台 |  | 2 |  |
| 6 | 业务管理电脑 | 台 |  | 10 |  |
| 业务管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 智能出入库系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 |  | 2 |  |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 |  | 4 |  |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 |  | 200 |  |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 套 |  | 2 |  |
| 6 | 抓拍机立杆 | 根 |  | 2 |  |
| 7 | 电动挡车器 | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 套 |  | 2 |  |
| 9 | 扦样管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 条码打印机 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 手持终端 | 台 |  | 2 |  |
| 12 | 扦样图像抓拍设备 | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 扦样过程录取摄像机 | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 检化验管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 15 | 条码扫描枪 | 台 |  | 1 |  |
| 16 | 质检通知显示屏 | 台 |  | 1 |  |
| 17 | 样品化验监测摄像机 | 台 |  | 1 |  |
| 18 | 磅房管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 19 | 针式打印机 | 台 |  | 2 |  |
| 20 | 地磅称重控制器 | 台 |  | 1 |  |
| 21 | 称重显示屏 | 台 |  | 1 |  |
| 22 | 千兆以太网交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 23 | 红外光幕 | 台 |  | 2 |  |
| 24 | 地感线圈 | 台 |  | 2 |  |
| 25 | 信号指示灯 | 台 |  | 2 |  |
| 26 | 室外语音提示喇叭 | 台 |  | 1 |  |
| 27 | 车牌自动抓拍设备 | 台 |  | 2 |  |
| 28 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 台 |  | 1 |  |
| 29 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 |  | 2 |  |
| 30 | 检斤过程监测摄像机 | 台 |  | 1 |  |
| 31 | 自动道闸 | 台 |  | 2 |  |
| 32 | 值仓手持终端 | 台 |  | 4 |  |
| 33 | 结算管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 34 | 银行卡读写器 | 台 |  | 1 |  |
| 35 | 网络激光打印机 | 台 |  | 1 |  |
| 36 | 智能出入库系统软件 | 套 |  | 1 |  |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 |  | 700 |  |
| 2 | 气温气湿 | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 |  | 14 |  |
| 4 | 分支器 | 个 |  | 120 |  |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 |  | 800 |  |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 |  | 14 |  |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 |  | 224 |  |
| 8 | 测量管道 | 米 |  | 11200 |  |
| 9 | 通道选通器 | 台 |  | 14 |  |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 |  | 1 |  |
| 智能安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 |  | 15 |  |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 |  | 8 |  |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 |  | 6 |  |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 |  | 14 |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 |  | 3 |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 |  | 16 |  |
| 7 | 防雷模块 | 个 |  | 43 |  |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 解码器 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 辅材 | 批 |  | 43 |  |
| 远程监管接口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 前置工控机 | 台 |  | 1 |  |

表2　河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 3000 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 216 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 216 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 216 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 27 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 27 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 27 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 10 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 3000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 2000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 14 |
| 13 | PVC管 | 米 | 3000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 1000 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 1000 |
| 16 | 手井 | 个 | 30 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 200 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 84寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑 | 台 | 5 |
| 3 | 笔记本电脑 | 台 | 3 |
| 4 | 8口交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 20U机柜 | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 10 | KVM | 套 | 1 |
| 11 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 12 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 13 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 14 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 15 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 16 | 防静电地板 | 平方 | 30 |
| 17 | 机柜 | 台 | 1 |
| 18 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 19 | 桌子 | 个 | 2 |
| 20 | 椅子 | 个 | 4 |
| 21 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 22 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 23 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 24 | 照明 | 套 | 4 |
| 25 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 26 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 27 | 吊顶 | 平方 | 30 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 人事管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 公文流转子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 网络激光打印机 | 台 | 2 |
| 6 | 业务管理电脑 | 台 | 5 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 2 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 4 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 套 | 2 |
| 6 | 抓拍机立杆 | 根 | 2 |
| 7 | 电动挡车器 | 个 | 1 |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 套 | 1 |
| 9 | 扦样管理电脑 | 台 | 1 |
| 10 | 条码打印机 | 台 | 1 |
| 11 | 手持终端 | 台 | 2 |
| 12 | 扦样图像抓拍设备 | 套 | 1 |
| 13 | 扦样过程录取摄像机 | 台 | 1 |
| 14 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 15 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 16 | 质检通知显示屏 | 台 | 1 |
| 17 | 样品化验监测摄像机 | 台 | 1 |
| 18 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 19 | 针式打印机 | 台 | 2 |
| 20 | 地磅称重控制器 | 台 | 1 |
| 21 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 22 | 千兆以太网交换机 | 台 | 1 |
| 23 | 红外光幕 | 台 | 2 |
| 24 | 地感线圈 | 台 | 2 |
| 25 | 信号指示灯 | 台 | 2 |
| 26 | 室外语音提示喇叭 | 台 | 1 |
| 27 | 车牌自动抓拍设备 | 台 | 2 |
| 28 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 台 | 1 |
| 29 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 30 | 检斤过程监测摄像机 | 台 | 1 |
| 31 | 自动道闸 | 台 | 2 |
| 32 | 值仓手持终端 | 台 | 3 |
| 33 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 34 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 35 | 网络激光打印机 | 台 | 1 |
| 36 | 智能出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 650 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 14 |
| 4 | 分支器 | 个 | 132 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 830 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 | 14 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 | 224 |
| 8 | 测量管道 | 米 | 11200 |
| 9 | 通道选通器 | 台 | 14 |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 18 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 8 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 4 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 14 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 12 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 31 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 31 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表3　许昌县许丰粮油收储有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 1500 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 200 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 200 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 200 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 25 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 25 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 25 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 9 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 2000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 15 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 600 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 600 |
| 16 | 手井 | 个 | 20 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 100 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 70寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑 | 台 | 5 |
| 3 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 4 | 8口交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 20U机柜 | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 10 | KVM | 套 | 1 |
| 11 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 12 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 13 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 14 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 15 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 16 | 防静电地板 | 平方 | 30 |
| 17 | 机柜 | 台 | 1 |
| 18 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 19 | 桌子 | 个 | 2 |
| 20 | 椅子 | 个 | 4 |
| 21 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 22 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 23 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 24 | 照明 | 套 | 4 |
| 25 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 26 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 27 | 吊顶 | 平方 | 30 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 业务管理电脑 | 台 | 4 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 二代身份证阅读器 | 台 | 4 |
| 2 | 智能卡读写器 | 台 | 6 |
| 3 | 智能粮库卡 | 张 | 300 |
| 4 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 5 | 条码打印机 | 台 | 2 |
| 6 | 条码扫描枪 | 台 | 2 |
| 7 | 称重显示屏 | 台 | 2 |
| 8 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 4 |
| 9 | 值仓手持终端 | 台 | 2 |
| 10 | 银行卡读写器 | 台 | 2 |
| 11 | 出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 300 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 4 |
| 4 | 分支器 | 个 | 50 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 330 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 | 4 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 | 64 |
| 8 | 测量管道 | 米 | 3200 |
| 9 | 通道选通器 | 台 | 4 |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 13 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 12 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 9 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 15 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 3 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 19 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 49 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 49 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表4　许昌县金谷源粮油收储有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 1800 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 200 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 200 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 200 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 25 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 25 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 25 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 9 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 2000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 11 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 600 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 600 |
| 16 | 手井 | 个 | 20 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 100 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 70寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑 | 台 | 2 |
| 3 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 4 | 投影仪 | 台 | 1 |
| 5 | 8口交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 20U机柜 | 台 | 1 |
| 7 | 服务器 | 台 | 2 |
| 8 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 10 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 11 | KVM | 套 | 1 |
| 12 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 13 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 14 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 15 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 16 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 17 | 防静电地板 | 平方 | 30 |
| 18 | 机柜 | 台 | 1 |
| 19 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 20 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 21 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 22 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 23 | 照明 | 套 | 4 |
| 24 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 25 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 26 | 吊顶 | 平方 | 30 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 业务管理电脑 | 台 | 4 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 仓储及质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 智能卡读写器 | 台 | 6 |
| 2 | 智能粮库卡 | 张 | 100 |
| 3 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 4 | 移动式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 5 | 条码打印机 | 台 | 2 |
| 6 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 7 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 8 | 值仓手持终端 | 台 | 2 |
| 9 | 出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 198 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 4 |
| 4 | 分支器 | 个 | 33 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 250 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 | 4 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 | 64 |
| 8 | 测量管道 | 米 | 3200 |
| 9 | 通道选通器 | 台 | 4 |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 35 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 7 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 10 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 11 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 4 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 24 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 63 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 63 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表5　鄢陵东方粮油仓储有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 2500 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 160 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 160 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 160 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 20 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 20 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 20 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 7 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 38 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 500 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 500 |
| 16 | 手井 | 个 | 20 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 150 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 70寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑 | 台 | 5 |
| 3 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 4 | 8口交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 20U机柜 | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 10 | KVM | 套 | 1 |
| 11 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 12 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 13 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 14 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 15 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 16 | 防静电地板 | 平方 | 40 |
| 17 | 机柜 | 台 | 1 |
| 18 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 19 | 桌子 | 个 | 2 |
| 20 | 椅子 | 个 | 4 |
| 21 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 22 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 23 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 24 | 照明 | 套 | 4 |
| 25 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 26 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 27 | 吊顶 | 平方 | 40 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 人事管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 公文流转子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 业务管理电脑 | 台 | 8 |
| 6 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 2 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 4 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 套 | 2 |
| 6 | 抓拍机立杆 | 根 | 2 |
| 7 | 电动挡车器 | 个 | 1 |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 套 | 1 |
| 9 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 10 | 扦样管理电脑 | 台 | 1 |
| 11 | 条码打印机 | 台 | 1 |
| 12 | 手持终端 | 台 | 1 |
| 13 | 扦样图像抓拍设备 | 套 | 1 |
| 14 | 扦样过程录取摄像机 | 台 | 1 |
| 15 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 16 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 17 | 质检通知显示屏 | 台 | 1 |
| 18 | 样品化验监测摄像机 | 台 | 1 |
| 19 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 20 | 针式打印机 | 台 | 2 |
| 21 | 地磅称重控制器 | 台 | 1 |
| 22 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 23 | 千兆以太网交换机 | 台 | 1 |
| 24 | 红外光幕 | 台 | 2 |
| 25 | 地感线圈 | 台 | 2 |
| 26 | 信号指示灯 | 台 | 2 |
| 27 | 室外语音提示喇叭 | 台 | 1 |
| 28 | 车牌自动抓拍设备 | 台 | 2 |
| 29 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 台 | 1 |
| 30 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 31 | 检斤过程监测摄像机 | 台 | 1 |
| 32 | 自动道闸 | 台 | 2 |
| 33 | 值仓手持终端 | 台 | 3 |
| 34 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 35 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 36 | 网络激光打印机 | 台 | 1 |
| 37 | 智能出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 786 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 9 |
| 4 | 分支器 | 个 | 120 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 700 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 | 7 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 | 112 |
| 8 | 测量管道 | 米 | 5600 |
| 9 | 通道选通器 | 台 | 9 |
| 10 | 多功能电表 | 台 | 9 |
| 11 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 环流熏蒸系统 |  |  |  |
| 1 | 环流风机 | 台 | 66 |
| 2 | 环流管道 | 套 | 66 |
| 3 | PH3气体取样装置 | 套 | 9 |
| 4 | PH3气体施药装置 | 套 | 9 |
| 5 | 环流电控装置 | 台 | 18 |
| 6 | 仓外磷化氢发生器 | 台 | 1 |
| 智能通风系统 |  |  |  |
| 1 | 库区气象站 | 套 | 1 |
| 2 | 智能通风口 | 套 | 26 |
| 3 | 通风口混流风机 | 台 | 26 |
| 4 | 通风窗执行机构 | 套 | 22 |
| 5 | 智能通风控制柜 | 套 | 3 |
| 6 | PLC主机 | 台 | 3 |
| 7 | 温湿度传感器 | 套 | 26 |
| 8 | 通风窗控制信号线 | 米 | 1000 |
| 9 | 混流风机控制线 | 米 | 800 |
| 10 | 信号控制线 | 米 | 800 |
| 11 | 轴流风机控制线 | 米 | 800 |
| 12 | 分控柜电源线 | 米 | 1000 |
| 13 | 地线 | 米 | 1500 |
| 14 | 施工辅材 | 批 | 3 |
| 15 | 智能通风系统软件 | 套 | 1 |
| 16 | 内环流设备控制软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 11 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 6 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 3 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 9 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 11 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 29 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 29 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表6　长葛0九一一河南省粮食储备库有限责任公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 2800 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 200 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 200 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 200 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 25 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 25 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 25 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 9 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 11 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 700 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 700 |
| 16 | 手井 | 个 | 20 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 250 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 84寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑 | 台 | 5 |
| 3 | 笔记本电脑 | 台 | 3 |
| 4 | 8口交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 20U机柜 | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 5 |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 10 | KVM | 套 | 1 |
| 11 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 12 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 13 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 14 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 15 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 16 | 防静电地板 | 平方 | 30 |
| 17 | 机柜 | 台 | 2 |
| 18 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 19 | 桌子 | 个 | 2 |
| 20 | 椅子 | 个 | 4 |
| 21 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 22 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 23 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 24 | 照明 | 套 | 4 |
| 25 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 26 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 27 | 吊顶 | 平方 | 30 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 人事管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 公文流转子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 业务管理电脑 | 台 | 8 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 2 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 4 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 套 | 2 |
| 6 | 抓拍机立杆 | 根 | 2 |
| 7 | 电动挡车器 | 个 | 1 |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 套 | 1 |
| 9 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 10 | 扦样管理电脑 | 台 | 1 |
| 11 | 条码打印机 | 台 | 1 |
| 12 | 手持终端 | 台 | 1 |
| 13 | 扦样图像抓拍设备 | 套 | 1 |
| 14 | 扦样过程录取摄像机 | 台 | 1 |
| 15 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 16 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 17 | 质检通知显示屏 | 台 | 1 |
| 18 | 样品化验监测摄像机 | 台 | 1 |
| 19 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 20 | 针式打印机 | 台 | 2 |
| 21 | 地磅称重控制器 | 台 | 1 |
| 22 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 23 | 千兆以太网交换机 | 台 | 1 |
| 24 | 红外光幕 | 台 | 2 |
| 25 | 地感线圈 | 台 | 2 |
| 26 | 信号指示灯 | 台 | 2 |
| 27 | 室外语音提示喇叭 | 台 | 1 |
| 28 | 车牌自动抓拍设备 | 台 | 2 |
| 29 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 台 | 1 |
| 30 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 31 | 检斤过程监测摄像机 | 台 | 1 |
| 32 | 自动道闸 | 台 | 2 |
| 33 | 值仓手持终端 | 台 | 3 |
| 34 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 35 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 36 | 网络激光打印机 | 台 | 1 |
| 37 | 智能出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 800 |
| 2 | 库区气象站 | 套 | 1 |
| 3 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 4 | 仓温仓湿 | 个 | 11 |
| 5 | 分支器 | 个 | 121 |
| 6 | 仓内通信电缆 | 米 | 700 |
| 7 | 智能粮情检测分机 | 台 | 11 |
| 8 | 粮虫诱捕器 | 只 | 176 |
| 9 | 测量管道 | 米 | 8800 |
| 10 | 通道选通器 | 台 | 11 |
| 11 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 13 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 7 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 4 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 11 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 13 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 35 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 35 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表7　禹州0九一八河南省粮食储备库设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 1200 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 144 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 144 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 144 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 18 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 18 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 18 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 7 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 1200 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 10 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1200 |
| 14 | 辅材 | 批 | 1 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 3 |
| 4 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 5 | 操作电脑 | 台 | 1 |
| 6 | KVM | 套 | 1 |
| 7 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 8 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 9 | 机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 11 | 椅子 | 个 | 2 |
| 12 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第四类型粮库） | 套 | 1 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 6 | 业务管理电脑 | 台 | 6 |
| 7 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 8 | 网络激光打印机 | 台 | 2 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 2 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 3 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 条码打印机 | 台 | 1 |
| 6 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 7 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 8 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 9 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 11 | 值仓手持终端 | 台 | 1 |
| 12 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 13 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 14 | 出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 208 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 4 |
| 4 | 分支器 | 个 | 52 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 320 |
| 6 | 粮情检测分机 | 台 | 4 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 12 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 5 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 3 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 块 | 8 |
| 6 | 防雷模块 | 个 | 20 |
| 7 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 8 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 9 | 解码器 | 台 | 1 |
| 10 | 辅材 | 批 | 20 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表8　禹州零九一零河南省粮食储备库

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 1000 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 160 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 160 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 160 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 20 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 20 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 20 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 7 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 1000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 1500 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 14 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 辅材 | 批 | 1 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 3 |
| 4 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 5 | 操作电脑 | 台 | 1 |
| 6 | KVM | 套 | 1 |
| 7 | UPS电源主机（4KVA） | 台 | 1 |
| 8 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 9 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 10 | 机柜 | 台 | 1 |
| 11 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 12 | 椅子 | 个 | 2 |
| 13 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第四类型粮库） | 套 | 1 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 6 | 业务管理电脑 | 台 | 2 |
| 7 | 网络激光打印机 | 台 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 2 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 3 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 6 | 条码打印机 | 台 | 3 |
| 7 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 8 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 9 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 10 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 11 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 12 | 值仓手持终端 | 台 | 1 |
| 13 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 14 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 15 | 出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 16 | 网络激光打印机 | 台 | 3 |
| 粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 220 |
| 2 | 粮情测控系统集成 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 2 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 4 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 块 | 3 |
| 5 | 防雷模块 | 个 | 6 |
| 6 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 7 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 8 | 解码器 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材 | 批 | 6 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

四、技术、服务、供货与集成要求说明

1、设备说明：

（1）投标人可以根据各自的方案提供合理的设备品牌与型号，并可以对具体配置进行合理增减（但必须达到采购方建设的标准规范），数量不得少于招标文件要求，并详细提供品牌型号、技术参数、集成说明等技术资料与更改说明。

★（2）招标文件技术要求中所除列示的产品、软件或设备数量外，技术要求所列示的管材、线材、配件、辅材及项目预埋管路的规模与数量可能会根据本项目实际实施或施工情况进行必要调整，但投标人验收付款时不得以此为理由例外要求追加成交价格。管材、线材、配件、辅材及管材的埋设、场地土方的开挖或回填量等均为预估值，投标人应仔细勘察现场，充分估计各种可能的情况与结果，并在投标文件中予以明确。中标人在项目实施和合同履行过程中，不得以方案变更或施工条件变化为由，要求追加项目结算价。

（3）本次采购的粮库专用设备及安装项目，采购方要求不低于以上主要技术指标的产品，如有调整或变更，投标人必须对其差异（包括项目集成与技术差异）提供说明（具体技术指标详见招标文件），并在投标文件的技术标中提供该产品的技术参数和检测报告或相关证书。

（4）设备清单中所列举的要求为一个基本的功能配置要求，为达到该要求，投标人需在设备清单中详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或提供不全相关产品资料以及评标委员会根据投标人提供的资料认为所选品牌型号、配置等信息不能达到招标文件的技术指标、功能要求及品牌档次的，则在评审时将作出对其不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（5）投标人不仅应确保投标所选用的设备、材料、软件与技术之间的兼容性，而且应具有方便的可扩充性，应确保设备符合河南省粮食局下达的《河南省粮库智能化建设技术规范等3个试行标准的通知》豫粮文【2016】152号文件和《河南省粮食局关于印发河南省粮食出入库业务信息系统技术规范等3个试行标准的通知》豫粮文〔2017〕62号文件中的相关标准要求，并按照省局要求实现与河南省粮食局“粮安工程”智能化管理平台实现无缝对接。如评标时发现投标人投标选用的设备、材料存在不兼容、可扩充性，将对其作出不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（6）如中标后在工程实施中发现选用的设备、材料、软件与技术存在不兼容性或缺乏必要的可扩充性或招标方认为有必要，投标人应无条件同意在工程实施过程中由采购单位在招标文件建议品牌或采购方组织的专家组推荐品牌中任选一品牌，根据系统功能要求及技术参数选择相应型号及其相关材料进行替换，且合同价不变，供应商不得对此提出异议。

（7）如投标人认为采购方上述所列产品、设备、软件等清单存在不合理与不完善的，且能提出良好的解决方案与合理化建议的，将在评定时予以有利的评判。

2、信用承诺：

★投标人必须保证投标的全部产品、设备材料、软件技术性能完全符合以上基本配置要求，保证在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到采购方集成要求，影响采购方按期正常应用的，采购方可以立即取消投标方的资格或解除合同，投标人应无条件同意，并赔偿采购方由此而产生的损失。

3、原装说明：

所有产品、设备、软件须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购方，未经采购方允许不得私自预先安装（原厂安装的除外），全部产品、设备与配件、软件的最终用户注册为本项目采购方各建设单位（厂方用户注册不是采购方的必需更换，由此造成工期耽延的，按合同规定处理）。

4、服务保证：

供应商提供的产品、设备和软件，要求原厂二年上门保修。投标人提供的上述设备如果出厂服务达不到要求的，必须提供原厂商针对本次招标设备服务达到以上要求期限的原厂上门免费保修服务承诺书（在中标后公示期内提供），并在供货时同时提供可供核查的已购买达到上述要求的可核实的服务的证明或其他说明（第三方服务无效）。

5、集成要求：

投标人需保证按期保质完成采购需求中所列的各项具体内容及相关的集成工作，所需设备配置、软件、软件许可（含清单中未说明但必需的）、各种费用及原应用的数据移植与可能需要的配件、可能的第三方指导、数据安全与集成工作由供应商自行协调完成，并承担全部费用及工作责任。集成完成后，必须保证采购方能够如期保质地正常使用，包括与其他已有设备、应用软件的衔接与使用。

6、项目投标报价要求

投标报价包括质保期内的免费维护及产品、软件货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及仓房气密性检测、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

7、工期要求

项目工期应按照豫粮文〔2016〕146号中要求：第一、第二类智能化粮库项目工期不得超过3个月；第三类智能化粮库项目工期不得超过2个月；第四类智能化粮库项目工期不得超过1个月。不符合要求的设备采购人有权拒绝接受，造成逾期的，按延期交货进行处理。

8、保修期（免费维修期）

①保修期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

②服务保证：需要供应商向厂商购买二年原厂的上门包修。

③在保修期内，采购人有故障申报，投标人（或原厂商，须在投标文件中注明由谁提供该服务）须在2小时内响应提供解决方案，若不能以电话方式解决故障，须在8小时内到达现场，一般故障到达现场后2小时内解决，现场解决不了的重大故障，应在两天内解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行;或与采购人协商解决。

④保修期内，与维修相关的所有费用由投标人负责。

9、安装要求

★投标人须保证采购人本次采购所有设备、软件稳定连接，并完成必需的集成工作，承担全部工作责任；

- 五、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、本项目的核心产品：软件部分“三维可视仓储智能化综合平台、业务管理系统软件、智能出入库系统软件”，硬件部分“智能粮情检测分机、通道选通器、智能通风控制柜、仓内防熏蒸球机”。

4、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

5、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

6、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

7、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

8、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

10、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

11、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

12、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

13、付款方式（不响应者为无效投标）

第一期款，硬件到货安装调试完毕，运行1个月后，付款至总合同金额的30%；第二期款，软件上线安装调试、运行3个月后，付款至总合同金额的60%；第三期款，项目与省局“粮安工程”智能化管理平台联通，验收合格1个月后，付款至总合同金额的90%；第四期款，项目运行满一年无质量问题，付款至总合同金额的100%。

14、预算金额：总预算和分项预算超出者均为无效投标。

总预算金额10932216元，其中：

河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司项目预算1755214元

河南许昌0九0一省粮食储备管理有限公司项目预算1844780元

许昌市建安区许丰粮油收储有限公司项目预算1135258元

许昌金谷源粮油收储有限公司项目预算1093592元

鄢陵东方粮油仓储有限公司项目预算2525790元

长葛0九一一河南省粮食储备库有限责任公司项目预算1762678元

禹州0九一八河南省粮食储备库项目预算403404元

禹州零九一零河南省粮食储备库项目预算411500元

15、交货地点：各项目实施单位所在地。

16、采购单位委托以下项目实施单位（河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司、河南许昌0九0一省粮食储备管理有限公司、许昌市建安区许丰粮油收储有限公司、许昌金谷源粮油收储有限公司、鄢陵东方粮油仓储有限公司、长葛0九一一河南省粮食储备库有限责任公司、禹州0九一八河南省粮食储备库、禹州零九一零河南省粮食储备库）于中标方分别签订合同。

17、投标人自带设备自行搭建演示平台进行现场演示，演示时间15分钟以内，不演示为0分。

18、验收要求：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规定，由项目建设单位上级行政主管部门组织初步验收，项目正式验收由许昌市粮食局、财政局统一组织。

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年10月30日17:00时前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交218000元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在接到中标通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

7、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

14、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

15、招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

16、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

17、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

18、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

19、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.4“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.5“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.6“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示；

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8投标文件（一）；

5.1.9投标文件（二）。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

8.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

8.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10.投标报价

10.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

10.2投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

11.投标货币

均以人民币报价。

12.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交218000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和七份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”分别用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1必须在投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

19.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E 开标和评标

20.开标

20.1招标人将在招标文件规定的时间和地点进行。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21. 资格性审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.组建评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建评标委员会。

23.符合性审查

23.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

25.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

27.评标原则、评标办法及评分标准

27.1对所有投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行。

27.2本次评标按下列程序排序供应商名单。

27.2.1评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

27.2.2各评委打分汇总排出名次。

27.3评分办法及评分标准（见第五部分　评分办法及评分标准）

28.保密

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

29.定标原则

29.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.中标公告、发出中标通知书

招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

31.合同协议书的签署

31.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

31.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分　评分办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法

（一）信誉5分

1、投标人具有信息安全管理体系认证ISO27001-2013 　0.5分。

2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书0.5分。

3、投标人具有AAA级企业信用等级证书0.5分。

4、投标人具有安全生产标准化证书0.5分。

5、投标人在项目所在省具有本地化服务能力，提供项目所在省分支机构营业执照者1分。

6、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

（二）售后服务6分

1、投标人提供本项目售后服务总负责人姓名、职务、联系方式以及售后服务网点（项目所在省）详细地址者1分。

2、投标人在项目所在省内售后服务人员不低于20人得1分，满分1分。

3、解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以2小时为起点，基本分1分，每增加1小时扣0.5分，扣完为止，满分1分。

4、免费保修时间：以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分0.5分，每增加1年加0.5分，满分2分。3年以下的不得分。

5、项目培训计划、方式、内容、目标完整、费用免费的1分，满分1分。

- （三）拟派技术人员7分

1、拟派技术人员具备20名以上相关专业工程师2分，具备15-20名相关专业工程师1分。满分2分。（以证件为准）

2、35名以上施工人员2分，30-35名施工人员1分。满分2分。

3、施工人员中含8名质量员和8名安全员者1分，满分1分。（以证件为准）

4、拟派项目经理具有高级项目经理及以上证书，4名及以上者2分；拟派项目经理具有高级项目经理及以上证书，3名1分；拟派项目经理具有高级项目经理及以上证书， 2名0.5分；满分2分。

（四）投标人技术能力9分

1、投标人所投相关粮食出入库管理系统、多功能粮情测控系统、智能通风系统的技术产品获得国家知识产权局颁发的发明专利证书的，每个1分，满分3分。

2、投标人所投相关粮食出入库管理系统、多功能粮情测控系统、智能通风系统的技术产品具有省级及以上国家质量检测机构岀具的产品质量检测报告的，每个1分，满分3分。（提供省级及以上国家质量检测机构岀具的同一产品质量检测报告若干份时，只计取一项不重复计算）

3、投标人所投相关决策分析系统、粮食出入库管理系统、多功能粮情测控系统、粮库业务管理系统、智能安防系统、智能通风系统通过省级及以上专业检测机构出具的计算机软件系统技术测试报告的（检测报告上须有ma、al标识），每个1分，满分3分。

（五）业绩8分

投标人2014年以来具有仓储智能化成功运行经验，应包含多功能粮情测控系统、智能通风控制系统、粮食出入库系统、粮库业务管理系统等两项及以上项目集成业绩：单笔合同金额500万元及以上，合同、用户评价报告、中标网上公示齐全者，每份4分；单笔合同金额200（含）-500万，合同、用户评价报告、中标网上公示齐全者，每份2分。满分8分。

（六）投标文件规范程度2分

1、装订规范、文字清晰、无差错者1分。

2、所提供资料准确完整者1分。

（七）对招标文件的响应程度23分

1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

2、满足招标文件技术要求的基本分5分，所投产品技术参数优于“货物需求”中加★产品技术参数的，每一项加0.5分。满分为8分。

3、软件演示15分

3.1满足无纸办公系统、粮库业务管理系统、粮食出入库管理系统、多功能粮情测控系统、智能通风系统、智能安防系统、远程监管所有功能者10分，每有1个系统不能完全满足扣1.43分，扣完为止；上述各系统没有实现管理平台统一登录、统一管理的为0分。满分10分。

3.2粮食出入库管理、仓储管理、合同管理等业务环节的财务业务一体管理者1分。满分1分。

3.3能够在单个仓房三维界面中集成控制展现粮情（温、湿、气体、害虫）、智能通风、环流熏蒸等功能者1分。满分1分。

3.4具有粮库综合管理平台和单仓管理平台者1分。满分1分。

3.5对讲解条理清晰，回答专家问题到位的2分。满分2分。

- （八）投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

四、本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前连续六个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

五、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

六、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

七、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

八、投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

九、相同品牌投标人的认定及中标候选人的问题

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）社会保险登记证复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

设备购置发票复印件、技术人员的职称证书复印件、用工合同复印件等。（招标文件另外有明确要求的提供，没有要求的不提供）

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

八、其他有关资料、证明文件原件或复印件（如果本招标文件要求的话）

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-G2017  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第十部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

- 售后服务承诺

- 附件5

- 技术方案

- 附件6        评分标准中要求的相关证明材料（如果评分标准要求有的话）

- 附件7

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-G　号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表（如果本招标文件要求的话）

（4）售后服务承诺（如果本招标文件要求的话）

（5）技术方案（如果本招标文件要求的话）

（6）评分标准中要求的相关证明材料（如果评分标准要求有的话）

（7）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：