“创业中心消防设施维保、消防控制室值班费及消防设施年度检测”项目B包

- 技

- 术

- 方

- 案

河南通泰消防设施检测有限公司

2018 年 1 月 16 日

一、检测范围、周期及技术依据

（一）许昌市创业服务中心的消防水灭火系统（包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动消防水炮灭火系统）；

火灾自动报警系统及联动控制系统；电气火灾监控系统； 防排烟系统，包括正压送风机、排烟风机、防火阀、排烟阀、排烟口等；防火分隔系统，包括防护卷帘门、防火门等；消防电话、消防广播（公共广播系统）；消防应急照明供电柜、应急照明、安全指示灯、应急疏散标志灯；气体灭火系统； 消防电梯控制、切断非消防电源的联动控制信号部分等消防设施设备的年度检测，发现问题，提出整改意见。

（二）消防维保检测分三次，年初一次初检，年中一次复检，年末一次复检。

（三）消防设施年度检测中，应严格执行以下规范：

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《建筑消防设施技术检验规程》GA503-2004

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-1997

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

的各项内容和规定（上述各项内容和规定均以现行最新标准为准）。

检测许昌市创业服务中心的各个消防设施的运行状况，对发现的问题提出整改意见，待整改完毕，符合国家各项技术规范的要求后，出具消防部门认可的检测报告。

- 本项目期限为1年。

- 检测方法及内容

（一）现场检测方法及内容

依据国家相关规范（如：《高层建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《消防应急照明灯具通用技术条件》、《气体灭火系统施工及验收规范》等）进行消防检测。

建筑固定消防设施主要包括火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火卷帘、防火门等七个系统，

（二）各系统具体检测内容：

1)、火灾自动报警系统：检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况（每个回路检测）；检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，进行模拟响应测试，并按比例抽检；检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试（100%检测）；检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能（100%检测）；检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能（100%检测），切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功

能；检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

相关技术要求：火灾自动报警系统（应急广播、消防电梯、事故照明及疏散指示灯）

系统组成：电源、火灾报警控制器、火灾报警触发装置、消防联动控制设备、消防通讯设备、火灾应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置等。

电源：

交流电源：规范要求火灾报警控制器主电源采用专用消防电源，或采用单独的供电回路，不能与日常用电合用（包括控制室监控电源、空调电源），《高规》还要求双电供电，设置自动转换装置。主电源容量要求：火灾报警控制器在百分之二十的报警部位（10≤报警点≤32）处于正常报警状态条件下，连续正常工作

4小时，还有电压稳定度、负载稳定度不大于5%等要求。主电源不应采用漏电保护开关保护；不能采用插头连接。除主电源供电外，还要有直流备用电源。

消防控制室及火灾报警控制器

消防控制室：规范要求消防控制室的标志应齐全。消防控制室入口处应有明显标志（塑料、金属）；控制器主电源要有明显标志；保护接地要设明显标志；控制器及消防控制设备外接导线端部应有明显标志；不同电压等级、不同电流类别的端子应有明显标志；消防联动控制盘面应有明显标志。火灾报警控制器：控制器柜内导线要求布线美观，绑扎成束，导线编号、端子压接导线小于2根。火灾自动报警系统应设专用接地干线，应采用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于25mm2,消防控制室接地板的接地线也应选用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于4mm2。控制器主要功能：消音功能，复位功能，故障报警功能，火灾报警功能，二次火警功能，火灾优先功能，自检功能，显示记忆功能，屏蔽功能等。

消防联动控制设备

消防联动控制设备电源容量试验和控制器试验类似。

火灾探测器和手动报警按钮（火灾触发装置）

消防通讯、应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置

消防通讯：消防控制室应设置消防专用电话总机。设备间（泵房、风机房、空调机房、配电室、分控室等）应设专用电话分机，手动报警按钮、消火栓按钮等处宜插孔电话。要求语言清晰，通话可靠。

应急广播（警铃）：控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播，未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。扬声器功率不小于3瓦，任何部位距离不大于25米，声压级高于背景15分贝。

应急照明及疏散指示：规范要求，应急照明和疏散指示连续供电工作时间不少于20分钟。应急照明度不低于0.5LX，地下室不低于5LX，疏散指示照度不小于0.5LX。消防控制室应能切断有关部位的非消防电源，并接通火灾应急照明及疏散指示装置。

2)、消防供水及消火栓系统：检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况（100%检测）；检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等（100%检测）；检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等（100%检测）；检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等（100%检测）；检测水泵接合器的设置、标志及输送消防水的功能等（100%检测）。检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等（100%检测）；检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度（按每个供水分区最不利点及首层均进行出水测试）；检查手动启泵按钮的设置及其功能。

相关技术要求：室外消火栓系统：较为常见的采用市政供水。地下式室外消火栓井盖及附近应有标志，平时注意维护阀门、接口，保持清洁、干燥，启闭灵活。室内消火栓系统：分为市政供水系统和临时高压给水系统（设消火栓泵）

组成：市政供水系统由消火栓箱、管网、水源构成。临时高压给水系统由消火栓箱、消火栓启泵按钮、管网、水泵、水源构成。

消火栓管网进水管不少于两根，应为独立的两根，当有一根需要检修时不影响系统管网的供水。管网应布置呈环状。消火栓启泵按钮要有保护措施；报警要准确，设有报警系统的要显示部位；并能联动消火栓泵，当消火栓泵启动后应有红色指示灯指示。消火栓栓口静水压力：不低于0.07MPa，不高于0.8MPa；出水压力：不大于0.50MPa，最主要是充实水柱长度不小于7m（高规10m）。

3)、自动喷水灭火系统：检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等；检查水流指示器和信号阀的安装及其功能；检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能（100%检测）；检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；对报警阀组进行功能试验（100%检测）；对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验。

相关技术要求：组成：喷头、管网、水流指示器、末端试水装置、检修阀、报警阀组、水泵、水源。

喷头：在装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下，距顶板的距离不小于75mm，不大于150mm。喷头距梁、通风管道距离要符合规范要求，高于底边0.14m，0.6≤水平距离≤0.9，高于底边0.35m，1.2≤水平距离≤1.5m，当通风管道宽度大于1.2m，应增设喷头。如果喷头安装位置较低时也可增加集热挡水板。

排水设施：湿式报警阀处应设有排水设施。试水管管径应为25mm，最好将泄水管直接引至水池、地漏，以便随时进行放水试验。

水流指示器：水流指示器一般与检修阀相邻设置，距离不小于300mm，应设在便于维修的场所（同检修阀）。

报警阀组（湿式）：水力警铃是利用水流的冲击发出声响的报警装置，应设在有人值班或公共场所（或附近），通过水力达到报警目的。压力开关是一种利用水压推动微动开关将水压转换成电信号的装置。稳压系统：喷淋系统的稳压非常重要的，是决定报警阀动作与否的关键所在。

4)、气体灭火系统：检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况（100%检测）；对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

5)、防排烟系统、防火卷帘门、防火门：检测排烟系统风机（100%检测）、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；检测防火卷帘、防火门外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。

相关技术要求：防排烟及通风空调系统

分三部分：正压送风系统、机械排烟系统、通风空调系统

（1）、正压送风系统

正压送风系统由送风机、送风管道、送风口及相关阀体等组成。《高规》要求，楼梯间正压值：40Pa≤正压值≤50Pa，前室正压值：25Pa≤正压值≤30Pa

(2)、机械排烟系统

一般设置在走道、中庭、（前室）、地下车库、地下室等。火灾中对人员造成最大伤害的是烟气，历次火灾中因烟气导致人员窒息的比例也是最高的，因此机械排烟系统是不容忽视的。

机械排烟系统由排烟机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口（排烟阀）等组成。

(3)、通风空调系统

主要是防火阀（70℃）。火灾和烟气的横向及纵向蔓延主要是通过防火墙的孔洞蔓延。当有火警时，相应的空调送风系统应联动关闭，也就是切断非消防电源功能，并有正确的反馈信号传送到控制室。

(4)、防火卷帘、防火门

防火卷帘分钢质防火卷帘、双层无机布（基）防火卷帘

联动控制功能：分为两种：作为防火分隔的卷帘，可直接降至底位（有的设延时），作为疏散通道上的防火卷帘可分两步降底：感烟探测器动作后，卷帘下

降至距地面1.8m，感温探测器动作后卷帘下降到底，卷帘关闭信号应传送至消防控制室。

防火门：电动防火门、普通防火门

建筑的通道、走廊等处设常开防火门，门任一侧探测器报警后，防火门机构释放，防火门自动关闭，其反馈信号应传送到消防控制室。

- 检测流程

一）、检测前准备工作

1.了解被检单位的情况，包括客户建筑类型，地理位置，系统情况，施工单位情况，联系人等。

2.看阅各系统设计说明、相关平面图、编码表、联动说明，特别要明确一些设计原理图、系统图、泵房平面图。

3.为了便于测试工作的顺利进行,要求业主提供工程竣工时的检测报告和验收报告。

4.检测人员带好工具进入现场。

二）、火灾自动报警系统

记录系统包含的消防设备的名称、数量、型号及其安装位置。

检查主机主/备电源连接是否可靠，检查报警主机上有无火警/故障等信息.把火灾报警主机置手动状态。

通过专用检测仪器对每个火灾探测器、手动报警按钮进行报警功能测试.报警主机打印相关测试记录。

系统联动功能待其他系统测试完成后进行。

三）、消火栓给水系统

记录系统包含的消防设备的名称、数量、型号及其安装位置。

检查市政消防供水情况,检查消防水池、消防水箱储水\供水情况。

查看消防泵、消防稳压泵的外观及稳压系统的调节压力范围。

检查室内、室外消火栓的外观、组件。

检查系统各阀门的开启状态。

检查系统管网水压情况,即通过专用检测仪器测试消火栓栓口静压,记录相关数据。

检查消防泵控制柜的供电情况,测试主备电源的自动切换功能。

手动点动各台消防泵、消防稳压泵,观察管网压力变化及泵的运行情况,查看信号反馈。

消防控制室远程启动消防泵,查看信号反馈。

测试每个消火栓按钮启动消防泵,测试主备泵的自动切换功能,查看信号反馈。

四）、自动喷水灭火系统

记录系统包含的消防设备的名称、数量、型号及其安装位置。

检查市政消防供水情况,检查消防水池、消防水箱储水\供水情况。

查看喷淋泵、喷淋稳压泵、报警阀组的外观及稳压系统的调节压力范围。

查看系统每个喷头、水流指示器、信号碟阀、末端试水装置。

查看系统管网压力情况。

检查喷淋泵控制柜的供电情况, 测试主备电源的自动切换功能。

手动点动各台喷淋泵、喷淋稳压泵,观察管网压力变化及泵的运行情况。

消防控制室远程启动喷淋泵, 测试主备泵的自动切换功能,查看信号反馈。

通过末端放水测试系统联动功能,查看信号反馈(水流指示器、压力开关、水力警铃、喷淋泵)。

五）、防火分隔设施

记录系统包含的消防设备的名称、数量、型号及其安装位置。

查看防火卷帘的外观、控制电源, 测试主备电源的自动切换功能。

现场手动启动各台防火卷帘,查看运行情况及反馈信号。

消防控制室远程启动各台防火卷帘。

系统联动功能待其他系统测试完成后进行。

六）、防排烟系统

记录系统包含的消防设备的名称、数量、型号及其安装位置。

检查各台风机的外观及风机房的工作环境。

检查各个正压送风口、排烟口、排烟防火阀的外观及开启状态。

查看风机控制电源, 测试主备电源的自动切换功能。

手动开启各正压送风口、排烟口、排烟防火阀。

手动启动各台正压送风机、排烟风机。

远程启动各台正压送风机、排烟风机。

系统联动功能待其他系统测试完成后进行。

七）、各系统联动功能测试

跟业主协调切断非消防电源的问题,安排人员看护各防火卷帘,排烟风机置自动状态,报警主机置自动状态。

通过专用仪器先测试一只火灾探测器,查看消防设备动作情况,再测试另一只火灾探测器,查看消防设备动作情况。

各消防设备复位,记录存在问题,通知业主整改。

- 事故预想

- 针对易燃易爆场所或有限制场所：与甲方沟通定位易燃易爆场所，严格遵循甲方安全管理及动火原则。在检测时，必须做高温明火试验的区域准备好灭火设备设施在万一发生情况下做到及时的技术处理进行灭火和人员的疏散，确保人员及财产的安全。

- 针对水系统测试漏水问题：检测前，了解系统漏水的薄弱环节，约定甲方熟悉系统的相关人员准备好必要的临时维修方案及工具，制定重要场所的排水方案，提前了解相关主阀门位置一有情况发生第一时间关闭主控阀门防止漏水蔓延。

- 针对火灾自动报警系统联动测试时误切电源问题：因甲方场所为运行状态，与甲方提前协商那些场所不能断电保障甲方的正常运营。能模拟测试的场所尽量做模拟实验，了解报警装置的区域性，切电实验完全控制在试验范围内。约定甲方电气管理人员配合如果发生误切电能及时供电。不能切电场所可做技术分析的方法来进行技术认定。

- 针对特殊场所有对人员造成误伤情况：完全了解检测场所的危险源、点位置，在检测前对进入场所的检测人员提前进行安全教育，特定场所在甲方安全管理人员在场和指导下进入和设备操作。特定场所穿戴必要的安全防护用具，准备好应急医护用品，危险场所指定安全监护专员最大限度的防止事故发生。做到没甲方允许不进入、不了解不进入、不熟悉不操作、没监护不操作的原则，确保现场人员的人身安全。

- 针对测试电气大功率设备（如水泵、风机）对电源的影响：了解设备的电源功率，尽力在操作设备情况下不同时操作2台次以上的大功率电气设备。操作设备在甲方允许情况下由甲方人员或甲乙方共同认定人员进行设备操作。

注：其他未考虑到的预案在检测前与甲方共同协商作出书面预案分析文本提前学习。

- 安全措施

安全文明检测是现场管理的重要环节，为保障现场安全，规范我公司各部安全作业流程，结合安全管理制度和本项目的特点，特制定以下安全管理措施：

（一）安全管理体系：成立以项目经理为组长、专职安全员为副组长的现场安全管理小组，负责监督检查各检测人员的安全工作实施情况；

（二）安全管理内容：

（1）安全教育：

对进入检测现场的全体人员普及安全基本知识教育。作到人人懂安全，人人注意安全。与甲方协调严格遵守学习甲方的安全管理条例。

新派入施工现场的工人必须由项目部安全员对其进行入场安全教育，实行三级安全教育制度并进行考核，合格后方可上岗。

（2）安全技术措施：

了解工程项目的内容和要求。

深入施工现场、勘查工地。

研究分析工程现场特点。

确定所采取的安全技术措施。

形成安全技术措施文件。

对操作人员进行安全技术措施交底。

安全技术措施保证其严格性有效性。

安全技术措施执行情况必须严格检查。

验证安全技术措施的实际效果，总结经验，提出进一步改进的措施和方法。

（3）安全防护措施：

进驻现场前必须做好防护措施计划，落实防护情况。

安全员随时注意现场环境的变化，及时提醒加强防护措施。

（4）施工设备定期安全检查和检测

现场安全员掌握现场设备安全规定，有效检查、检测设备。

准备好检测仪器仪表，仪器仪表保持有效。

按周期由安全员和设备管理员检查、检测设备。

做好检查检测记录。

确保按期完成检测任务的措施

1、编制严谨、准确，各工序衔接合理，各专业有序穿插的分段工程进度计划，在计划执行过程中，根据检测的实际情况，合理调整计划。

2、加强现场管理，强化质量管理，避免因管理滞后或检测服务质量问题，影响检测工作的正常进行。

3、加强现场安全管理，临边作业，交叉作业等的防护措施，确保人身安全，作业方便，提高检测作业效率。

甲方配合人员应注意的问题：

1、贵方需安排消防专业人员与我方工程师协商制定应急方案。在消防检测过程中发生跑水等现象，应有相关应急措施、方案。

2、如因贵方设备原因（不是我方违规操作引起的）造成损坏，我方不承担相应责任。

3、为了此次消防设施检测顺利完成，保证检测数据的准确性，检测时有贵方人员在场，我方人员方可进行检测。

4、所有相关消防联动设备的检测，双方应进行技术交底后，由贵方专业人员进行现场操作，我方只提出相关技术要求及采集检测数据。

六、检测工作特别提示

我方在每日检测完毕后，汇总当天检测工作情况，发现问题以书面形势递交甲方。各专业配合人员均到场，布署第二天检测事宜，并提交下一天检测内容。

部分提出的问题由受检单位及时整改，我方安排复检，以保证尽快完成检测。

一、检测条件：

1、消防设施检测前需受检单位进行自查自检，设备调试，以保证设备处于准工作状态。

2、贵方需安排消防专业人员与我方工程师协商制定应急方案。在消防检测过程中发生跑水等现象，应共同制定相关应急措施、方案。

二、受检单位配合事项

1、受检单位根据检测时间安排确定相关设备厂家或维保单位人员现场配合。

2、消防检测时提供两个插孔电话，以备特殊区域与中控室通话。

3、我方技术人员只提出相关技术要求，由受检单位人员进行具体操作，由于操作及设备原因造成的损失，我公司不承担任何责任。

4、气体灭火系统联动测试需受检单位提供测试气体，以进行模拟测试。

5、为了此次检测顺利完成，保证检测数据的准确性，检测时有贵方人员在场，我方人员方可进行检测。

6、受检单位需保证检测时能够进入所有区域内的钥匙。

三、按要求检测结束的工作日内，向甲方出具书面形式的消防检测结论证明文件。