“水环境管理综合决策平台”项目

招　标　文　件

采购单位：许昌市环境监控信息中心

项目编号：ZFCG-G2018021-1号

二〇一八年三月九日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分　评分办法及评分标准

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件（一）

- 第十部分　投标文件（二）

第一部分 投标邀请函

受许昌市环境监控信息中心的委托，许昌市政府采购中心就“水环境管理综合决策平台”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：水环境管理综合决策平台

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：硬件部分：水质断面自动监控、视频监控与网络、微型水质自动监测站+流量监测、报警终端、环保专网改造、监控大厅装修、视频会议室装修、中心机房装修等。

（四）预算金额： 13944652.56元；最高限价：13944652.56元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签定后2个月内

（六）交付（服务、施工）地点：依据招标文件叙述和甲方要求而定

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策（已落实）

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年3月30日9：30时（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标二室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李女士　联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市环境监控信息中心

地址：许昌市龙兴路创业中心

联系人：白先生　联系电话：0374-6069915

许昌市政府采购中心

二〇一八年三月九日

第二部分 货物需求及其它要求

- 一、项目概况

水质断面自动监控、视频监控与网络、微型水质自动监测站+流量监测、报警终端、环保专网改造、监控大厅装修、视频会议室装修、中心机房装修等。

- 二、货物需求：

| 序号 | 分项名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质断面自动监控 | 水质五参数监测分析仪（pH、溶氧、电导、浊度、温度）；监测指标分析仪（氨氮、TOC、总氮、总磷指标监测）；控制系统及数据采集传输、集成辅助设备及系统（保障单元模块、站房内外的视频监控）；采水系统；配水和预处理系统；中心站控制系统；水质自动采样器；流量计；一年备品备件及试剂；废液处理等设备。 | 6 | 套 |  |
| 2 | 视频监控与网络 | 云台摄像机存储硬盘、球机支架、4口/8口交换、安装辅材、光纤费用等设备 | 10 | 套 |  |
|  |  | NVR存储 | 1 | 台 |  |
| 3 | 微型水质自动监测站+流量监测 | COD传感器、雷达水位仪、雷达测速仪、水质五参数 | 26 | 套 |  |
|  |  | 微型水质自动监测站数据采集传输模块 | 26 | 套 |  |
|  |  | 流量监测仪数据采集传输模块 | 26 | 套 |  |
| 4 | 报警终端 | 终端设备、工控机（机箱、驱动器空间、电源、配套设备） | 15 | 套 |  |
|  |  | 滚动屏（LED全彩屏） | 4.84 | ㎡ |  |
|  |  | 同步控制系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | LED视频处理器 | 1 | 套 |  |
|  |  | 配电部分 | 1 | 套 |  |
|  |  | 屏体框架 | 5 | 套 |  |
|  |  | 运输 | 1 | 项 |  |
|  |  | 安装调试 | 5 | 项 |  |
|  |  | 辅材 | 1 | 套 |  |
| 5 | 环保专网改造 | 市局防火墙；市、县局核心交换机；市、县、区、行政服务大厅VPN设备；线路租赁，综合布线及网络调试 | 9 | 套 |  |
| 6 | 监控大厅装修 | 监控大厅装修、监控大屏安装 | 1 | 套 |  |
| 7 | 视频会议室装修 | 视频会议室装修、核心交换机、音箱、工作站主机、办公桌椅、调音台等设备 | 1 | 套 |  |
| 8 | 监控中心机房装修 | 中心机房承重建设及装修 | 1 | 套 |  |

*配置要求详见“三、技术要求”

- 三、技术要求

- （一）水质断面自动监控

- 1.监测指标分析仪（氨氮、TOC、总氮/总磷、水质五参数指标监测）

- 1.1水质五参数监测分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度指标监测）

| 测试参数 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 温度：-5～60℃ | 0～14 温度：-5～60℃ | 0.0～60mg/l 温度： -5～60℃ 饱和度：0～600% | 0～500mS/cm 温度：-5～60℃ | 浊度 0.05～4000FNU |
| 准确度 | ±1℃以内 | ±0.5% | ±5%测试值 ±0.2mg/L标准液 | ±1.5%（非校准模式） ±0.7%（校准模式） | <1% 量程<2000FNU时 |
| EMC防护 | 防雷击电路 |  |  |  |  |
| 工作温度 | -20℃～+55℃ |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP66 |  |  |  |  |
| 其他技术要求 | 系统需具备数字化、模块化和可扩展设计； 光学传感器无需化学药剂，抗干扰的光路设计； 具备超声波自动清洁功能； 多种输出模块可选，支持网络传输，蓝牙和无线通信； 显示终端有数据存储功能，用户可切换显示日报表或月报表； 支持双控制器模式，可确保系统故障时测试数据的连续性。 |  |  |  |  |

- 1.2氨氮分析仪技术参数

| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| --- | --- |
| 测定量程 | 0～5~500mgN/L（可任意设定，通过画面操作变更量程） |
| 测定周期 | 可设定0.5 小时、1~24 小时 |
| 重 现 性 | CV3%以内（温度变化：±5℃以内） |
| 直 线 型 | ±10%FS 以内 |
| 零点稳定性 | ±3%FS/24h 以内（温度变化：±5℃以内） |
| 量程稳定性 | ±5%FS/24h 以内（温度变化：±5℃以内） |
| 计量、输液 | 使用注射泵 |
| 样品稀释 | 在注射器内稀释，根据测量量程自动决定稀释率 |
| 自动校正功能 | 有，根据标准液自动校正（零点校正液使用稀释水作为零点标准液） |
| 试剂贮备量 | 可贮备1个月的使用量 |
| 模拟输出信号 | 可切换4-20mADC 或0-16mADC（绝缘1 输出） 安装选配时：最大可2 输出 负荷电阻：500Ω 以下 |
| 模拟输入信号 | 作为流量输入信号，4-20mADC 1输入 |
| 接点输出信号 | 警报信号：严重故障、设备警报、断电、浓度异常（上限、下限、上上限、下下限） 事件信号：保养中、可远程开始、采样泵控制（接点容量：2A・AC250V、2A・DC30V 无诱导负荷、“断电”除外） |
| 接点输入信号 | 测量开始、测量停止、远程校正、远程开始（计划）、远程停止（计划）、警报解除（输出侧接点容量：DC24V、10mA 以上 |
| 通 讯 功 能 | RS-232C 或RS-485（对应Modbus）,通过使用通信变换单元组合（选配）可变换协议（仅使用RS-232C 时） |
| 显示、操作 | 附彩色液晶（TFT）触摸屏 |
| 数据保存功能 | 可保存过去20000 件的在线测量值（以30 分钟周期测量，相当于1 年以上的量）可显示为趋势图 |
| 电 源 | AC220V±10%、50Hz±1% |

- 1.3 TOC（总有机碳）分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 燃烧催化氧化+NDIR非分散红外检测法 |
| 测量范围 | 0～5mg/L至0～20000mg/L（可根据实际情况设定测定范围，例如：0～10ppm、0～50ppm等，任意指定） |
| 重线性 | ±2%f.s以内 |
| 跨距漂移 | ±2%f.s/天以内（温度变化在5℃以内） |
| 零点漂移 | ±2%f.s/天以内（温度变化在5℃以内） |
| 测定周期 | 最短4分钟，可任意设定或远程触发启动测量 |
| 进样方式 | 8通阀进样 |
| 自动稀释功能 | 自动2～50倍 |
| 校准功能 | 自动标准液校准，可选1至5点校准或按日历设定时间自动校准 |
| 数据存储功能 | 可存储20000个数据及报警、校准数据，并可输出至USB存贮器 |
| 模拟输出 | 标配2路4～20mA DC模拟量输出 |
| 数字输出 | MODBUS RS232/RS485数字量输出 |
| 报警功能 | 可输出上、下限、错误、故障等报警信息 |
| 接点输入 | 实现远程在线测定开始、测定停止、校正开始、警报解除等 |
| 电源 | 90～260VAC 10A 50/60Hz |
| 载气 | 高纯氮气99.99%以上，使用压力260～300KPa |
| 工作温度 | 5～30℃ |

- 1.4总磷/总氮分析仪技术要求

| 测定原理 | 总氮：过硫酸钾消解紫外吸光光度法 总磷：过硫酸钾消解钼蓝吸光光度法 |
| --- | --- |
| 测定量程 | 总氮：0—20mg/L至100mg/L 总磷：0—0.5mg/L至20mg/L |
| 测定周期 | 1—6 小时/循环 可任意设定 |
| 重 现 性 | 总氮：±3%FS ( 0—50mg/L), ±5%FS (50mg/L 以上) 总磷：±3%FS ( 0—20mg/L) |
| 工作电压 | 220VAC ±10%，50/60Hz |
| 防护等级 | IP52 |
| 其他技术要求 | 具有自动清洗和自动校准功能； 具有故障自动报警功能和异常值自动报警功能； 具备模拟及数字通讯功能，信号无线传输功能可选； 具备远程启动及校正功能； 具备浊度补偿功能； 中文菜单，可存1年数据。 |

- 2.控制系统及数据采集传输

- 2.1总体要求

前端水站管理系统应与现有水站系统保持一致，能够实现与现有中心端数据管理系统无缝衔接，并具备升级空间。

各执行器的动作和传感器反馈在工控系统界面都要有准确的显示。工控界面可将系统流程实时反应出来，同时自动站所有的操作在工控界面上都能实现。

数据采集和传输能自动记录，工作可靠有效。

系统设计及建设采用开放式体系结构，使系统易于扩充，并为以后预留可扩充接口，网络具有升级能力。

自动控制系统需运行稳定可靠，并可在现场及远程进行人工参与控制。

系统需具备有自动分类报警。

数据采集与传输应完整、准确、可靠，数据采集应采集数字量，当无法采集数字量时，采集的模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）。

通过通用的通讯接口采集实时数据并存储，数据传输之间采用开放的通讯协议和标准数据传输方式，控制中心对各数据进行权限设置。

水站采用系统软件进行数据的采集、控制与传输，系统软件需具备通用性强，可扩展性强，维护方便的特点。

软件系统采用网络化设计，实现省级监控中心和市级终端对系统的使用和系统数据的共享。

根据状态参数或故障报警信号等能自动对分析结果的有效性进行判断，并可根据状态参数等对测量数据进行人工有效性识别，无效数据应根据种类标注不同的状态标识符。

具有对监控水质的预警功能。

统一后的水站工控系统和省级监控中心必须实现有效对接，必须具备省级监控中心要求的所有功能。

监控中心系统能实现对各水站系统主动调数功能。

数据采集系统具备有自动巡检功能，可根据设定采集时间自动进行远程巡检。

能定时和固定时段采集历史数据进行报表统计和数据曲线分析，数据导入、导出方便，并有数据备份、恢复功能；能根据有效数据自动生成日报、周报、月报、季报、年报等各种报表、图表，并能动态定制各种报表；能判断水质类别、首要污染物和各指标的超标情况；能根据用户要求进行数据处理，可以进行不同时段的数据对比等。

数据查询功能，按需要进行单、多站之间，及其它灵活方式的数据查询。

在各监控点、各托管站和河南省环境保护厅站实现双向操作、管理远程控制，实现水质监测站数据传输、现场工作状态、安全和参数超标报警等远程监控。

子站断电后数据能自动保存，能储存一年以上的原始数据，子站数据具有自动备份功能，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其它状态事件记录。

动态异地数据备份、恢复功能。

系统安全防护功能，需有数据加密功能，并采用金字塔式权限约束，在进入系统时需确认身份，使其可使用相应的操作。

软件系统可扩展性强，能方便地增减和修改站点点数、每个站点内的被测参数和被控参数，并没有数量及种类的限制。

数据监控管理软件能将原有水站数据库中的数据并入中心站数据库中（业主可以配合提供原有水站的数据库资料），实现全省水质自动监测站联网运行管理。

软件可维护性强，开放源码，出现故障，可对源码进行修改。

- 2.2数据采集、传输和通讯技术要求

通讯系统采用目前国内，最先进的FTTH用户的光纤宽带接入方式来实现。同时保留子站PSTN和GPRS等通讯方式，作为备用数据传输。

光纤接入的初装费和光纤宽带租金费（1年），纳入投标报价。

通过规定的数字通讯接口采集监测仪器实时数据并存储，数据以光纤通讯、有线或无线通讯方式进行数据传输进入省中心数据库。

现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。

具有远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标（上、下限）报警、并能将报警信号自动发送至各级监控中心。

测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询。

子站能储存1年上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其他事件记录。

控制单元主体设备平均无故障时间（平均无故障时间）≥2000h，信号的输入输出具有可扩展性。

断电后可继续工作时间：≥2小时。

- 2.2.1数据传输通讯协议

简要说明系统采用的现场仪器设备数据通讯协议、传输协议、系统接口、系统集成软件的数据库结构说明材料等信息。

通讯协议应满足《河南省水质自动监控系统验收办法（暂行）的通知》及《河南省水质自动监控系统建设技术要求》等国家相关技术规范要求或承诺可一年内满足。系统必须接入河南省环境保护厅站现有的远程监控系统，以方便业主实现全省自动站联网监控。

- 2.2.2子站现场数据终端设备的配置要求：

a.现场工业控制机基本配置：Intel® Core双核，内存2G以上，企业级硬盘250G以上，光驱18X DVD SATA， 100兆网卡，15寸高亮度液晶显示器，支持来电自动恢复，带RS485接口。

b.操作系统：安装正版windows系统；

c.组态软件：选用最新一代组态软件；

d.数据库：sql server大型交互式数据库软件；数据存储：一年以上。

e.VPN:

| 功能 | 指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 | 网络接口 | 至少具备5个百兆电口； |
| 性能要求 | IPSec VPN加密速度 | ≥10Mbps； |
|  | IPSec VPN隧道数 | ≥40； |
|  | 最大并发会话数 | ≥5000； |
| 稳定性 | 多路复用VPN隧道 | ★连接多条线路时，支持多路复用VPN隧道，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路，一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复，支持多线路负载均衡（提供自主知识产权证明）； |
|  | 自动恢复 | 看门狗提供自动恢复功能。提供配置备份功能，断线重拨功能； |
|  | 隧道间路由功能 | 支持隧道间路由功能，提供非直连网络的VPN组网。支持代理下级单位上网； |
| 安全性 | 防火墙功能 | 支持状态检测防火墙功能；能防御包括Synflood,Icmpflood,碎片攻击等多种攻击；能够进行包过滤或ACL控制；支持防火墙规则虚拟测试功能； |
|  | 支持加密算法扩展 | 支持算法扩展：支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法 |
|  | 权限控制 | 按用户、组分配不同的访问权限和应用资源；支持双向的内网权限分配策略，权限粒度细致到源IP、源端口、目的IP、目的端口级别； |
|  | 组播包支持 | 支持视频、语音等基于组播的应用及路由协议； |
|  | VPN隧道间流控 | 保证每个接入分支都能合理的利用带宽资源，从而顺畅的访问总部内网应用； |
|  | VPN隧道内NAT | 使具有相同内网地址的分支机构都能同时接入总部，最大保护用户网络结构的完整性； |
|  | 虚拟IP池功能 | 为接入用户分配内网指定的IP地址； |
| 可管理性 | 集中管理 | 必须为单独的硬件设备来进行VPN全网管理； |
|  | VPN网络管理 | 有专业统一的平台进行VPN全网的策略编辑、部署和维护；支持离线配置；新策略支持即时下发和定时下发两种模式； |
|  | 集中管理平台管理员 | 管理员可按照分级权限、多用户同时管理； |
|  | VPN网络的监控 | 能够提供图形化的实时监控状态，并且能够清楚的区分网络设备的运行状态；可保存和打印监控拓扑图；在监视界面可以远程重启设备； |

- 3.集成辅助设备及系统（保障单元模块、站房内外的视频监控）

- 3.1保障单元

根据系统需要，配置相应的压缩空气系统（无油型），以满足清洗反吹使用。

配置相应的UPS系统，起停电保护作用，在停电状态下能保存及传输数据，恢复供电后系统能自动工作。

配置仪器所需稳压器。

配置相应的电子式净化稳压电源。

配置相应防雷系统。包括电源直击雷和一切线路的感应雷。

站房内供电电源分别安装高压三相四线B+C级电源防雷器和低压单相二线B+C级电源避雷器，工控机内供电前端自备复合型B+C级电源防雷器，通讯线路安装信息线路保护器。

站房凡突出屋面之结构物均应与避雷带牢固焊接，防雷接地电阻R≤4Ω。

防雷系统改造后须经国家承认的专业检验机构检验合格，每年要检测1次，接地电阻超出规定的限值时，及时整改。

配置相应加药除藻清洗系统。该系统具备正反向循环加热清洗、自动投药、高压空气擦洗、干燥等功能。

- 3.1.1电子式净化稳压电源技术要求

电源功率：      15KVA

输入电压：三相 320V～430V；

输出电压：三相 380V±1%；

频率：          50±2Hz；

过压保护：三相426±7V；

负载效应：≤±0.5%；

效率：＞90%；

波形失真：≤5%；

响应时间：      20ms～100ms；

尖峰吸收：输入500V/13us　　输出≤5V；

环境温度：      -10℃～ +40℃；

音频噪音：≤60dB；距离1m；

抗电强度：      1500V/min；

绝缘电阻：三相＞２ MΩ。

- 3.1.2UPS电源

（1）UPS单机功率为5KVA，在线式工频机，UPS带满载后备时间2小时，电池需配置65AH/12V 蓄电池 16节；

（2）具有输出过压保护、电池欠压保护、输入过压保护、三重过流保护功能、电池管理功能；内置输出隔离变压器；

（3）中国节能认证产品。

输入指标要求

（1）输入电压范围：AC 165V～275V；

（2）输入方式：单相三线，整流输入频率范围：45～66Hz(同步)；

（3）电池电压（DC）：192V。

逆变输出指标

（1）输出频率范围：50Hz±0.5%（电池模式）；

（2）切换时间：0ms；

（3）整机效率：>90%；

（4）过载能力（市电模式）：负载105%维持≥10分钟；负载125%维持≥60秒；

（5）逆变输出指标：输出电压220V，输出电压范围：±2%；

（6）输出电压波形：纯正弦波，输出波形失真：THD＜3%。

技术要求

（1）采用DSP数字化控制、检测技术；

（2）峰值因数：3:1；

（3）其他特性：音频噪音(dB):＜45，工作温度：0℃～40℃，相对湿度：0～95%，无冷凝；

（4）标准RS232接口；

（5）可通过SNMP网络适配器进行网络监控，方便操作人员进行管理维护。

电池组

采用阀控密封式铅酸蓄电池,要求为原厂生产，全新未使用；要求电池与主机同一品牌。

- 3.2视频监控单元

- 3.2.1总体要求

技术成熟先进，选用技术应具有前瞻性，以开放的标准为基础，采用国际上成熟的、先进的软、硬件技术来实现，保证整体架构在未来几年内不落后。

系统可扩充性强，对监控节点的增加不需对整个系统进行改动。

视频监控系统应能够保证系统设备和网络7X24小时运行的可靠性。

系统应能够提供高度的网络安全防范手段，防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作，保护系统建设者的合法利益。

视频监控系统具有较强的兼容性，能够与多种系统进行兼容，实现数据与视频的完好结合。

应具有可靠的24小时维护支撑体系，保障系统可靠运行。

水站室内安装带球形云台监视器，室外监控安装远距离（最近物像距离1000m）高倍变焦激光红外夜视高清摄像头，满足对河流监测断面及室外采水设施的监控要求。

室外摄像设备应具有可靠的安全防护设施。

- 3.2.2图像功能

可对图像进行实时播放、历史（2个月以上）播放、播放控制、图像报警处理等。

具有完善的图像切换功能。操作人员可在权限范围内任意调用显示方式或手工设定，将指定实时摄像机图像显示在指定的显示器上。

具有完善的云台镜头控制功能。能控制相应的云台转动以及镜头的变倍、光圈、和聚焦。

可进行图像显示方式顺序切换和分组切换、报警自动显示设置。

可进行图像参数传输帧率、图像分辨率的设置。

可以为每路图像配置文字注释和编号设置，叠加字符可在观看图像时任意调整位置、取消或叠加。

支持历史（2个月以上）图像查询方式。可以根据日期、时间、摄像机编号、名称、报警信息、图像变化报警查询相关历史记录。

具有历史（2个月以上）图像回访功能。系统可按摄像机编号、日期、时间、报警信息等多种方式检索回放录像，可逐帧，高速率快慢回放，图像和声音同步回放。

可对图像进行放大、缩小操作并可调整图像对比度和亮度。

远程副控台可根据授权操作图像。

支持摄像机预制点控制、自动预制点轮询、多通道轮询。

支持Web浏览、客户端浏览两种方式。

- 3.2.3控制功能

具有传统监控矩阵控制主机的全部功能，云台镜头控制。

可实现远程现场辅助开关灯光、雨刮等的开闭控制。

可实现报警信息联动控制。

- 3.2.4视频设备技术指标参数要求

技术参数：

（1）NVR+硬盘：硬盘容量1T

a.支持25M/50M/100M网络接入带宽

b.支持最高1080P像素接入

c.支持HDMI/VGA输出

d.支持1/2/2SATA

e.支持4/8/8个100M交换网口

f.支持4/8/8路同步回放。

（2）室内机（仪表间内部）

4寸200万高清mini红外网络球机（室内）

4寸200万mini红外网络高清球机，焦距2.8～12mm，4倍光学，16倍数字，红外30米，水平键控速度：0.1°～160°/s,垂直键控速度：0.1°～120°/s，速度可设。

红外最低照度0Lux

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离至少30m
红外灯与倍率距离匹配算法
内置热处理及除雾系统
恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时

（3）系统：

采用1/2.8” 逐行扫描 CMOS，图像清晰，最大分辨率达1920X1080@30fps
精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动

支持标准的API开发接口，支持SDK、ONVIF、CGI和PSIA协议接入
支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大
支持多语言IE界面及操作提示功能，用户界面友好
支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
支持防雷、防浪涌、防突波
室外球达到IP66防护等级

（4）机芯：

4倍光学变倍，16倍数字变倍

支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿
支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白)
支持3D数字降噪、数字宽动态功能

（5）网络：

a.采用高性能平台，性能可靠稳定
b.支持以太网控制

c.可通过浏览器和客户端软件观看图像并实现控制
d.支持Micro SD卡存储，可选配SD卡

e.支持NAS存储录像，录像可断网续传盘
f.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制
g.支持双码流技术，支持H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置，支持实时视频输出分辨率为1080p和720p
支持1路音频输入和1路音频输出.

（6）云台：

a.水平方向360°连续旋转，垂直方向-10°-90°,无监视盲区

水平预置点速度最高可达160°/s, 垂直预置点速度最高可达120°/s

水平键控速度为0.1°～160°/s, 垂直键控速度为0.1°～120°/s

b.支持256个预置位

c.支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点

d.支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟

e.支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整

f.守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

（7）室外机（仪表间门口、取水口）

200万高清红外网络球机技术参数：

200万高清红外网络球机，焦距4.7～94mm, 20倍光学，16倍数字，红外100米，水平键控速度：0.1°～160°/s,垂直键控速度：0.1°～120°/s，速度可设。

- 4.采水系统

- 4.1总体设计要求

采样头应在水面下0.5～1.0米浮动，并与水体底部有足够的距离（枯水期＞1米），以保证不受水体底部泥沙的影响。

采水系统须采用双泵、双管路设计，可互为备份，方便检修和维护。

采水泵选用质量优良的进口潜水泵、自吸泵或潜污泵，可有效防止堵塞，采水泵流量应保证3T/h以上；室外采水管路超过100米时，采水泵电缆应选用比泵线线径大一倍的电缆，以避免压降。

采水系统应保证在河流不断流（采水点位上、下游50米无水）的情况下，能够正常采水。

可以根据河流丰、枯水期点位变化情况，动态调整采水位置。

栈桥式采水方式须保证坚固稳定，能抵挡洪水的冲击不被损坏。

采水装置应有清洗反吹系统，防止藻类的生成，避免影响水质。

取水口应有防堵塞措施。

通过流量或压力显示取水状态并能报警。

采水系统管路和电路应分开安装，采水管路材质必须保证不影响水质变化，管路外有必要的防水、防压、防冻保护措施，电线应该安装套管，采水管路河电路深埋不得小于80厘米，过路时必须加装钢套管。

子站站房内所有管路材质为内外抛光的不锈钢管路或PVC管道，管路安装前应清洗干净，有合理的流路设计，便于拆卸清洗，并配备足够的活动接头。

- 4.2采水方式技术标准设计要求

- 4.2.1投标人须逐条设计响应

采水系统：采水系统要使取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。浮船或浮筒应有阻挡水中垃圾，防止进水口堵塞的功能。

采水系统要方便人工提升与安装，以便人工的日常清洗和维护。

采水系统必须采用双泵/双管路采水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

采水管路均要安装聚已稀保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，以减少环境温度等因素对水样造成的影响，管路清洗干净后进行安装；为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗。

在取水管道上设有清洗水入口，可以通入自来水由清洗泵进行自动反冲洗。且由气动阀的切换可以将清洗水及高压振荡空气通过进样管路冲冼至浮船或浮筒侧，以消除采样吸头由于长时间运行造成的淤积。

采水系统中的所有部件均要选用优质产品，潜水泵或自吸泵采用国优产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

安装空压机要对采水管路进行空气清洗，防治藻类在水管中滋长。空气清洗要满足自动/手动，近程/远程控制要求。

采水系统的采水主管路采用串联结构，各仪器并接到管路中。各个仪器的压力、流量均可单独调节，并分别配备压力表。管路的连接方式不仅要满足所有仪器对需水量的要求，而且任何仪器故障不会影响其他仪器的工作。

采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

要实时显示进口压力，方便了解采水系统的工作情况。

整个集成系统的设计，保证停电后重新上电时，采水系统、控制系统、监控软件能自动恢复工作。

系统可采用连续、周期（间隙）和应急运行方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

系统的设计，水泵、管路的选择按照一套完整系统的原则来进行的，取水系统的总水量必须满足所有仪器的用水要求，并且适当考虑将来增加分析仪器的可能。

管道采用排空设计，使管道内不存水，以防采水管路结冰和藻类孳生。

留有比对试验用取水口。

- 4.2.2采水栈桥技术要求

须根据各水站现场情况不同，合理设计栈桥架设的方式、位置、结构、尺寸。栈桥技术要求如下：

栈桥为钢结构；

钢件之间采用焊接和螺纹连接；

钢结构与混凝土之间采用预埋件连接；

护栏为DN50钢管，地角焊接；

栈桥牢固可靠，保证能防止50年一遇的洪水；

个别水站栈桥构件应进行防强酸、强碱腐蚀和防氧化锈蚀的特殊处理；

栈桥宽度1m以上，护栏高度不低于1.2m，桥面采用防滑钢板，支撑立柱间距不超过5m；

导轨应稳定牢固，防冲撞立柱应为钢结构；

栈桥在堤岸的一端若距地面较高，应设计为台阶并加装扶手与护栏连接，方便工作人员上下，护栏临堤岸一端应设计安装向护栏内方向开启的活动门，并加锁防止外人擅自进入；

栈桥前端加装警示灯，在栈桥醒目位置应有“注意安全和非工作人员不得入内”等警示标志。

- 4.2.3采水浮船技术要求

采水浮船（包括龙骨）应全部采用不锈钢材料制作，无动力，船体钢板厚度4mm以上，甲板为厚度4mm以上花纹板，并有警示标志和防盗、防洪、防风措施。

挂泵区（双泵）前后左右均安装不锈钢滤网，底部用厚度6mm以上不锈钢板，防盗安全门也应用不锈钢材料制作。

凡与水体、空气直接接触的船体部位，船体结构材料均用不锈钢材料，防止造成酸碱腐蚀和空气氧化腐蚀。

浮船前后左右设计四个独立的密封浮筒，起平衡作用，不会侧翻，并可有效防止浮船因意外撞击而翻沉并可以在7级风浪中保持平稳。

水站所在河段有过往船只的，在采水浮船上加装一根同水泵电源线型号相同的2×2.5mm2电缆，或在浮船上加装太阳能板，用于夜间安全照明，或在船头安装航标灯，能在夜间发出红光，防止夜间行船等与浮船相撞。

- 4.2.4固定式采水箱技术要求

固定防护式采水箱须采用不锈钢材料制作，防止水体腐蚀，并保证对水泵起到长期安全防护作用。

固定箱周身有肋骨结构，起支撑和承重作用。肋骨间焊接不锈钢滤网，孔径200微米，防止杂草和大颗粒物进入。

固定箱内栓挂潜水泵，连接处应做妥善处理，保证管路和电缆不因磨损而损坏。

固定箱上部应有泡沫浮层，便于水位突然上涨时，箱体通过浮力减轻水流对箱体的冲击。

- 4.2.5采水泵技术要求

根据各个采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择潜水泵、潜污泵或自吸泵，原则上优先考虑潜水泵，保证站房的进口压力和流速流量达到整个系统全部仪器的要求。

采用双泵/双管路采水，可互为备用，方便维护，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作的同时，系统向管理人员发送故障报警信息（故障排除前系统采水一直启用单泵工作模式），保证整个系统的正常运行。

采水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。

每台采水泵各铺设一根3×2.5mm2符合国标（GB 5023-1997）要求并通过3C认证的防水、防油、耐酸碱、耐老化的“RVV”铜芯电缆，多余的作为备用，采水泵电源的零线和相线（备用线除外）全部接入水泵电源控制交流接触器，以便线路故障时检查。

采水泵的总水量可以满足所有仪器的用水要求。适当考虑将来增加2～3台分析仪器的可能。

- 4.2.6采水浮杆技术要求

取水浮动式直杆应由浮杆浮腔、水腔、UPVC活接和UPVC管路组成。浮杆浮腔内为真空，填充泡沫材料，防止损坏后浮杆进水下沉；浮杆水腔为周身布满细孔，方便水样更新和系统清洗反冲，同时外面包裹过滤筛网，阻止悬浮物等堵塞。

UPVC管路通过机械连接浮杆水腔内部，加装UPVC活接，方便拆卸清洗和维修更换。

浮杆安装后，底部须悬挂配重，调试取水部分在水面以下0.5～1m范围内，浮杆随水位的变化而上下浮动，满足采水要求。

- 4.2.7采水管路要求

综合考虑管路防护、保温、水位变动、寿命以及出现故障时容易检测和维修。

双管路采水，采水管路均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目(除水温)监测结果的影响必须小于5%（水温的影响必须小于20%）。

采水系统管路保证-30～50℃能正常运行。

管路中电路和采水管路应分开安装。

管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

管路外应有必要的防水、防压、防冻保护措施。

采水管路材质必须保证不影响水质变化。

室外管线应做到有效防冻防护措施，水中管路和电缆不应直接暴露在水中，应做到有效保护防止水流的冲刷。

站房与取水点河岸之间地埋部分的取水管更换采用与抽水泵出水口径合适配套的优质热水用铝塑管，河岸与浮船之间的取水管采用磐石胶管。

安装管路时，适当增加管路长度，维持增加量在10米以内，以备水位骤降可以及时调整取水点安装位置。管路与泵连接采用强压蝶式卡头固定，不易脱落同时维修拆卸和更换简便。

预处理单元前、后必须分别设有手动取水口，方便水样比对实验的采水。

采水系统中的所有部件均要选用优质产品，采水泵采用原厂原装产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求。适当考虑将来增加2～3台分析仪器的可能。

- 4.2.8工作方式

采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

保证停电后重新上电时，采水系统、控制系统、监控软件能自动恢复工作，达到无人值守的目的。

- 4.2.9采水系统反冲洗要求

具备足够的反冲洗能力，保证管道内无泥沙、无藻、管壁无附着物。

配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响。

能通过通入自来水、化学试剂清洗液和加压清洁水流对采、配水管路和采样吸头进行自动反冲洗。能采用加压清洁水流对五参数传感器进行冲洗。所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

系统反冲清洗的操作，可以通过现场或远程进行自动或手动控制。

保证每个测量周期对整体系统及五参数传感器进行清洗。

冲洗水应保证抽排至不会对监测结果产生影响的区域外。考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

- 5. 配水和预处理系统

- 5.1总体设计要求

所有主管路采用串联方式，管路干路中无阻拦式过滤装置，每台仪器都从各自的过滤装置中取水，任何仪器出现故障都不会影响其他仪器的工作。

满足各仪器对样品的要求，满足所有仪器的需水量。测量杯至分析仪器的管路，应尽可能的短。

根据五参数水样的要求，对于五参数仪器供水不经过任何处理，直接进入仪器的进样方式。

除五参数外的其他仪器，根据仪器对水样的要求，对水样进行预处理，使各仪器可以从各自专门的过滤装置中取样，且过滤后的水质不能改变水样的代表性。要求配水管路采用化学稳定性好，不影响水质的优质UPVC管材，管路要求易于拆卸清洗和安装。配水管路设取样口，便于留取样品。设观察孔，方便随时观察管路中泥沙和藻类的孳生情况。有旁路设计防止在部分管路需要维修或维护时，导致后续设备供水故障。有排空设计，在每次测试完毕后可自动用自来水冲洗管道，冲洗完毕后自动排空。各仪器配水管路采用并联取水方式，每个设备具有独立的水量控制手阀，可根据设备需水量进行供水控制。管路预留多个仪器扩展接口，可方便系统的升级。配水管线设压力变送器，用于辅助调节流量及判断配水单元工作状态。

旁路设计要求：方便系统进行维护，在主管路上，每台仪器都要设有旁路系统，通过手动阀来进行调节。保证单台仪器、过滤器损坏或者需要维护时，不影响其他仪器的正常工作。

- 5.2配水单元反冲清洗要求

具备足够的反冲洗能力，保证管道内无泥沙、无藻、管壁无附着物。

配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响。

能通过通入自来水、化学试剂清洗液和加压清洁水流对采、配水管路和采样吸头进行自动反冲洗。能采用加压清洁水流对五参数传感器进行冲洗。所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

系统反冲清洗的操作，可以通过现场或远程进行自动或手动控制。

保证每个测量周期对整体系统及五参数传感器进行清洗。

冲洗水应保证抽排至不会对监测结果产生影响的区域外。考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

- 5.3预处理单元

水样的预处理可保证分析系统的连续长时间可靠运行，不能采用拦截式过滤装置。

水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素，又不能失去水样的代表性。

采用初级过滤和精密过滤相结合的方法，水样经初级过滤后，消除其中较大的杂物，再进一步进行自然沉降（经过滤沉淀的泥沙定期排放），抽取上清液，然后经精密过滤进入分析仪表。精密过滤采用旁路设计，根据不同仪表的具体要求选定，它与分析仪表共同组成分析单元。

具备自动反清（吹）洗功能，预处理单元的自动运行及定时反清（吹）洗由控制系统控制，并能够在远程监控中心计算机的控制画面中通过指令来切换预处理单元是处于自动运行状态还是反清（吹）洗状态。

预处理单元能在系统停电恢复并自动启动后按照采集控制器的控制时序自动启动。

- 5.4系统自维护单元

清洗系统既支持手动启动清洗单元工作，也可根据现场水质状况，设定清洗间隔。控制系统定时启动或者根据用户的需要启动清洗操作，分别对室内进样管路、五参数管路、室外取水管路沉砂池及过滤装置进行清洗。结合压缩空气系统，将压缩空气和清水混和，实现高压气泡擦洗，可将管壁附着的泥沙、藻类等清洗掉。

为防止系统对环境造成二次污染，要求对仪器测量过程中产生的废液设计独立的收集系统，配备专用的废液收集桶2只，通过专用的防腐蚀管路与仪器废液管路连接收集废液，当废液到达一定液面后定时收集集中处理。

压缩空气单元为管路的反吹清洗、过滤器清洗提供高压气源。系统应配置无油空压机，可以设定压力的上限和下限，不需要单独的控制信号，维护量小。当储气罐中压力高于设定上限时，空压机自动切断电源；在供气时，储气罐内压力逐渐降低，当压力低于设定下限时，空压机自行启动，重新为储气罐加气。

为防止藻类在管路中的大量繁殖堵塞管道、影响和改变水样的水质，系统要求配置高效的除藻装置。

- 6.中心站控制系统

- 6.1控制系统总体设计

①系统设计思路

充分保证现场自动站连续、可靠和安全运行，统一协调各设备及仪表的关系，实现对现场端仪表及设备的控制功能。系统自动化程度高，可实现全范围的远程监控以及诊断，相应及时、控制准确、预警可靠；日常运维实现信息化管理；系统与各分析仪表之间实现全数字化通讯，可实现数据的精确采集和仪器反控功能；

②系统控制原理

现场控制单元由工控机监视，PLC控制；控制柜以及执行元件构成。PLC控制系统按照预先设定的程序负责完成系统采水配水控制，启动测试、超标自动留样，清洗、除藻、反冲洗等一系列的动作。同时可以监测系统状态，并根据系统状态对系统动作做相应的调整，确保水质自动站自身的稳定运行。

控制柜采用标准网络机柜（800×800×2000mm），外观为白色，整体美观大方。四侧门均可以打开，方便安装和检修。其中前门为玻璃门。内部布线强弱

电隔离，避免电磁干扰。机柜前面用盲板遮挡，使机柜整齐美观。

③现场控制软件功能

现场控制软件包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能、参数设置功能、报警信息显示、手工及单一控制功能、系统及仪器历史运行状态显示、操作提示功能、用户管理功能等。

④数据采集控制系统

数据采集控制单元安装了基站软件工控机、数据采集模块、采用了基于PLC的控制系统，使得系统运行更加稳定可靠；现场数据采集控制系统采用基于国内最先进的组态软件，数据存储采用大型关系数据库。

子站控制系统可以与中心站管理系统保持一致，能够实现与中心站的数据管理系统的无缝衔接。

⑤系统数据采集和处理功能

水站采用系统软件进行数据的采集、控制与传输，系统软件需具备通用性强，可扩展性强，维护方便的特点。软件系统采用网络化设计，实现监控中心和终端对系统的使用和系统数据的共享。

子站断电后数据能自动保存，能储存一年以上的原始数据。子站数据具有自动备份功能，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其它状态事件记录。

系统具有安全防护功能，具有数据加密功能，并采用金字塔式权限约束，在进入系统时需确认身份，使其可使用相应的操作。

软件可维护性强，开放源码，出现故障时可对源码进行修改。

16通道以上模拟量采集功能；

现场控制器数据采集采用总线通讯与模拟量采集相结合的方式，当总线通讯有故障时可自动转换为模拟量采集。

采用RS232/RS485 MODBUS总线方式采集仪器监测数据、工作状态以及校准数据，给仪器发出控制指令等，也可采用4～20mA模拟量进行数据采集。通过通用的通讯接口采集实时数据并存储，数据传输之间采用开放的通讯协议和标准数据传输方式，控制中心对各数据进行权限设置。

内置WebServer，B/S架构，能远程通过网络访问水质自动监测系统的控制系统，实现远程状态监控和参数设置。

系统能根据系统的状态参数和报警信号值，并结合环境参数自动判断监测数据的真实性、有效性，处理后的数据送入数据库中保存。系统可以预定义数据报警上下限属性值，采集到的实时数据如果超越报警上下限，系统自动进行报警，并对报警自动分类。另外，这些报警信息同时发送到监控中心，由中心监控软件进行接收和处理。数据采集与传输完整、准确、可靠，采集值与测量值误差≤1%，系统连续运行时数据捕捉率大于99%以上。

- 6.2中心控制系统功能要求

（1）电子地图

可通过电子地图充分展现水质自动站的基本信息、设备信息、监测数据信息、点源参数等。地图的来源支持包括百度地图、ArgGis等多种地图来源。

提供电子地图的常用操作，包括缩放、定位、拖动等功能。

提供水质五参数、生物毒性、氨氮、高锰酸盐指数、TOC、总磷和总氮、铜、锌、铬、锰、铁、镍、镉、银、锑、汞、铅等重金属监测因子等水质实时监测数据的展现。

（2）数据查询

包括实时数据查询、历史数据查询、均值查询、单站查询和超标数据查询等，支持监测因子的扩充，支持在不改动软件源代码的情况下，实现新增监测因子的展现。

实时数据查询显示最新的监测数据，并对最新的监测数据进行标示（如：数据是否是0值，是否正常等）；历史数据查询可以查询监测基站下某一时间段内的历史监测数据；均值查询可以按均值类型、时间、监测基站等条件进行查询（均值类型有：小时均值、3小时均值、日均值、月均值）；单站查询可以查看单个站点的最新监测数据，并显示当天数据的监测数据曲线。

（3）趋势分析

趋势分析显示均值数据详情和均值数据曲线，用于统计分析单个站点的监测因子的均值数据，并以曲线图的方式显示，可以选择均值类型（小时均值、3小时均值、日均值、月均值），监测时间、监测基站、监测因子等条件进行查询分析。

（4）数据审核

数据审核实现对三小时均值数据进行自动筛选，统计出异常数据（0值、负值、固定值）、超标数据，由运营商如实填报异常原因，仔细判断可疑数据的真实性。对于长时间出现超标数据的监测基站，应及时对自动监控设备进行检查，确保准确上传自动监测数据。

（5）基站运行情况管理

基站运行情况管理主要由市监测站或运营商工作人员，上报监测基站数据缺失（系统自动检测存在数据缺失的基站）的原因，上报停运、故障或因其他原因无法正常运行的基站。在运营商说明基站缺失数据的原因，上报停运、故障或因其他问题无法正常运行的基站后，先由市监测中心用户进行审核。

市监测站在收到待审的基站缺失数据原因，待审的停运、故障或因其他原因无法正常运行的基站后，进行最终审核确认。对于审核通过的，系统在计算水质自动站相关考核指标时（如数据有效率、数据缺失情况等），将审核通过的基站排查在计算范围之外。对于审核未通过的，置回给运营商，由市监测站重新进行审核处理。

(6)比对监测

可以查询比对信息记录，对未审核通过的比对信息进行管理。同时可以对比对信息进行审核。

（7）统计分析

实现监测数据、水质自动站运行情况等信息的统计分析功能。

监测数据

实现数据有效率、数据上传率的统计分析功能，便于管理人员及时掌握监测数据情况。

水质自动站运行情况

实现水质自动站连通率统计分析功能，便于管理人员及时掌握水质自动站整体运行情况。

（8）水质状况图

通过电子地图展示全市一段时间内的水质状况，根据达标情况，水质类别标注图例颜色。

（9）报表管理

统计报表要求采用成熟报表工具，要能够支持WORD、PDF、Excel文件格式导出。

监控周报

根据选择的时间自动生成某周的监控周报。

监控月报

根据选择的时间自动生成某月的监控月报。

水质报表

分为水质日报、水质周报、水质月报、统计相应时间段的均值及均值范围并分析出水质类别。

（10）预警预报

当监测数据超标或监测设备异常时进行预警，及时将预警信息通过弹出窗口或短信通知方式发给相关工作人员。包括监测数据超标报警、监测设备报警、短信用户设置等。

监测数据超标报警

当发生监测数据超标时，系统根据设置自动识别超标数据，通过短信或Email等方式，实时向工作人员发出报警信息，并记录入数据库。

监测设备报警

当发生监测设备异常时，系统根据设置自动识别，通过短信或Email等方式，实时向工作人员发出报警信息，告知事件内容，并记录入数据库。

短信用户设置

设置预警信息需要通知的人员，包括人员姓名、移动电话等信息。

（11）基础信息管理

基础信息管理包括监测基站的管理、监测设备的管理，监测项目的管理。

- 7.水质自动采样器

| 采样瓶数 | 1～24瓶可自由设定 |
| --- | --- |
| 采样方式 | 蠕动泵采样，流量3700ml/min；甭管内径10mm，采用医用进口硅胶管 |
| 采样量误差 | ±5% |
| 采样重复精度 | ±5ml |
| 垂直扬程 | 8m |
| 水平吸程 | 100m，具有采样管自动冲洗功能 |
| 储水容器 | 24个1000ml聚乙烯储水瓶 |
| 平均无故障时间 | ≥3000h/次 |
| 水样存储温度 | 1℃～8℃可调 |
| 温控误差 | ±1.5℃ |
| 工作环境温度 | -20℃至+50℃ |
| 工作电源 | AC220V±10% |
| 可自动记录并存储每次采样情况，应具有大容量存储系统，不低于10万条以上采样记录； 具备自动校正、零点校正、自动归位功能； 具备断电保护功能 |  |

- 8.流量计

| 测流范围 | 0.02～7.00m/s |
| --- | --- |
| 测量准确度 | ±1.0%±1cm/s |
| 测流原理 | 应用超声波“多普勒”效应进行测流 |
| 测深范围 | 0～50米 |
| 精度 | ±0.3%FS |
| 水温测量 | （0～40）℃ |
| 测温准确度 | ±1℃ |
| 工作水深 | 水下50米 |
| 仪器测量 | 手动测量和自动测量，测量数据自动存储功能，显示瞬时流速和平均流速 |
| 采样历时 | 5s、10s、20s、30s、40s、50 s、60 s、70 s、80 s、90 s、100 s、120 s可供采样（手动测量） |
| 自动间隔 | 5min、10min、15min…120min可以设置(自动测量) |
| 工作电源 | AC220V,50Hz或DC12V±10% |
| 通讯接口 | USB接口或RS485/232串口 |
| 测量模式 | 悬挂测量和固定安装两种模式 |

- 9、数据采集

- 9.1总体要求

数据采集和传输能自动记录，工作可靠有效。

数据采集与传输应完整、准确、可靠，数据采集应采集数字量，当无法采集数字量时，采集的模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）。

数据采集系统具备有自动巡检功能，可根据设定采集时间自动进行远程巡检。

- 9.2数据采集、传输和通讯技术要求

通讯系统采用目前国内，最先进的FTTH用户的光纤宽带接入方式来实现。同时保留子站PSTN和GPRS等通讯方式，作为备用数据传输。

通过规定的数字通讯接口采集监测仪器实时数据并存储，数据以光纤通讯、有线或无线通讯方式进行数据传输进入省中心数据库。

现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。

具有远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标（上、下限）报警、并能将报警信号自动发送至各级监控中心。

测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询。

子站能储存1年上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其他事件记录。

控制单元主体设备平均无故障时间（平均无故障时间）≥2000h，信号的输入输出具有可扩展性。

断电后可继续工作时间：≥2小时。

- 9.2.1数据传输通讯协议

简要说明系统采用的现场仪器设备数据通讯协议、传输协议、系统接口、系统集成软件的数据库结构说明材料等信息。

通讯协议应满足《河南省水质自动监控系统验收办法（暂行）的通知》及《河南省水质自动监控系统建设技术要求》等国家相关技术规范要求或承诺可一年内满足。系统必须接入河南省环境保护厅站现有的远程监控系统，以方便业主实现全省自动站联网监控。

- 10.一年备品备件及试剂

- 1、对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明名称品牌、型号、数量、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。

- 2、需配备一年正常使用所需要的消耗品及试剂；

- 11.废液处理

- 对于水质监测站监测过程中产生的废液提供专门的处理机制。

- （二）视频监控与网络

- 1.云台摄像机：自动聚焦、透雾、3D定位、300米激光、激光和摄像机同步匹配、守望、掉电记忆、巡航、方位显示、定时任务、音频报警、智能雨刷、清晰度、低照度。

- 2.球机支架：云端摄像机安装支架，支架安全可靠稳固。

- 3.NVR存储：32路/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放。

- 4.存储硬盘：ST1000VX000

- 5.交换机

- 千兆交换机，接口数目:8个，传输速度:10Mbps\100Mbps\1000Mbps

- 6.安装辅材:

- 云台摄像机安装需要所有辅材，包括网线、电线、水晶头等辅材。

- 7.光纤费用等设备

- 100M光纤，包括光纤相关的所有费用。

- （三）微型水质自动监测站+流量监测

- 1、微型水质自动监测站

- 1.1COD传感器

- ★测量原理：紫外多光谱法

- 测量范围：（0～200mg/L）( 0～300mg/L )

- 准 确 性：标准溶液不大于±4%F.S.

- 水样不大于±30%

- 重 复 性：不超过4%F.S.

- 测量周期：小于5分钟

- 电    源：（220±22）V （50±0.5）Hz

- 采样周期：时间间隔（0～9999min任意）和24H整点时间测量模式

- 校准周期：可设置自动校准间隔

- 输出信号：GPRS；RTU（Modbus）；RS232/485（Modbus）

- 1.2水质五参数

- 1.3数据采集传输模块

| 技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测参数 |  | Ph值 |  | 溶解氧 |  | 电导率（ms/cm） |  | 温度（℃） |  | 浊度（FNU） |  |
| 测量原理 |  | 管路PH电极 |  | 荧光光学法 |  | 电化学法 |  | PT100 |  | 光学测量 |  |
| 测量范围 |  | 0~14.00 |  | 0~200.00 |  | 0~1000 |  | 0~80.0 |  | 0~400 0~4500 |  |
| 准 确 性 |  | ≤±0.20 |  | ≤±10%F.S. |  | ≤±10%F.S. |  | ±0.5℃ |  | ≤±10%F.S. |  |
| 重 复 性 |  | ≤±2% |  | ≤±10%F.S. |  | ≤±10%F.S. |  | ≤±2% |  | ≤±10%F.S. |  |
| 测量周期 |  |  |  |  |  | 小于5分钟 |  |  |  |  |  |
| 电 源 | （220±22）V （50±0.5）Hz |  | 5~12V |  | 5~12V |  | 5~12V |  | 5~12V |  | 5~12V |
| 采样周期 |  |  |  |  |  | 时间间隔（0-9999min任意）和24H整点时间测量模式 |  |  |  |  |  |
| 校准周期 |  |  |  |  |  | 可设置自动校准间隔 |  |  |  |  |  |
| 输出信号 |  |  |  |  |  | GPRS；RTU（Modbus）；RS232/485（Modbus） |  |  |  |  |  |
| 尺 寸 |  |  |  |  |  | 605*500*1410mm |  |  |  |  |  |

- 1.3.1总体要求

数据采集和传输能自动记录，工作可靠有效。

数据采集与传输应完整、准确、可靠，数据采集应采集数字量，当无法采集数字量时，采集的模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）。

数据采集系统具备有自动巡检功能，可根据设定采集时间自动进行远程巡检。

- 1.3.2数据采集、传输和通讯技术要求

通过规定的数字通讯接口采集监测仪器实时数据并存储，数据以光纤通讯、有线或无线通讯方式进行数据传输进入省中心数据库。

子站能储存1年上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其他事件记录。

控制单元主体设备平均无故障时间（平均无故障时间）≥2000h，信号的输入输出具有可扩展性。

- 2、流量监测仪

- 2.1雷达水位仪

- 测量范围： 1.5~40M

- 测量精度：≤±1CM

- 分辨率: 4mm

- 响应时间：可调范围≥2s,默认2s

- 信号接口:RS-232/485/SDI-12/4-20Ma

- 2.2雷达测速仪

- 有效距离：0.5～30M

- 测量范围：0.15～15m/s

- 测量精度：±0.02m/s

- 分辨率:0.01m/s

- 响应时间：可调范围≥6s

- 信号接口:RS-232/485/SDI-12/4-20Ma

- 2.3数据采集传输模块

- 2.3.1总体要求

数据采集和传输能自动记录，工作可靠有效。

数据采集与传输应完整、准确、可靠，数据采集应采集数字量，当无法采集数字量时，采集的模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）。

数据采集系统具备有自动巡检功能，可根据设定采集时间自动进行远程巡检。

- 2.3.2数据采集、传输和通讯技术要求

通过规定的数字通讯接口采集监测仪器实时数据并存储，数据以光纤通讯、有线或无线通讯方式进行数据传输进入省中心数据库。

子站能储存1年上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其他事件记录。

控制单元主体设备平均无故障时间（平均无故障时间）≥2000h，信号的输入输出具有可扩展性。

- （四）报警终端

- 1.终端设备

用于重点污染源企业，对企业排污超标、超总量、过程异常等信息通过声光、语音等进行报警，提醒污染源企业采取进一步措施。通过VPN环保专网与中心平台连接，与污染物超标报警终端通过串口232转485协议连接进行通讯。在指定端口监听中心平台连接请求，接收中心平台发送过来的报警报文，根据报警指令，控制污染物超标报警终端产生声光和语音报警输出。

- 2.工控机（机箱、驱动器空间、电源、配套设备）

配套设备：显示器、键盘、鼠标；

机箱：优质钢板成型，喷涂高温烘烤漆，器件接触面保护;

面板：3mm高强度面板，开门后可抽拉更换滤网，带观察窗的安全门;

驱动器空间：1个光驱位，3个减震硬盘位,1个不带减震硬盘位;

底板：可搭配10槽标准PICMG 1.0底板，14槽标准PICMG 1.0底板，10槽标准PICMG 1.3底板，13槽标准EPI 2.0底板，10槽标准EPE底板

I/O接口：前置二个USB 2.0接口 ，ATX船型开关、复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全;

电源：标准PS/2规格 AT/ATX系列电源可选;

工作温度：0℃～50℃;

存储温度：-40℃～60℃;

相对湿度：5%～90%，40℃（无凝结）;

- 3.滚动屏（LED全彩屏）

宽3.36m，高1.44米，面积4.8384㎡。像素点间距≤3；像素密度（点/平方米）≥111111；白平衡亮度（尼特）≥600；垂直视角（度）≥160；最大对比度6000：1；峰值功耗（瓦/平米）≤650；平均功耗（瓦/平方米）≤240；刷新率（赫兹）≤3840。

- 4.同步控制系统

1、数据发送主控（1张）：

1） DVI视频输入

2）USB接口控制，支持航空头级联

3）4个网口输出

4）单张发送卡支持分辨率为1280*1024、1024*1200、1600*848、1920*712、2048*668、1920*1080.

5） 1U机箱，便于安装于机架内。

2、数据接收卡（21张）：

1) 本项目单卡最大带载像素为 192×192；

2) 支持配置文件回读；

3) 支持程序复制；

4) 支持温度监控.

5) 支持网线通讯状态检测；

- ★3、系统稳定、兼容性强，需与滚动屏配套使用。

- 5.LED视频处理器

- 1、输入信号：

- 类型/数量：2×Video、1×S-Video、1×YPbPr、1×VGA（RGBHV）1×HDMI（VESA/CEA-861）、1×DVI（VESA）、1×EXT.（扩展接口）

- 视频制式：PAL/NTSC

- 合视频幅度阻抗：1V（p_p）/ 75Ω

- S-Video幅度阻抗：Y：1.0V（p_p）/ 75Ω，C：0.35V（p_p）/ 75Ω

- VGA格式：PC（VESA），≤2048x1152 _60Hz

- VGA幅度阻抗：R、G、B = 0.7 V（p_p）/ 75Ω

- DVI格式：PC（VESA），≤2304x1152_60Hz

- HDMI格式（HDCP）：PC（VESA），≤2304x1152_60Hz

- HDMI1.3（CEA -861），≤1920x1080p_60Hz

- YPbPr格式：SD/HD（CEA -861），≤1920x1080p_60Hz

- YPbPr幅度阻抗：Y= 1.0V（p_p）/ 75Ω，Pb= 0.35V（p_p）/ 75Ω Pr= 0.35V（p_p）/ 75Ω

- SDI格式：SMPTE259M-C SMPTE 292M，SMPTE 274M/296M，SMPTE 424M/425M

- 音频：2.0Vp-p/10K

- 2、输出信号：

- 类型/数量：1×VGA（RGBHV） 2×DVI

- VGA/DVI分辨率：

- 1024×768_60Hz/75Hz          1080×1920_60 Hz

- 1200×1600_60 Hz             1280×1024_60Hz/75Hz

- 1366×768_60Hz               1440×900_60Hz

- 1536×1536_60 Hz             1600×1200_60Hz

- 1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1200_60 Hz

- 2048×1152_60Hz              2304×1152_60Hz

- 2560×816_60Hz

- 自定义输出分辨率（水平像素点最高3840，垂直像素点最高1920）

- VGA输出幅度：R、G、B = 0.7 V（p_p）/ 75Ω

- 输出端子：VGA OUT：15pin D_Sub(雌) DVI：24+1 DVI_D

- 3、其它

- 控制：面板按键

- 输入电压：100～240VAC  50/60Hz

- 整机最大功耗：≤20W

- 环境温度：5℃～40 ℃

- 环境湿度：15-85%

- 6.配电部分

6.1满足最大10KW负荷的供电。

6.2含rvv3*2.5/空开等

6.3所有元器件必须符合国家标准。

7.屏体框架

7.1壁挂焊接钢结构。

7.2稳定牢固，符合国家安全设计规范。

7.3包含屏体的5-10CM黑色铝型材包边

★7.4 大屏底座高低订制，提供具有钢结构资质公司出具的配套图纸。

8.运输：负责滚动屏及其配件的运输工作。

- 9.安装调试：滚动屏安装调试。

- 10.辅材：电缆、网线、视频信号线等。

- （五）、环保专网改造

- 按照省厅下发的各地市、以及市、县（市、区）三级网络的升级改造方案，拓扑图如下：

三级网络拓扑图

- 市局到省厅的网络线路采用三条线路互为主备模式，VPN设备实现两套设备互备模式。三网融合后主干线路采用6M MSTP环统专网，备用线路采用VPN专网链路和2M SDH视频会议专线链路。局域网内部实现百兆到桌面的带宽设计方式。

- 本次改造9个县市区及省厅到市环保局数据中心，采用联通光纤传输。从环保局到省厅利用已有环保专网。从环保局数据中心到许昌市政务云及相关局委利用许昌市电子政务外网。从环保局数据中心到各县市区环保局及排污单位的多屏终端利用电子政务外网和互联网。

- 5.1从新建采集终端到环保数据中心的数据传输网络

智能感知终端采集到的监测数据，需要传输至环境数据中心。传输方式的选择需要根据实际情况选择一种或多种通信方式的最优化方案。

监测数据分为文本数据和视频数据两类：其中文本数据主要包括断面水质数据、水量数据、污染源常规水质数据，污水设备监测数据等，特点是数据量小。文本数据的通讯采集传输建议采用GSM或GPRS通信方式；视频数据的传输特点是数据量庞大，实时性要好，建议方式为4G或光纤通讯传输方式。水生态监测子系统大部分数据需室内化验后采集，时间间隔长，数据量小，无需考虑实时传输。

目前自动化采集系统中，在技术上比较成熟、应用比较广泛的通信方式有GSM短消息通讯方式、GPRS通信方式、4G方式、无线网桥通信方式、光纤通信方式、卫星通讯方式等，自动化采集系统根据不同业务的业务类型和传输要求，采用不同的传输方式。

（1）智能感知终端到环保局数据中心采用光纤通讯方式

本项目建议采用光纤通讯方式。光纤通信现在已经成为当今最主要的有线通信方式，具有容量大，保密性好等优点，其基本原理是将需传送的信息在发送端输入到发送机中，将信息叠加或调制到作为信息信号载体的载波上，然后将已调制的载波通过传输媒质传送到远处的接收端，由接收机解调出原来的信息。

（2）环境应急采用卫星通信方式

卫星通信主要利用卫星作为中介实现数据的远距离传输。卫星通信具有传输质量好，传输距离不受限制，覆盖面积大，受地形、气候的影响小，组网灵活等优点，但卫星通信系统的建设成本较高。另外，虽然系统采取按时收费，但运行成本依然较高，实际应用也不是很广泛。卫星通信方式适用于地形复杂、自然条件极其恶劣地点。考虑到卫星通信方式的特点，在本项目中卫星通讯主要应用于现场移动应急指挥。

- 5.2从已有监测站点到环保数据中心的网络传输

- 已有监测站点的相关数据已存入环保专网相关数据库，可从相关数据库中读取。

- 5.3从应用程序录入的数据到环保中心的网络传输

- 可通过Intranet或者Internet从应用程序中录入其他污染源数据到环保数据中心。

- 5.4对各县市区环保局的网络传输

利用互联网实现从环保数据中心到多屏终端实现信息的发布。

环保业务专网改造需求：

| 序号 | 服务名称 | 服务明细 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备采购 | 市局防火墙；市、县局核心交换机；市、县、区、行政服务大厅VPN设备 | —— |
| 1.1 | 市局核心交换 |  | 1 |
| 1.2 | 市局防火墙 |  | 1 |
| 1.3 | 市局VPN设备 |  | 1 |
| 1.4 | 市局视频监控VPN设备 |  | 1 |
| 1.5 | 禹州、鄢陵、建安区，长葛、襄县环保局VPN设备 |  | 5 |
| 1.6 | 禹州、鄢陵、建安区，长葛、襄县、魏都区环保局核心交换 |  | 6 |
| 1.7 | 魏都区、东城区、经济技术开发区、城乡一体化推进区、区环保局VPN设备 |  | 4 |
| 1.8 | 襄县和市局行政服务大厅 |  | 2 |
| 1.9 | 禹州、鄢陵、建安区，长葛行政服务大厅 |  | 4 |
| 2 | 线路租赁 | 许昌市局100M移动、联通互联专线 |  |
| 2.1 | 移动公司互联网专线100M | 许昌市局 | 1年 |
| 2.2 | 联通公司互联网专线100M | 许昌市局 | 1年 |
| 3 | 综合布线 | 按接入终端数计算 |  |
| 3.1 | 市局 | 终端数量 | 4 |
| 3.2 | 市局视频监控 | 终端数量 | 4 |
| 3.3 | 禹州市环保局 | 终端数量 | 15 |
| 3.4 | 建安区环保局 | 终端数量 | 10 |
| 3.5 | 襄县环保局 | 终端数量 | 16 |
| 3.6 | 长葛市环保局 | 终端数量 | 3 |
| 3.7 | 鄢陵县环保局 | 终端数量 | 2 |
| 3.8 | 魏都区环保局 | 终端数量 | 20 |
| 3.9 | 东城区环保局 | 终端数量 | 10 |
| 3.1 | 经济技术开发区环保局 | 终端数量 | 5 |
| 3.11 | 城乡一体化推进区环保局 | 终端数量 | 5 |
| 4 | 网络调试 | 市环保局网络调试、区、市县环保局，行政服务中心网络调试 |  |
| 4.1 | —— | 市环保局网络调试 | 1 |
| 4.2 | —— | 市局视频监控、市行政服务大厅、4个区环保局、5个县环保局、5个县行政服务中心 | 16 |

环保业务专网改造主要技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保专网改造 | 市局防火墙；市、县局核心交换机；市、县、区、行政服务大厅VPN设备；线路租赁，综合布线及网络调试。 地点：包括下属9个县、市、区和市监控中心。 |  |  |
| 1.1 | 设备采购 | 市局防火墙；市、县局核心交换机；市、县、区、行政服务大厅VPN设备。 |  |  |
| 1.1.1 | 市局核心交换 | ★1、固定端口：市局核心交换:48×10/100/1000Base-T，4 Gig SFP，2 QSFP+ 交换容量：598Gbps/5.98Tbps，包转发率：198Mpps ★2、MAC地址表 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 3、VLAN特性 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN ★4、环网保护技术 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持智能以太保护SEP协议 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 5、MPLS 支持MPLS L3VPN 支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS) 支持MPLS-TE 支持MPLS QoS 6、IP路由 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 7、QoS/ACL 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持1:1、N:1、N:4端口镜像 8、安全特性 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 9、可靠性 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 10、管理和维护 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持802.3az能效以太网EEE 11、互通性 VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能） VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） 12、Openflow 支持多控制器 支持多级流表 支持Group table 支持Meter 支持Openflow 1.3标准 13、防雷 业务端口防雷能力：6KV | 台 | 1 |
| 1.1.2 | 市局防火墙 | 标准1U设备，6个千兆电口，三层吞吐量不低于5G，新建连接数不低于10W，支持一键Bypass模式；支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式；支持链路聚合功能；支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； 支持针对网站的漏洞扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测； ★支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； 支持对网站黑链进行检测； 安全接入网关设备必须能够与省厅安全接入网关 设备无缝对接，并能加入省厅集中管控平台。 | 台 | 1 |
| 1.1.3 | 市局VPN设备 | 配置千兆以太网电接口不少于6个 IPSec VPN加密速度≥300Mbps IPSec VPN隧道数≥5000，SSL VPN加密速度≥200Mbps 最大并发会话数不低于1000000；IPsec VPN 用户数不限，SSL VPN 用户数不少于10人； 支持终端使用包括IE6、7、8、9、10、11或其他IE内核的浏览器，以及非IE内核浏览器、如Firefox，Safari，Google Chrome，Opera登录SSLVPN系统 支持国际标准商用密码密码算法，可扩展支持中国国家标准的商用密码算法，包括：SM1，SM2、SM3、SM4。 ★安全接入网关设备必须能够与省厅安全接入网关设备无缝对接，并能加入省厅集中管控平台； | 台 | 1 |
| 1.1.4 | 市局视频监控VPN设备 | IPSec VPN加密速度80Mbps，IPSec VPN隧道数3000，SSL VPN加密速度120Mbps，最大并发会话数350000， 配置网络接口4个千兆电口； IPSec VPN接入用户不限制，SSL VPN接入用户数10个； ★支持至少4条外网线路；并能实现基于SSL VPN的智能选路（提供自主知识产权证明） 支持利用网页进行动态寻址，在ADSL环境下快速部署（提供自主知识产权证明） 支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。 安全接入网关设备必须能够与省厅安全接入网关设备无缝对接，并能加入省厅集中管控平台 | 台 | 1 |
| 1.1.5 | 禹州、鄢陵、建安区，长葛、襄县、县局VPN设备 | IPSec VPN加密速度80Mbps，IPSec VPN隧道数3000，SSL VPN加密速度120Mbps，最大并发会话数350000， 配置网络接口4个千兆电口； IPSec VPN接入用户不限制，SSL VPN接入用户数10个； ★支持至少4条外网线路；并能实现基于SSL VPN的智能选路 支持利用网页进行动态寻址，在ADSL环境下快速部署（提供自主知识产权证明） 支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。 安全接入网关设备必须能够与省厅安全接入网关设备无缝对接，并能加入省厅集中管控平台。 | 台 | 5 |
| 1.1.6 | 禹州市、鄢陵县、建安区，长葛市、襄县、魏都区核心交换 | 1、固定端口：市局核心交换:48×10/100/1000Base-T，4 Gig SFP，2 QSFP+ 交换容量：598Gbps/5.98Tbps，包转发率：198Mpps 2、MAC地址表 遵循IEEE 802.1d标准 支持64K MAC地址容量 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 3、VLAN特性 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN 4、环网保护技术 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 支持智能以太保护SEP协议 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持BPDU保护、根保护和环回保护 支持BPDU Tunnel 5、MPLS 支持MPLS L3VPN 支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS) 支持MPLS-TE 支持MPLS QoS 6、IP路由 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 7、QoS/ACL 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持1:1、N:1、N:4端口镜像 8、安全特性 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 9、可靠性 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 支持 ITU-Y.1731 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 10、管理和维护 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持802.3az能效以太网EEE 11、互通性 VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能） VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） 12、Openflow 支持多控制器 支持多级流表 支持Group table 支持Meter 支持Openflow 1.3标准 13、防雷 业务端口防雷能力：6KV | 台 | 6 |
| 1.1.7 | 魏都区、东城区、经济技术开发区、城乡一体化推进区、区局VPN设备 | IPSec VPN加密速度80Mbps，IPSec VPN隧道数3000，SSL VPN加密速度120Mbps，最大并发会话数350000， 配置网络接口4个千兆电口； IPSec VPN接入用户不限制，SSL VPN接入用户数10个； ★支持至少4条外网线路；并能实现基于SSL VPN的智能选路。 支持利用网页进行动态寻址，在ADSL环境下快速部署（提供自主知识产权证明） 支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。 安全接入网关设备必须能够与省厅安全接入网关设备无缝对接，并能加入省厅集中管控平台 | 台 | 4 |
| 1.1.8 | 襄县和市局行政服务大厅 | IPSec VPN加密速度12Mbps，IPSec VPN隧道数45 最大并发会话数8000，配置网络接口13个百兆电口； ★IPsec VPN 接入用户数不限； 支持15级以上的管理员分级分权限管理 产品支持基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK）。 支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固 安全接入网关设备必须能够与省厅安全接入网关设备无缝对接，并能加入省厅集中管控平台； | 台 | 2 |
| 1.1.9 | 禹州市、鄢陵县、建安区，长葛市行政服务大厅 | IPSec VPN加密速度12Mbps，IPSec VPN隧道数45，最大并发会话数7000，配置网络接口5个百兆电口； IPsec VPN 接入用户数不限； 厂家资质要求: 安全接入网关设备必须能够与省厅安全接入网关设备无缝对接，并能加入省厅集中管控平台。 | 台 | 4 |
| 1.2 | 线路租赁 | 租赁2条100M互联网专线 | 年 | 1 |
| 1.3 | 综合布线 | 综合布线按点位计算，市局4个点位，市局视频监控4个点位，禹州环保局未15个点位，建安区环保局10个点位，襄县环保局16个点位，长葛市环保局3个点位，鄢陵县环保局2个点位，魏都区环保局20个点位，东城区环保局10个点位，经济技术开发区环保局5个点位，城乡一体化推进区环保局5个点位。 |  |  |
| 1.4 | 网络调试 | 市环保局网络调试、区、市县环保局，行政服务中心网络调试。 |  |  |
| 1.4.1 | 市局 | 市环保局网络调试 | 点 | 1 |
| 1.4.2 | 其他单位 | 市局视频监控、市行政服务大厅、4个区环保局、5个县环保局、5个县行政服务中心 | 点 | 16 |

- （六）监控大厅、视频会议室、监控中心机房改造及装修

许昌市环境保护局监控中心基础装修内容包括对现有监控大厅、视频会议室、监控中心机房墙体、地面等布设装修，不同功能区域布设网络、消防、防静电等基础设施，采购业务需求的MCU、服务器、音视频系统、会商桌椅等硬件设备及配套控制软件；同时保障与河南省环保厅、市本级及四区五县10个接口的链接。

| 序号 | 项目名称 | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控大厅改造及装修 | 75m2 |
| 2 | 视频会议室改造及装修 | 120m2 |
| 3 | 监控中心机房改造及装修 | 120m2 |

- 6.1监控大厅改造及装修

设计监控大厅（10-25人），并配套建设准备区，系统设备间等配套功能。装修内容包括1.装修监控大厅房顶设计，2.部署高品质环保自流平防静电地面，3.墙面采用易于清洁美观环保材料装饰，配备符合监控大厅特点的窗帘等软材料，4.监控大厅区域墙面采用吸音设计。

监控大厅音频系统设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声音箱 | 只 | 2 |
| 2 | 主扩声功放 | 台 | 1 |
| 3 | 有线话筒 | 支 | 1 |

监控大厅工作站具体设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 微型桌面显示器 | 台 | 4 |
|  | 工作站主机 | 台 | 4 |
| 3 | 核心交换机 | 台 | 1 |

- 6.2视频会议室改造及装修

视频会议及数字会议系统设备实现与河南省环保厅环境监控中心大楼中心机房对接，同时在会议室内建立电源管理系统，实现对会议室内的各个设备的智能电源管理；利用数字会议主机实现会议的数字化管理。高清视频会议终端实现与环保部会议终端实现无缝对接。

设计视频会议区（30～100人），并配套准备区，茶水区和系统设备间等配套功能。装修内容包括：装修视频会议房顶设计、墙面采用易于清洁美观环保材料装饰，配备符合视频会议特点的窗帘等软材料、视频会议区域墙面采用吸音设计。办公家具包括视频会议桌椅、主席会议桌安装网络和视频接入接口，其他区域均有方便使用的电源和网络接口、所有办公区木制材料应为环保达标产品。

视频会议室建设的网络布线系统包含工作站、业务平面所需的网络线缆、网络设备、光纤熔接等。具体需要的设备如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主扩声音箱 | 只 | 2 |
|  | 辅助音箱 | 只 | 2 |
|  | 主扩声功放 | 台 | 1 |
|  | 后场补声功放 | 台 | 1 |
|  | 均衡器 | 台 | 1 |
|  | 调音台 | 台 | 1 |
|  | 有线话筒 | 个 | 4 |

- 6.3监控中心机房改造及装修

监控中心机房标准化建设满足或高于国家、省级相关标准；硬件设备满足未来的业务增长需求；减少噪音，降低能耗，能在系统故障时通过简单的热插拔备份等方式保证系统的可持续性运行；符合当前绿色环保的需求。

监控中心机房示意图如下：

- 6.4网络规划

IP地址的合理规划是网络设计中的重要一环，计算机网络必须对IP地址进行统一规划并得到实施。IP地址规划的好坏，影响到网络路由协议算法的效率，影响到网络的性能，影响到网络的扩展，影响到网络的管理，也必将直接影响到网络应用的进一步发展。

- 6.5安全防护

按照国家有关信息网络建设规范和标准进行，做好各类防触电、防短路和防雷等安全措施。

- 四、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列货物需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。（招标文件中未列明本次采购的产品在节能清单之外采购的，均属于强制采购范围）

5、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

6、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

7、进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

7.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

7.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

8、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

9、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

11、投标人须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

12、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

13、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

14、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

15、预算金额： 1394.465256万元；超出者为无效投标。

16、验收要求

按照《河南省水质自动监控系统验收办法（暂行）的通知》及《河南省水质自动监控系统建设技术要求》等国家相关技术规范要求。

17、本项目招标文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单” 和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在公告期限截止之日起七个工作日内，通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交278000元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在接到中标通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知评标部，联系电话:0374-2116086,邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。

本项目采购单位不允许分包。

9、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的，须向采购代理机构出具授权函（对评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室），且不得超过2人。

14、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

15、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

16、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

17、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

18、 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

18.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

18.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

19、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示；

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8投标文件（一）；

5.1.9投标文件（二）。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

8.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

8.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10.投标报价

10.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

10.2投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

11.投标货币

均以人民币报价。

12.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交278000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”分别用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1必须在投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

19.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E 开标和评标

20.开标

20.1招标人将在招标文件规定的时间和地点进行。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.资格性审查

开标结束后，采购人在开标现场或指定地点依法依规对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.组建评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建评标委员会。

23.符合性审查

23.1符合性审查在评标现场依法依规进行。

23.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

25.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

27.评标原则、评标办法及评分标准

27.1对所有投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行。

27.2本次评标按下列程序排序供应商名单。

27.2.1评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

27.2.2各评委打分汇总排出名次。

27.3评分办法及评分标准（见第五部分　评分办法及评分标准）

28.保密

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

29.定标原则

29.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.中标公告、发出中标通知书

招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

31.合同协议书的签署

31.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

31.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分　评分办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法

(一)信誉14分

（1）投标人具有中国环境服务认证证书（自动监控系统《水》运行服务能力，服务项目包含：COD、氨氮、总磷、总氮、五参数、流量计），三级2分，二级3分，一级6分。满分6分。

（2）投标人2014年以来受到全国各级环保部门非重大违法行政处罚（查询公司名称＋违法），没有相关记录的6分，有相关记录的0分，满分6分。（以查询记录为准） 
注：没有相关记录的，投标人须在投标文件中提供非重大违法行政处罚承诺函，不提供承诺函的不得分，如投标人提供虚假承诺而中标的，一经发现取消中标资格，同时追究相关人员的法律责任。

（3）投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）。无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

（二）业绩16分

（1）投标人2014年以来具有地表水水质自动监测站建设及服务业绩，单项合同金额1000万及以上，合同及中标通知书齐全者，每份1分，满分6分。（以合同日期为准）

（2） 投标人2014年以来具有地表水水质自动监测站建设业绩，单项合同中站点数量10个及以上的，合同及中标通知书齐全者，每份1分，满分6分。（以合同日期为准）

（3）投标人2014年以来具有地市级以上地表水水质自动监测站运行服务业绩，单项合同中站点数量10个及以上，合同及中标通知书齐全者，地市级1分，省级2分，国家级4分。满分4分。（以合同日期为准）

注：（1）（2）项，一份业绩不能重复计分。

（三）对招标文件的响应程度30分

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）所投产品“序号1水质断面自动监控项目中的‘氨氮分析仪、总有机碳（TOC）分析仪、总磷/总氮分析仪、水质五参数分析仪’”技术参数满足招标文件要求进行综合评定：一档10分，二档7分，三档4分，四档及以下0分。满分10分。

（3）根据投标人所提供系统集成技术方案的完整、适用、先进、可扩展性横向评比：一档10分，二档7分，三档4分，四档及以下0分。满分10分。

（4）根据投标人所提供通讯调试技术方案的完整、适用、先进、可扩展性横向评比：一档10分，二档7分，三档4分，四档及以下0分。满分10分。

- （四）投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

四、本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

五、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型和微型企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6%的扣除；对微型企业产品的价格给予 6%的扣除；给予联合体2%的价格扣除。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章，同时提供《中小企业声明函》）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

六、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

七、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

八、投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

九、相同品牌投标人的认定及中标候选人的问题

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（企业投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-G2018  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第十部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

- 技术方案

- 附件5

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（投标人属于该类型的提供,否则不提供）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函，并附其它相关证明材料复印件（原件备查）；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。

- 附件6

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

- 附件7

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-G　号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表

（4）技术方案

（5）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关证明材料复印件（如果招标文件中有要求的话）

- (6)其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

（7）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：