禹州高铁站前广场及配套工程

暖通专业

技术规格书

2019年02月

目      录

第1部分	6

1 风冷热泵机组	6

1.1 总体要求	6

1.2招标范围	6

1.3供货清单	6

1.4基本条件	6

1.5通用要求	6

1.6相关标准、规范	8

1.7备用件	9

1.8使用寿命	9

1.9培训	10

1.10主要性能及参数	10

2 空调末端	15

2.1 总体要求	15

2.2 招标范围	15

2.3 供货清单	15

2.4 基本条件	15

2.5 通用要求	18

2.6 相关标准、规范	19

2.7 备用件	20

2.8 质保期的相关规定	20

2.9 使用寿命	21

2.10 培训	21

2.11 组合式空调机组主要性能及参数	21

2.12 柜式风机盘管机组主要性能及参数	34

2.13 风机盘管机组技术主要性能及参数	35

3  多联空调机组	35

3.1  总体要求	35

3.2  招标范围	35

3.3  基本条件	35

3.4  通用要求	36

3.5  相关标准、规范	37

3.6  备用件	38

3.7  质保期的相关规定	38

3.8  使用寿命	39

3.9  培  训	40

3.10  多联空调机组主要技术性能和参数	40

4  风  机	45

4.1  总体要求	45

4.2  招标范围	46

4.3  供货清单	46

4.4  基本条件	50

4.5  通用要求	52

4.6  相关标准、规范	53

4.7  备用件	54

4.8  质保期的相关规定	54

4.9  使用寿命	55

4.10  培训	55

4.11  柜式离心风机技术要求	56

4.12  轴流风机技术要求	58

5  水泵（潜污泵、消防水泵及增压稳压装置）	59

5.1  总体要求	59

5.2  招标范围	60

5.3  供货清单	60

5.4  基本条件	63

5.5  通用要求	63

5.6  相关标准、规范	64

5.7  备用件	65

5.8  质保期的相关规定	66

5.9  使用寿命	66

5.10  培训	66

5.11  潜污泵技术要求	67

5.12  消防水泵技术要求	69

5.13  消防增压稳压装置技术要求	72

第2部分	76

1  分体空调	76

2  风  阀	77

2.1  规范与标准	77

2.2  电动组合风阀和大系统电动风阀技术要求	78

2.3  控制方式	83

2.4  组合风阀的启闭时间	83

2.5  关闭可靠性、耐盐雾腐蚀性能均应符合国家相关标准的规定。	83

2.6  可维护性与可维修性	83

2.7  标牌	83

2.8  正常运行条件下，使用寿命应能达到20年。	83

2.9  单体风阀技术要求	83

2.11  镀锌钢板	84

2.12  电动执行器	85

2.13  调节风阀相邻叶片为对开方式	85

2.14  传动机构	85

2.15  风阀密封	86

2.16  漏风量、局部阻力和调节性能	86

2.17  风量独立控制调节阀（FDTF）	86

2.18  温感器性能、关闭可靠性、耐盐雾腐蚀性能均应符合国家相关标准的规定。	88

2.19  可维护性与可维修性	88

2.20  标牌	88

2.21  正常运行条件下，使用寿命应能达到20年。	88

3  风  口	88

3.1  基本条件	88

3.2  通用要求	90

3.3  主要性能及参数	90

3.4  标志、包装、运输、贮存	93

4  水  阀	94

4.1  相关标准、规范	94

4.2  检验与测试	96

4.3  阀门技术要求	97

4.4  各种阀门具体要求	100

5  动态平衡阀	120

5.1  基本条件	120

5.2  动态平衡阀基本要求	122

5.3  动态平衡电动两通阀的技术要求	122

6  单面彩钢复合风管	123

6.1  采用规范与标准	123

6.2  定  义	123

6.3  技术要求	124

7  绝热用玻璃棉及其制品	127

7.1  采用规范与标准	127

7.2  定义	128

7.3  技术要求	128

- 第1部分

- 1 风冷热泵机组

- 1.1 总体要求

如果本技术规范书与本招标文件中供货合同相关技术条款有存在矛盾的地方，则以本技术规范为准。

- 1.2招标范围

a）招标范围包括投标设备的设计、制造、供应、运输、指导安装和调试、验收、操作和技术人员培训、注明质保期及质保期内的维修保养等。

b）招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有投标设备的要求，其费用已包含在投标总价中。

- 1.3供货清单

投标人需提供满足技术条件要求，保证设备安全运行和维护的所有构件及附件、备件。包括设计、生产、试验、运输、组装、调试、配合设计等。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵冷热水机组 | 制冷量705.6kW，制热量711.2kW，额定水流量：131.4m3/h，制冷/热输入功率207/209kW,水侧阻力42KPa制冷/热输入功率207/209.2kW,水侧阻力42KPa，用电380V，运行重量7460kg，冷媒R314A，噪音80dB(A)，外形尺寸：9100x2140x2500(mm)，自带控制柜。 | 台 | 3 | 1级能效 |

- 1.4基本条件

a）室外环境：使用环境空气温度-8~46℃，相对湿度小于90%

b）配电条件：室外机配电条件为三相交流电380V±10%,50±1Hz。投标设备的控制柜随投标设备配套供应，费用含在投标总价中。

- 1.5通用要求

a）投标设备必须通过有关国际或国内认证，如通过ISO9001、ISO14001、OASAS18001认证，以及投标产品在厂家的生产许可证范围内。投标人提供投标设备不应低于投标设备设计、制造、试验、验收和安全等方面的国家标准和规范要求，出现两者差异，以较高要求为准。

b）投标人保证提供投标设备为全新的合格产品，必须在工厂完成组装。必须在工厂进行整机性能试验，试验内容包括额定负荷和部分负荷下的各项性能试验，并提供详细试验数据。

c）投标设备必须是投标人近年来定型投产的该规格型号的成熟产品，中标方所提供的设备应由国家或国际认可授权的标准测试机构执行认证，证明符合有关规范及技术要求，并应提交测试报告。投标厂家需提供相关专利证书。

d）投标人必须提供投标设备原理图、外形尺寸、基础尺寸、控制原理图、接线图、产品样本，提供本产品业绩及相关文字说明，提供操作手册和设备维修手册（以上资料应全部为中文版）。

e）在招标人最终验收并接收投标设备前，必须保证投标设备在最后验收时都处于最佳状态，直到最终验收，并且移交给招标人。

f）投标人须说明投标设备生产集成过程中，所采用的主要组件、设备的名称、数量、规格型号、材质、生产厂家、产地等，并提供相应的技术说明书。

g）投标人须提供保证投标设备在质保期内正常运转所必需的附件、工具、备品备件和人员服务等，在投标书中列出清单，提供名称、规格型号、用途、制造厂和产地。

h）投标人还须保证，在质保期满后5年内以优惠价格提供维持正常运转所必需的附件、备件、工具、备品备件和人员服务等。并在投标书中详细列出清单，标明名称、单价。

i）所有的基本控制系统、驱动系统和主机必须有合格的至少12个月的可靠性运行记录。

j）投标设备必须满足运行期内每天24小时连续运行的需要。当设备发生故障时，投标人必须做到到达故障现场时间不大于4小时

k）投标设备应采用RS-485接口，必须提供开放的通讯协议，并提供全部监视及控制信息，以实现远程监视和控制。必须提供满足本次招标所需的机组、群控主机使用的接口转换装置，能够实现与中央控制系统互联。

l）投标设备设计必须考虑防火、防尘、环保、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。使用的材料符合国家相关的环保和防火规范要求。

m）投标人在投标设备设计制造时要充分考虑电压瞬间高压、设备进水、短路等非正常情况发生时，避免重要或价值高部件损坏的措施。

n）为确保投标方提供的设备技术性能参数满足设计要求的系统功能，通过招标确定中标商后，应根据项目具体情况，进行设计联络，设计联络的成果以《设备主要技术性能参数确认表》或《设计联络会议纪要》的形式体现。设计方应在《设备主要技术参数确认表》上签字认可。

- 1.6相关标准、规范

a）投标设备须遵守最新版本的国家有关标准、规范及相关规定。

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T 18430.1-2007 |
| 2 | 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T 18430.2-2008 |
| 3 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243 |
| 4 | 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组和工商业用类似用途的冷水（热泵）机组》 | GB/T18430.1 |
| 5 | 《水源热泵机组》 | GB/T19409 |
| 6 | 《容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求》 | JB8654 |
| 7 | 《容积式和离心式冷水（热泵）机组性能试验方法》 | GB/T10870 |
| 8 | 《制冷装置用压力容器》 | JB/T4750 |
| 9 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB50189 |
| 10 | 《制冷和空调设备噪声的测定》 | JB/T4330 |
| 11 | 《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 | GB19577 |
| 12 | 制冷和空调设备名义工况一般规定 | JB/T7666- |
| 13 | 开关柜标准 | 中国国家标准 GB3906 国际标准IEC298、60298 |
| 14 | 交流隔离开关和接地开关 | 中国标准 GB1985 国际标准 IEC129 |

b）标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

c）标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

- 1.7备用件

a）中标人在施工现场的备件仓库应备有齐全、充足的备品备件，以协助安装以及将来使用过程中的设备维护工作，这将作为评标的一部分内容。如果由于中标人不能及时提供备品备件给工程造成延期或延长日后运行过程中故障修复时间，则招标人将按照合同规定对其进行惩罚。

b）招标人有权检查中标人备品备件的状况，确保中标人在现场或在工程所在地的备件仓库储备有足够多的备用件，以备在出现故障时，能够快速和有效的更换零件。

c）招标人原则上优先选用中标人或中标人委托的单位作为维修保养单位。中标人承诺在空调使用寿命期年内，保证备件的供应，中标人始终能以市场上最优惠的价格提供优质原厂的备件。

- 1.8使用寿命

a）空调主机的整机使用寿命不低于25年。在主机设备寿命期内，中标人应始终保证空调的安全运行，由于中标人责任（如产品品质缺陷）给招标人或运营单位造成损失由中标人承担。

b）部件制造日期：所有部件的制造日期不能比合同规定的整机出厂日期提前4个月以上。

c）部件产地：所有部件及整机质量都由整机制造商负责。整机合格证必须由整机制造商开具。

- 1.9培训

a）中标人应为招标人的设备维修管理人员进行培训，培训内容包括但不限于设备原理、设备安装、设备维修等。

b）设备操作人员接受培训人数按照3人/站计算。

c）在投标文件中提供详细的培训计划。

d）被培训人员的所有费用均由中标人承担，如果中标人提供的培训服务不是免费的，则在投标文件中提供分项报价，并计入投标总价。

- 1.10主要性能及参数

1.10.1设备构成

机组应包括机座、蒸发器、冷凝器（空气侧换热器）、压缩机、压缩机电动机、膨胀节流装置、油分离器、压缩机电动机的冷却系统、润滑油系统、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温措施、内置水力模块（含水泵、过滤器、膨胀罐、压力表、安全阀、放气阀、流量开关、流量调节阀等水力组件）、远程控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表、减振隔振措施。

设备应为模块化设计，所有模块运行单元在电脑控制器的集中控制下，根据负荷情况，调整模块运行数量，使机组的能量输出于实际运行相一致。各模块应在工厂内组装成整体并预先进行调试试验。设备为节能产品并提供相关证书。

1.10.2技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1. | 风冷热泵机组 |
| 1.1 | *标准工况下满负荷能效：1级能效 COP ≥3.40 kW/kW |
| 1.2 | 制冷剂：R134a或R407c或R410a，应提供制冷剂和润滑油的首次充注。 |
| 1.3 | 电源：380V，50Hz |
| 1.4 | 能量调节范围：15%-100%多档或无级调节 |
| 1.5 | 室外环境要求：环境空气温度-8~46℃，相对湿度小于90% |
| 2. | 空调工况参数 |
| 2.1 | 蒸发器冷冻水进/出口温度：12/7 ℃；热水工况：40/45 ℃。 |
| 2.2 | 蒸发器工作压力：≮1.0 MPa。 |
| 2.3 | 蒸发器污垢系数： 0.0176 m2·K/kW |
| 3. | 机组性能指标 |
| 3.1 | 噪音指标：≤ 85 dB(A)。 |
| 3.2 | 使用寿命：≮ 25年 |
| 3.3 | 单机年冷媒泄漏率：≤ 0.5% 提供相关国家检测标准或行业标准说明 |
| 3.4 | 单机年润滑油泄漏率：≤1% |
| 3.5 | 电机防护等级：IP54 |
| 3.6 | 电机绝缘等级：F |
| 3.7 | 机组无故障运行时间>10000小时 |
| 3.8 | 机组应在环境温度不低于-8℃不超过46℃，相对湿度不超过90%的条件下正常运行。 投标厂家需提供针对项目夏季地面温度高温所作的技术保证措施方案说明及冬季低温热泵运行融霜等保证措施方案说明。 |
| 3.9 | 电源：380V-50Hz,当电源电压偏差为额定值的-10%～+10%，压缩机应能正常启动和运行。 |

1.10.3设备及运行要求

（1）机组模块

各模块由工厂整装出厂，包括蒸发器、冷凝器、压缩机（带电机）、微电脑控制中心、内置水力模块、带水流开关及橡胶减震器，为每台机组充注满足运行条件的制冷剂和润滑油。

（2）机组控制系统

机组应采用国际品牌智能微电脑控制系统，满足空调机组无人值守的基本要求，应设有全中文彩色触摸屏，多级密码保护，防止误操作。机组主要电器元件均须采用国际著名的电器元件，性能稳定，工作可靠。应至少具有以下各项功能：

控制功能：出水温度控制及负荷调整、机组运行自动控制、机组运行手动控制、压缩机延时启动控制、压缩机启动时间设定、压缩机能量调节控制、压缩机运行时间自动均衡、日程设定自动启停功能、主从设定及运行中的自动切换功能。

显示功能：蒸发器进/出水温度显示、室外环境温度显示、系统工作压力显示、机组工作状态显示、压缩机工作状态显示、压缩机工作时间显示、报警显示、机组运行各项历史数据。

主要参数设置与调整功能要求：进出水温度设定与调整、防冻保护温度设定与调整、压缩机启动延时设定与调整、流量保护设定与调整、定时设定与调整、通讯参数设定与调整。

主要报警及保护功能要求：预启动自检；供电电压过高和过低保护与报警、传感器故障报警、压缩机过载保护与报警、压缩机高（低）压保护与报警、压缩机排气温度过高保护与报警、出水温度过高过低保护与报警、防冻保护与报警、水阻力过高保护与报警、水流量过低保护与报警。控制系统应该探明接近保护极限的情况并在警报发生前采取自动校正措施。

远程控制与通讯要求：控制系统应提供标准的RS485通讯接口，可与集中控制系统及与第三方楼宇自控系统实现通讯，应能接受并执行上位机远程启、停控制指令，应能将机组各项部件运行状态及其它相关信息反馈至上位机。

（3）主要部件技术要求

1）压缩机：应采用进口著名品牌，压缩机要求具有高效率、低振动、低噪音等特点。机组控制系统应能智能调节各模块压缩机运行时间，以延长整机使用寿命。

根据机组冷量大小选用不同型式的压缩机。

*压缩机应采用知名品牌，应为专业厂家的技术成熟的产品，并提供完整的设计图纸及资料。螺杆式制冷压缩机包括阳转子、阴转子及油阀并应带有能量调节阀。压缩机应采用转子上的滑阀进行灵活、可靠的负荷调节，其制冷量的调节范围为0～25％～50%～75％～100%。压缩机必须采用新型高效，运行平稳可靠，启动电流小，冷量调节方便简单，可调范围大，部分负荷工况下性能优异的先进产品。

压缩机名义工况制冷允许误差应大于-5%。

压缩机转子应采用高强度合金钢制成，并在组装前进行静平衡和动平衡试验。

当电源电压偏差为额定值的-10%～+10%时，应确保压缩机能正常启动和运行。

压缩机座固定时，压缩机的振动值应小于25m。

压缩机安全阀应动作可靠、灵敏、不渗漏。

压缩机不应渗漏制冷剂，压缩机机件和制冷剂接触的空腔应经液压试验和气密性试验，持续时间各五分种不渗漏。液压试验压力应为机组排气侧设计压力的1.5倍；气密试验压力应等于机组的设计压力。

压缩机内部应清洁、干燥。

压缩机电动机外壳制冷剂侧应经液压试验和气密试验，液压试验压力应为压缩机机组排气侧设计压力的1.5倍；气密试验压力应等于该设计压力。

压缩机电动机转速不应超过3000转/分。电动机由制冷剂气体冷却，每相应有手动可调的内置式过载保护装置。

压缩机接线柱对壳体的绝缘电阻应不小于5M，在进行壳体对接线柱的绝缘介电强度试验时应无击穿和闪络。

压缩机设置完整的工厂安装强制润滑油系统及高效油分离器机构。

2）*电机：采用国际著名品牌电机。

3）*蒸发器：蒸发器应为水平壳管式。外壳、管板采用碳钢板制造，外表以阻燃、防水的隔热材料保温；管道采用波纹状内螺纹无缝铜管，以机械式胀管和管板紧密结合；管道应是可单独更换而不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏；铜管壁厚至少应为0.630mm。水流速不应超过1.8m/s，不应小于0.9m/s。冷冻水的污垢系数应为不大于0.0176 m2·K/kW。蒸发器应按卖方国国家标准对水侧进行压力试验，且水压试验压力应分别不低于0.75MPa、1.6MPa。蒸发器的设计应能防止液态制冷剂进入压缩机，其结构应便于清洗管道。蒸发器需取得压力容器设计许可证并提供证书。

4）*冷凝器：采用高纯度无缝紫铜管与铝质扰流鳍片经机械涨管法结合。

- 冷凝盘管采用铜管套铝翅片，盘管结构符合现行国家标准。盘管构架及管板应采用不锈钢材料制成。冷凝盘管需电泳防腐处理。

- 冷凝器包括多个既可独立又可同时使用的制冷剂回路，包括排气管路及供液管路。其中供液管路包括带截止阀的制冷剂充注口、制冷剂含水指示器以及能在最高压力下工作的热力膨胀阀和干燥过滤器。

- 冷凝器盘管必须进行气压试验和水压试验，

- 冷凝器的容量能容纳制冷剂的全部充注量。

- 冷凝器冷却系统由多台风机组成，并根据室外温度和制冷负荷的变化控制风机停止和运行的台数。

- 空气通过冷却盘管的最大迎风面风速不超过2.5m/s。最大盘管排数不超过8排。

- 冷凝风机电机

冷凝风机为直接传动垂直安装式轴流风机或双速运转外转子风机。风机容量与机组的制冷量相对应。风机叶轮由铝合金制成，风机排风口设置涂有防腐涂层的安全金属网罩。

冷凝风机电机的品牌应采用国际著名品牌。

- 冷凝器需取得压力容器设计许可证并提供证书。

6）节流装置：采用电子膨胀阀节流，能够根据建筑物中的负荷的变化，调整制冷剂的供液量，同时保证稳定的过热度。

- 2 空调末端

- 2.1 总体要求

如果本技术规范书与本招标文件中供货合同相关技术条款有存在矛盾的地方，则以本技术规范为准。投标人需对本技术规范书各项条款作出响应，如有异议需在答疑阶段提出，否则视为重大偏差。

- 2.2 招标范围

（1）招标范围包括投标设备的设计、制造、供应、运输、散件组装、验收和技术人员培训、质保期（24个月）及质保期内的维修保养等。

（2）招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有投标设备的要求。

（3）本次招标的空调末端包括:组合式空调机组、柜式风机盘管机组和风机盘管机组等。

- 2.3 供货清单

投标人需提供满足技术条件要求，保证设备安全运行和维护的所有构件及附件、备件。包括设计、生产、试验、运输、组装、调试、配合设计等。

- 2.4 基本条件

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调器 | 风量30000m3/h，6排管，制冷量300KW,余压500Pa，功率15KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 组合式空调器 | 风量35000m3/h，6排管，制冷量260.6KW,余压450Pa，功率15KW，左接（无消声段）,尺寸：4050x2185x2138(高)，含新回风混风段、初效过滤段、电子净化杀菌除尘段、表冷挡水段、风机段、送风段 | 台 | 2 |  |
| 3 | 组合式空调器 | 风量20000m3/h，8排管，制冷量173.5KW,余压500Pa，功率11KW，右接（无消声段）,尺寸：4050x1879x1628(高)含新回风混风段、初效过滤段、电子净化杀菌除尘段、表冷挡水段、风机段、送风段 | 台 | 1 |  |
| 4 | 组合式空调器 | 风量25000m3/h，6排管，制冷量186.3KW,余压450Pa，功率11KW，左接（无消声段）,4050x2185x1628(高)含新回风混风段、初效过滤段、电子净化杀菌除尘段、表冷挡水段、风机段、送风段 | 台 | 1 |  |
| 5 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 回风工况，风量1500m3/h，6排管，制冷量11.5KW,余压100Pa，功率0.30KW/220V，噪声48dB | 台 | 12 |  |
| 6 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 回风工况，风量2000m3/h，6排管，制冷量15KW,余压100Pa，功率0.30KW/220V，噪声48dB | 台 | 4 |  |
| 7 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 回风工况，风量2500m3/h，4排管，制冷量14.5KW,余压100Pa，功率0.55KW/220V，噪声50dB | 台 | 3 |  |
| 8 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 回风工况，风量2500m3/h，6排管，制冷量19KW,余压100Pa，功率0.55KW/220V，噪声50dB | 台 | 13 |  |
| 9 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 回风工况，风量3000m3/h，6排管，制冷量23KW,余压100Pa，功率0.60KW/220V，噪声51dB | 台 | 10 |  |
| 10 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 回风工况，风量3000m3/h，8排管，制冷量26.5KW,余压100Pa，功率0.60KW/220V，噪声51dB | 台 | 4 |  |
| 11 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 风量5000m3/h，6排管，制冷量79.0KW,余压150Pa，功率1.10KW/220V，噪声55dB | 台 | 2 |  |
| 12 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 风量4000m3/h，6排管，制冷量63.0KW,余压100Pa，功率1.10KW/220V，噪声53dB | 台 | 1 |  |
| 13 | 薄型吊顶柜式空气处理机组 | 风量3000m3/h，6排管，制冷量47.0KW,余压100Pa，功率1.10KW/220V，噪声51dB | 台 | 2 |  |
| 14 | 风机盘管(带回风箱) | FP-34，风量340m3/h，制冷量1.69kW，制热量2.70kW，率0.042kW/220V，静压50Pa | 台 | 1 |  |
| 15 | 风机盘管(带回风箱) | FP-68,风量680m3/h，制冷量3.60kW，制热量5.42kW，功率0.080kW/220V，静压50Pa | 台 | 5 |  |
| 16 | 风机盘管(带回风箱) | FP-85,风量850m3/h，制冷量4.30kW，制热量7.80kW，功率0.091kW/220V，静压50Pa | 台 | 1 |  |
| 17 | 风机盘管(带回风箱) | FP-136,风量1360m3/h，制冷量6.58kW，制热量7.39kW，功率0.1kW/220V，静压50Pa | 台 | 2 |  |

（1）室内环境:使用环境空气温度低于46℃，相对湿度小于90%。

（2）土建基础：招标人提供合格的投标设备安装土建基础。

配电条件为三相交流电380V±10%,50±1Hz。

- 2.5 通用要求

（1）投标设备必须通过有关国际或国内认证，如通过ISO9001、ISO14001、ISO28001体系认证，并在投标文件中提交其加盖公章的复印件，否则作不实质响应招标文件处理。投标人提供投标设备不应低于投标设备设计、制造、试验、验收和安全等方面的国家标准和规范要求，出现两者差异，以较高要求为准。

（2）投标人保证提供投标设备为全新的合格产品，必须在工厂完成组装。必须在工厂进行整机性能试验。

（3）投标设备必须是投标人近年来定型投产的该规格型号的成熟产品，中标方所提供的设备应由国家或国际认可授权的标准测试机构执行认证，证明符合有关规范及技术要求，并应提交测试报告。

（4）投标人必须提供投标设备原理图、功能段组合图、外形尺寸、基础尺寸、控制原理图、接线图、产品样本，提供本产品业绩及相关文字说明，提供操作手册和设备维修手册（以上资料应全部为中文版）。

（5）在招标人最终验收并接收投标设备前，必须保证投标设备在最后验收时都处于最佳状态，直到最终验收，并且移交给招标人。

（6）投标人须说明投标设备生产集成过程中，所采用的主要组件、设备的名称、数量、规格型号、材质、生产厂家、产地等，并提供相应的技术说明书。

（7）投标人须提供保证投标设备在质保期内正常运转所必需的附件、工具、备品备件和人员服务费用等，在投标书中列出清单，提供名称、规格型号、用途、制造厂和产地。

（8）投标人还须保证，在质保期满后5年内以优惠价格提供维持正常运转所必需的附件、备件、工具、备品备件和人员服务费用等。并在投标书中详细列出清单，标明名称、单价，其费用在投标书中明列。

（9）投标设备必须满足运行期内每天24小时连续运行的需要。当设备发生故障时，投标人必须做到到达故障现场时间不大于12小时。

（10）投标设备设计必须考虑防火、防尘、环保、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。使用的材料符合国家相关的环保和防火规范要求。

（11）投标人在投标设备设计制造时要充分考虑电压瞬间高压、设备进水、短路等非正常情况发生时，避免重要或价值高部件损坏的措施。

（12）为确保投标方提供的设备技术性能参数满足设计要求的系统功能，通过招标确定中标商后，应进行设计联络，设计联络的成果以《设备主要技术性能参数确认表》或《设计联络会议纪要》的形式体现。设计方应在《设备主要技术参数确认表》上签字认可。

- 2.6 相关标准、规范

（1）投标设备须遵守最新版本的国家有关标准、规范及相关规定。

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《组合式空气处理机组安全要求》 | GB10891 |
| 2 | 《组合式空气处理机组噪声限值》 | GB/T13326 |
| 3 | 《空调用通风机安全要求》 | GB 10080 |
| 4 | 《空气过滤器》 | GB/T14295 |
| 5 | 《组合式空调机组》 | GB/T14294 |
| 6 | 《制冷和空调设备噪声的测定》 | JB/T4330 |
| 7 | 《空气冷却器与空气加热器》 | GB/T1429 |
| 8 | 《组合式空气处理机组型式与基本参数》 | ZBJ72044 |
| 9 | 《组合式空气处理机组技术条件》 | ZBJ72045 |
| 10 | 《组合式空气处理机组试验方法》 | JB/T514 |
| 11 | 《风机盘管机组》 | GB/T 19232 |
| 12 | 《高效空气过滤器》 | GB 13554 |
| 13 | 《开关柜标准》 | 中国标准 GB3906 国际标准IEC298、60298 |
| 14 | 《交流隔离开关和接地开关》 | 中国标准 GB1985 国际标准 IEC129 |

（2）标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

（3）标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

- 2.7 备用件

（1）中标人在施工现场的备件仓库应备有齐全、充足的备品备件，以协助安装以及将来使用过程中的设备维护工作，这将作为评标的一部分内容。如果由于中标人不能及时提供备品备件给工程造成延期或延长日后运行过程中故障修复时间，则招标人将按照合同规定对其进行惩罚。

（2）招标人有权检查中标人备品备件的状况，确保中标人在现场或在工程所在地的备件仓库储备有足够多的备用件，以备在出现故障时，能够快速和有效的更换零件。

（3）招标人原则上优先选用中标人或中标人委托的单位作为维修保养单位。中标人承诺在空调使用寿命期年内，保证备件的供应，中标人始终能以市场上最优惠的价格提供优质原厂的备件。投入使用后7年内提供备件的时间从中标人接到招标人订单后3天内供货；投入使用后8~15年内提供备件的时间从中标人接到招标人订单后7天内供货。

- 2.8 质保期的相关规定

（1）中标人应在两年的质保期内为其根据本合同出售的设备提供免费的维修保养服务，以保证设备的正常使用。

（2）中标人提供的保养工作须在招标人指定的设备非工作时间进行。

（3）中标人自备所有用于维修保养的工具、仪器、材料。

（4）中标人应选派经验丰富的维修人员到现场作维修保养服务。

（5）中标人须保证设备在质保期内始终能安全运行，并且要保证设备达到合同约定的各种性能指标参数。

（6）故障修复时间：

（7）故障的修复时间不大于3小时；如果需要更换重要部件，其修复时间允许适当延长但不能超过48小时。修复时间从设备发生故障时起计算。

（8）中标人在对空调维修保养时维修人员发生人身伤亡事故由中标人自己承担

（9）由于中标人维修保养问题给招标人或运营单位造成损失由中标人承担。

（10）中标人在维修服务时，更换的部件必须采用全新的、经设备整机制造商认可的、在品质、型号等方面与原部件相同的部件，并且使用设备整机制造商提供或推荐的润滑剂。

（11）中标人有责任提供备品部件的详细库存清单以及按季度监控和报告库存情况。招标人可以与中标人一起对相关的帐目进行检查，以保证符合规定。

- 2.9 使用寿命

（1）空调主机的整机使用寿命不低于25年。在主机设备寿命期内，中标人应始终保证空调的安全运行，由于中标人责任（如产品品质缺陷）给招标人或运营单位造成损失由中标人承担。

（2）部件制造日期：所有部件的制造日期不能比合同规定的整机出厂日期提前4个月以上。

（3）部件产地：所有部件及整机质量都由整机制造商负责。整机合格证必须由整机制造商开具。

- 2.10 培训

（1）中标人应为招标人的设备维修管理人员进行培训，培训内容包括但不限于设备原理、设备安装、设备维修等。

（2）设备操作人员接受培训人数按照3人计算。

（3）在投标文件中提供详细的培训计划。

（4）被培训人员的所有费用均由中标人承担，如果中标人提供的培训服务不是免费的，则在投标文件中提供分项报价，并计入投标总价。

- 2.11 组合式空调机组主要性能及参数

- 2.11.1组合式空调机组

（1） 基本技术要求

1）组合式空调机组能够完成空气混合、过滤、冷却、消声及空气动力等多种功能。

2）空气处理机组应在工厂内按功能段要求组装成单元体，并预先进行调试试验。

3）当电动机与其拖动设备为皮带传动时，电动机轴功率应为铭牌功率95%并乘以安全系数，电动机轴功率安全系数应按下述要求来选择：

电动机最大轴功率（kW）					安全系数

5～50								1.10～1.15

50~100								1.08～1.05

大于100							1.05

4）除轴承、密封圈、皮带、过滤器及滤料、弹簧减振器、检修灯及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行二十年。

5）冷却盘管或加热盘管的制造和检验应符合国家标准，水侧工作压力均按1.6MPa设计。

6）组合式空气处理机组的设计应使其在满足设计负荷的条件下平稳运行以消除机组过多的噪音、振动和位移。机组内部部件碰撞及高速运行的地方也应尽量减少。

7）组合式空气处理机组应设计成能适应几个荷载同时作用的最严重情况，荷载包括但不限于以下项目。

- 在运行和测试条件下设备部件及介质的本身荷载；

- 在运行条件下所产生的工作压力；

- 在运行条件下所产生的热应力；

- 其它部件包括轴承反作用力、保温和机座反作用力等所引起的附加荷载；

- 流体的运动及阀门的快关所形成的流体动力；

- 地震荷载。

8）地震要求

在八度地震烈度条件下空气处理机组能保证它的结构完整性和连续运行。

9）组合式空气处理机组应能在环境温度不超过45℃、相对湿度不超过90%的条件下正常运行。

- 2.11.1.1设计和结构特点

- （1） 各功能段箱体

1）箱体框架应满足下列最低要求

a. 框架应有足够的强度，以免在运输和运行中产生永久变形。抗风荷载、雪荷载。

b. 框架应采用高强度铝合金框架结构，不得采用无框结构或角钢结构。

c. 框架应采用标准模数化尺寸，面板与框架连接应采用扣板锁紧结构。

d. 铝合金框架外表面经时效氧化处理后，具有良好的耐腐、耐热性能。

e. 所有箱板不得采用螺栓或铆钉连接安装。

f. 底槽钢上应有起吊耳或其它可行的起吊措施。

g. 弹簧减震器采用防剪切弹簧减震器，防止水平位移。

h. 面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，当机组内静压保持 700Pa 时，机组的漏风率不得大于 2%（投标时必须提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）；

2）箱体面板应满足以下要求：

a. 面板采用双层钢板结构。外层采用1.0mm厚彩钢板，内层采用1.0mm厚热镀锌钢板。

b. 在双层面板的中间夹以采用密度不低于48kg/m3的无氟环保聚氨脂发泡材料。保温材料最大导热系数应小于0.024W/m•℃。保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙。

c. 面板与框架的固定不得采用任何螺栓或铆钉连接。

d. 在机组最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲。

e. 底层面板应允许检修人员进入而不破坏。

f. 空气处理机组维护方便，无冷桥现象出现，冷桥因子达到 EN1886标准的 TB2 级以上，投标时并必须提供国家权威机构机械工业通用机械产品检测所出具的冷桥因子检验报告。

g. 机组箱体应为装配式结构。框架及面板可重复拆卸。并在投标文件中提供机械强度计算说明。

h. 制造厂具体有成熟的空调末端设计经验，并且具有权威机构认定的末端选型软件。

i. 投标方制造厂具有大风量组合机的设计以及制造经验，并能在投标文件中提供不小于12万风量的现场检测报告（国家空调设备质量监督检验中心）。

j. 投标人应具有技术研发能力以及投标产品相关专利技术。

3）段的组装应满足下列要求：

a. 为了在现场把各功能段装配成完整的机组，中标方应提供结构钢板或弯曲的钢板法兰，此法兰在结合面预先钻孔并有相匹配的间隙，组件的法兰、螺栓尺寸和间距的设计应能承受所有预计的联合载荷、中标方应提供全部需要的螺栓、螺帽、垫圈、弹簧垫圈（均为镀锌材料）及手制的衬垫以便将组件装配成完整的机组。侧部及顶部的法兰应为外部安装。机组所有部件均应按照中标方的标准加工程序制作。

b. 机组面板应可在现场组装，且可方便拆卸。

4） 检修门及板应满足下列最低要求：

a. 检修门及板的结构及其型式和材料应与面板相匹配。

b. 检修门应为铰接方式固定，铰接材料为电镀钢，检修板由密封型松紧锁固定，检修板与框架之间应有密封条，风机段检修门上应有双层玻璃观察窗，保证机组不漏风。

c. 检修门应能从箱体内部或箱体外部操作。

d. 检修门应设有密封衬垫，密衬垫应能在不拆除门的条件下更换。

e. 检修门最小宽度为480mm，且能满足过滤袋能从检修门出入。检修板用来移出风机叶轮及电动机。所有检修门及检修板均应在同侧。

5）各功能段的照明应满足下列要求：

a. 机组各功能段应提供带有防潮灯罩的灯具。

b. 灯应能从箱体内部拆除。

c.各功能段应有一个照明开关。开关及插座应装于箱体内部靠近检修门的地方。开关与箱体照明灯电线由中标方连好。

d. 宽度为3m或大于3m的功能段，应有两个照明灯具分别安装在1/4宽度处，单个灯具应安装在中心处。

6）空气处理机组壁板仪表接口不能位于检修门、板和排水盘上。

7）风管接口

a. 在排风/新风调节段上设有排风、新风法兰接口。在送风机段设有送风法兰接口，在回风机段设有回风法兰接口。

b. 法兰应由镀锌钢制成，法兰面应超出箱体外盘至少50mm以便安装及维修。

8）基座

a. 机组应牢固地安装在最小高度为100mm的槽钢或镀锌工字钢基座上，以使机组的运行重量沿机组设备全长度均匀支撑在基座上。

b. 槽钢基座上应有起吊孔、螺栓固定吊耳或其它可接受的方式。

- （2）送风机段

1）风机

a. 风机应为离心式、单罩壳、单叶轮、双宽度、双进风。风机应采用科禄格、亿利达、尼科达或同等档次品牌的高效低噪双进风离心后倾机翼型风机。

b. 风机轴采用实心冷轧钢。风机叶轮、轴需在制造厂内进行动静平衡试验，并提供试验报告。

c. 风机蜗壳及框架应采用镀锌钢板制成。

d. 风机轴承选用著名品牌或同档次品牌的产品。

2）电动机

a. 电动机要求采用著名品牌或同档次品牌的三相异步电动机。绝缘等级为F级、防护等级不低于IP54，完全适用于高温、高湿的工作环境。

b. 电动机应安装在与刚性构架相连的活动轨道上，该刚性构架支承而不应由风机面板支承。

c. 电动机应该是全部密封风冷却防水型，电源电压应为380V、三相四线、50HZ。

d. 带变频的机组需采用变频专用电机，装有独立风扇，不得用普通电机替代。

3）皮带传动

a. 风机驱动皮带选用著名品牌或同档次品牌的产品。

b. 风机与电动机之间应采用V型皮带传动。

c. 电动机的基座应为可调型，以便调节皮带的松紧。

d. 传动带在机组外部时应有防护罩。

e. 皮带轮选用自锁紧式皮带轮。

4）空调机组内风机隔振应满足下列要求：

a. 离心风机应设有满足下列要求而设计的弹簧隔振装置：

| 风 机 转 速 | 减 振 效 率 |
| --- | --- |
| ≤450转/分 | 80% |
| 450转/分以上至850转/分 | 90% |
| ≥850转分 | 95% |

b. 弹簧最大变形应小于85mm。

c. 弹簧减振装置应设有消声垫及找平镀锌螺栓，并且应该是独立而稳定的。

d. 风机和电动机装配应该是定位于一个公用底座，配有制造工厂提供的减震架，出风口应有一个灵活软接头与箱体连接。

5）检修门、板及送风口

a. 风机段设一检修门。

c. 风机段设一送风口，送风量按设计风量的100%计算。

- （3）冷却盘管段

1）基本要求

a. 中标方所提供的冷却盘管应满足买方所规定的技术要求。盘管应按国家标准制成。

b. 冷却盘管应按下列流速设计：

──内水流速应为0.8m/s~1.5m/s。

──流经冷却盘管的空气流速应不大于2.7m/s。

c. 冷却盘管回路应为逆流热传递。

2）盘管构造应满足下列要求：

a. 管子

──管材应采用紫铜管。

──管径不低于12.7mm，壁厚不低于0.32mm

──当盘管长度大于1.8m时，在盘管中央至少应有一个中心支点，中心支点应采用镀锌钢板制成。

──管子应当能接至管板或可能时用铜焊焊接至集水箱上。

b. 翅片

──盘管翅片采用冲片机制作，机械胀管固定而成。

──翅片平均最小厚度为0.115mm。

──翅片密度每英寸12～14片，翅片间距不应大于2.2mm。

c. 盘管构架及管板

──盘管构架及管板应采用的材料为镀锌钢板。

──管板应设计成可防止或吸收由于管子膨胀和收缩而引起的应力。

3）挡水板

a. 当冷却盘管的面风速（湿工况）大于2.5m/s时，盘管前需设置挡水板。挡水板的过水量应不大于0.4g/kg干空气。

b. 挡水板板片为弯曲型且至少应有三个气流方向的变化，并在高风速下，也不会有水滴吹出。

c. 挡水板应采用不锈钢或铝合金材料制成。

4） 滴水盘

a. 滴水盘应设在冷却盘管及挡水板下。

b. 滴水盘尺寸应该足够大，以使盘管及挡水板能够装入，且在最低点设有带螺纹管的镀锌钢管接口，其接口尺寸应能满足凝结水流畅排出，最小直径应为DN32。

c. 滴水盘材料应为不锈钢，外表面采用非燃或阻燃性保温材料保温，以防止滴水盘外表面结露。

5） 冷却盘管段箱体

a. 冷却盘管段箱体应有足够的位置以安装盘管及挡水板。

b. 盘管接口的面板应能拆卸

c. 盘管冷水供水管、回水管及凝结水管应在机组箱体的同侧。

d. 通过冷却盘管的气流须均匀。

6） 盘管工作压力至少应为1.6MPa，盘管的耐压性能及气密性能试验应按制造厂的标准进行试验，但不应低于下列要求：

a. 水压试验压力应为工作压力的1.5倍。

b. 气压试验压力应为工作压力的1.25倍。

7）冷却盘管的进风断面风速均匀度大于85%。

- （4）初效过滤段

1）中标方提供可由机组侧面进行过滤器安装的过滤段，过滤器材料应为非燃型，过滤效率应符合GB/T14294的要求，过滤段的面板应为可拆卸。

2）初效过滤器可采用平板式或袋式过滤器，过滤效率按大气尘计数效率不应小于60%（1μm）；

3）通过过滤器的表面风速应不超过过滤器制造厂商建议的面风速。过滤段的进风断面风速均匀度应大于80%。

4）过滤器内套不锈钢或镀锌钢骨架，由易拆装的固定卡安装在一设计成密封的活动不锈钢框架上，以免使未经过滤的空气流过。

5）过滤器应采用著名品牌或同档次品牌。

（5）电子过滤段（外购）

静电杀菌除尘段应为模块化产品，便于安装、检修和清洗，该功能段应安装在组合式空调机组初效过滤段后面，其包括检修空间在内长度不应该超过600mm。杀菌过滤段的功能不得低于《公共场所集中空调通风系统卫生规范》中关于“空气净化消毒装置”的各项要求；采用金属框架、要求管理方便、使用安全、清洗简单、更换方便、易损件少，使用寿命长、维护周期大、不易产生二次污染，运行经济的产品。功能段需留有更换过滤器的空间，并可从检修门取出清洗。过滤器的一次通过的颗粒物净化效率≥50％（粒径≥1.0μm），一次通过的除菌率≥90％，且风阻≤50Pa。并应提供带CMA标志的各项指标检测报告。

- （6）排风/新风混合回风段（混合回风段）

1）混合回风段设有新风口及排风口。通过新、排风口的风速应不大于10m/s。

2）混合回风段设一检修门。

- （7）风量调节阀

1）空气处理机组送风、回风、新风、排风及新排风调节段内处需设置风量调节阀。

2）风量调节阀应具有足够的强度和刚度以承受机组运行条件下最大预计压差所产生的力。

3）调节阀采用镀锌钢板材质制成。

4）调节阀框架由槽形断面的镀锌钢材制成，槽形钢的高度及宽度应满足安装要求的最小尺寸。叶片采用镀锌钢板制作，轴为实心不锈钢，叶片和轴之间应有铜质衬垫，以防止叶片锈死或卡死。

5）调节阀的断面尺寸计算方法应和机组上各风口的方法一致。

6） 调节阀的最大允许泄漏率见下表：

| 空气切换阀叶片长度 | 压差为250Pa时，空气切换阀处于 关闭位置的最大允许泄漏量m3/h/m2 |
| --- | --- |
| 300 | 275 |
| 600 | 184 |
| 900 | 147 |

对于其它叶片长度可采用内插法，不允许采用外插法。

若调节阀前后压差值大于250Pa时，最大允许泄漏率应乘以系数，此系数为实际压差（Pa）与250（Pa）之比率的平方根。

- 2.11.1.2材料

（1）机组所采用的钢板、型材、管材等应符合GB/T14294标准。

（2）所有两种直接接触的材料必须是相容材料，以防止锈蚀的加速及轴与轴承之间转动失灵及材料表面剥落等现象。

（3）设备构件不应含有汞化合物。

（4）垫圈、涂料、保温材料及设备其它结构应具有防火特性并符合国家防火等级及其试验要求。

- 2.11.1.3焊接

空气处理机组各部件材料之间的焊接工艺、方法及材料应符合有关国家标准、规定。

- 2.11.1.4电气部分

（1）接地

1）中标方应为空气处理机组设置接地装置条件。

2）在空气处理机组机座的两端对角线应设置一块镀锡合金的接地钢板。

3）对于电气部件和机组机座的不连续段，中标方应提供接地导体，使之成为连续。

4）每台电动机应采用可靠的方法连接到买方的接地导体上。电动机座的接地线连接到机组外壳应使用不小于相导线截面的电缆，其机械支撑之间的间隔至少应大于1.5m。

5）供方应提供安装在机组的启动柜或控制柜，电源线由启动柜顶部引入。启动柜门应与电气设备联锁。

- （2）接线要求

a. 机组内部电力电缆应按中标方的标准布置。

b. 中标方应配备接线端子供买方连接电源线。

c. 应尽量减少机组外表面接线孔，穿孔应有套管。

- （3）相关要求

电器安全性能应满足国家标准，但不能低于下列要求：

a. 绝缘电阻值不应小于2M；

b. 介电强度试验时不应击穿和闪络；

c. 接地电阻不应大于0.1；

d. 泄漏电流值应不大于5mA。

- 2.11.1.5组装与安全性能要求

（1）机组应放置于与机组尺寸及重量相对应的型钢基座上。机组应水平放置在加强混凝土板上。

（2）机组应配置吊耳及吊环以便设备的吊装及组装。此外，对需要拆卸或再安装的空调机组部件都应提供吊环，这其中包括送风机及其机座、风机电机，表冷器及加热器等。

（3）机组结构和外壳应采取良好的防触电保护措施。

（4）操作旋钮，操作手柄和类似零件的轴不应带电。

机组内无绝缘带电部件应装有防护装置。

- 2.11.1.6机组噪音及机组振动控制

（1）机组在额定工况下运行时，其噪声值应满足：在距离机组外壳1.5米，楼板上1.0米处测得的声压级不应超过所要求的分贝数，其测试方法应符合国家标准。

（2）机组运行时的垂直振动不应大于15µm。

（3）机组风机转速大于800r/min时，机组振动速度不大于4mm/s，机组风机转速小于等于800r/min时，机组振动速度不大于3mm/s。

- 2.11.1.7表面整理和涂料

- （1）清理

1）对于金属渣屑、碎布、碎石和其它异物都应从设备内部清除。

所有的铁屑、铁锈、油、油脂、粉笔、蜡笔、油漆符号及其它有害的东西都应从设备内部、外表上除去。在运输期间，设备内外应保持干净及干燥。

2）在焊接部件，应根据有关国家标准进行清理。

- （2）表面整理和涂料

1）空气处理机组的整理和涂料应满足以下要求：

a. 所有锐边及构件都应加工圆滑以防止造成人员伤害。

b. 金属表面的清理和整理应符合中标方标准做法。

c. 水侧的清理应符合中标方生产厂家的标准做法。

d. 中标方所购买的部件，如电动机、阀门、控制柜等都应按照有关制造厂家的标准进行喷涂。

2）喷涂过程应按照制造厂的标准做法进行。

3）所采用的涂料应和制造厂的标准做法一致。

4）单涂层或双涂层的修整工作都应和原有涂层的要求一致。

5）所有碳钢机械加工表面在装运和储放期应采取可靠的防氧化措施。

6）对各种部件的涂料若未曾特别指出，则应与其相应的部件相一致。

- 2.11.1.8设备上的标记

（1）每台机组都应有一块金属制成的铭牌，且永久性地固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容：

a. 买方所确定的设备编号

b. 制造厂的名称及成品的系列编号

c. 设备名称

d. 机组的铭牌数据有：风机转速、设计风量、机组静压、电机功率、制冷量、冷冻水流量、制热量、热水流量、加湿量。

e. 机组运行重量。

（2）铭牌要求用中文标识。

（3）铭牌应固定在机组外壁明显处。

- 2.11.1.9其他性能要求

（1）空气处理机组的性能应符合制造厂的性能要求但不得低于下列要求。

- 在标准状态下，空气处理机组风量的允许偏差应小于-5%，余压实测值和额定值允许偏差应小于-5%。

- 空气处理机组在标准状态下，风机电动机功率实测值应不大于额定值的110%。

- 机组在设计工况下的供冷量及供热量实测值和设计值的允许偏差应小于-5%。

（2）机组在使用现场组装后，中标方应进行检查和试运转。

- 2.12 柜式风机盘管机组主要性能及参数

（1）定义

“柜式风机盘管机组” 是指不同的空气处理功能均在一段密闭机箱内完成的不带冷、热源的空气处理设备。根据不同使用环境可分为立式、卧式、吊顶式或超薄吊顶式等结构形式，机组由初效板式过滤器、表冷器、风机与外转子电机或鼠笼异步电机等器件组成。

（2）技术要求

1）电源：三相AC380V±10%/ 50HZ±2%。

2）机组内配置的过滤器、表冷器及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

3）机组构件表面应作防锈和防腐处理，涂层厚度不低于150μm。

4）机组外表面无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无汽泡和剥落，机组清洁干净，箱体内无杂物。

5）机组箱体保温层与壁板应结合牢固密实。

6）机组设排水口，凝结水排放流畅，无溢出和渗漏。

7）表冷器水侧承压不低于1.0MPa。

8）机组实测冷量不低于设计冷量的95%。

9）电功率实测值不超过额定值10%。

10）风机及电机应选择进口或合资优质知名品牌。

11）风机轴承应选用SKF或NSK等国际知名品牌。

12）机组回风口带G4级初效过滤器，其技术要求同组合式空调机组相关部件技术要求。

- 2.13 风机盘管机组技术主要性能及参数

1）电源：单相AC220V，50HZ。

2）机组内配置表冷器及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

3）机组构件表面应作防锈和防腐处理，涂层厚度不低于150μm。

4）机组外表面无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无汽泡和剥落，机组清洁干净，箱体内无杂物。

5）机组设排水口，凝结水排放流畅，无溢出和渗漏。

6）表冷器水侧承压不低于1.0MPa。

7）机组实测冷量不低于设计冷量的95%。

8）电功率实测值不超过额定值10%。

9）风机和电机应选用优质名牌产品。

3  多联空调机组

- 3.1  总体要求

如果本技术规范书与本招标文件中供货合同及安装合同相关技术条款有存在矛盾的地方，则以本技术规范为准。投标人需对本技术规范书各项条款作出响应，如有异议需在答疑阶段提出，否则视为重大偏差。

- 3.2  招标范围

3.2.1  招标范围包括投标设备的设计、制造、供应、运输、保管、安装、调试、验收、操作和技术人员培训、质保期（24个月）及质保期内的维修保养等。投标总价中必须包括这些费用。

3.2.2  招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有投标设备的要求，其费用已包含在投标总价中。

- 3.3  基本条件

3.3.1  室内环境： 使用环境极端最高空气温度低于40℃；极端最低空气温度高于-8℃。相对湿度小于90%；

3.3.2  投标人负责投标设备就位与安装，需配合的事项由招标人负责组织协调。

3.3.3  配电条件：空调配电条件详见清单要求。投标设备的控制柜随投标设备配套供应，费用含在投标总价中。

- 3.4  通用要求

3.4.1  投标设备必须通过有关国际或国内认证，如通过ISO9000、ISO14001、ISO18000认证，以及机械安全方面的认证。投标人提供投标设备不应低于投标设备设计、制造、试验、验收和安全等方面的国家标准和规范要求，出现两者差异，以较高要求为准。

3.4.2  投标人保证提供投标设备为全新的合格产品，必须在工厂完成组装。必须在工厂进行整机性能试验，试验内容包括额定负荷和部分负荷下的各项性能试验，并提供详细试验数据。

3.4.3  投标设备必须是投标人近年来定型投产的该规格型号的成熟产品，中标方所提供的设备应由国家或国际认可授权的标准测试机构执行认证，证明符合有关规范及技术要求，并应提交测试报告。

3.4.4  投标人必须提供投标设备原理图、外形尺寸、基础尺寸、控制原理图、接线图、产品样本，提供本产品业绩及相关文字说明，提供操作手册和设备维修手册（以上资料应全部为中文版）。

3.4.5  在招标人最终验收并接收投标设备前，必须保证投标设备在最后验收时都处于最佳状态，直到最终验收，并且移交给招标人。

3.4.6  投标人须说明投标设备生产集成过程中，所采用的主要组件、设备的名称、数量、规格型号、材质、生产厂家、产地等，并提供相应的技术说明书。

3.4.7  投标人须提供保证投标设备在质保期内正常运转所必需的附件、工具、备品备件和人员服务费用等，在投标书中列出清单，提供名称、规格型号、用途、制造厂和产地，其价格含在总价中。

3.4.8  投标人还须保证，在质保期满后5年内以优惠价格提供维持正常运转所必需的附件、备件、工具、备品备件和人员服务费用等。并在投标书中详细列出清单，标明名称、单价，其费用在投标书中明列，但不包括在总价中。

3.4.9  所有的基本控制系统、驱动系统和主机必须有合格的至少12个月的可靠性运行记录。

3.4.10  当设备发生故障时，投标人必须做到到达故障现场时间不大于4小时。

3.4.11  投标设备应采用RS-485接口，必须提供开放的通讯协议，并提供全部监视及控制信息，以实现远程监视和控制。必须提供满足本次招标所需的机组、群控主机使用的接口转换装置，能够实现与中央控制系统互联。

3.4.12  投标设备设计必须考虑防火、防尘、环保、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。使用的材料符合国家相关的环保和防火规范要求。

3.4.13  投标人在投标设备设计制造时要充分考虑电压瞬间高压、设备进水、短路等非正常情况发生时，避免重要或价值高部件损坏的措施。

3.4.14  为确保投标方提供的设备技术性能参数满足设计要求的系统功能，通过招标确定中标商后，应进行设计联络.设计联络的成果以《设备主要技术性能参数确认表》或《设计联络会议纪要》的形式体现。设计方应在《设备主要技术参数确认表》上签字认可。

- 3.5  相关标准、规范

3.5.1  投标设备须遵守最新版本的国家有关标准、规范及相关规定。

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243 |
| 2 | 《制冷装置用压力容器》 | JB/T4750 |
| 3 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB50189 |
| 4 | 《制冷和空调设备噪声的测定》 | JB/T4330 |
| 5 | 制冷和空调设备名义工况一般规定 | JB/T7666 |
| 6 | 开关柜标准 | 中国标准 GB3906； 国际标准IEC298、60298 |
| 7 | 交流隔离开关和接地开关 | 中国标准 GB1985； 国际标准 IEC129 |
| 8 | 一般通风用空气过滤器性能试验方法 | GB12218 |
| 9 | 全封闭涡旋式制冷压缩机 | GB/T18429 |
| 10 | 盘管 耐压试验与密封性检查 | JB/T9064 |
| 11 | 空调用通风机 | GB10080 |
| 12 | 采暖通风与空气调节设备噪声声级功率的测定 | GB9068 |
| 13 | 《多联机空调系统工程技术规程》 | JGJ174 |

3.5.2  标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

3.5.3  标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

- 3.6  备用件

3.6.1  中标人在施工现场的备件仓库应备有齐全、充足的备品备件，以协助安装以及将来使用过程中的设备维护工作，这将作为评标的一部分内容。如果由于中标人不能及时提供备品备件给工程造成延期或延长日后运行过程中故障修复时间，则招标人将按照合同规定对其进行惩罚。

3.6.2  招标人有权检查中标人备品备件的状况，确保中标人在现场或在工程所在地的备件仓库储备有足够多的备用件，以备在出现故障时，能够快速和有效的更换零件。

- 3.7  质保期的相关规定

3.7.1  中标人应在两年的质保期内为其根据本合同出售的空调主机设备提供免费的维修保养服务，以保证设备的正常使用。

3.7.2  中标人提供的保养工作须在招标人指定的设备非工作时间进行。

3.7.3  中标人自备所有用于维修保养的工具、仪器、材料。

3.7.4  现场清洁：中标人应随时将所有多余材料、设备和垃圾清理和移出其负责的工作场所，保持所有设备区域的清洁整齐，满足招标人的要求。保证空调设备内外保持清洁。中标人同意保证其活动不污染和损坏邻近工作区域的所有建筑物装修、地板和设备。中标人将清洁所有工作区域并修复由于其工作造成的损坏。

3.7.5  中标人应选派经验丰富的维修人员到现场作维修保养服务。

3.7.6  中标人须保证设备在质保期内始终能安全运行，并且要保证设备达到合同约定的各种性能指标参数。

3.7.7  故障修复时间：故障的修复时间不大于8小时；如果需要更换重要部件，其修复时间允许适当延长但不能超过48小时。修复时间从设备报修时起计算。

3.7.8  中标人在对空调维修保养时维修人员发生人身伤亡事故由中标人自己承担

3.7.9  由于中标人维修保养问题给招标人或运营单位造成损失由中标人承担。

3.7.10  中标人在维修服务时，更换的部件必须采用全新的、经设备整机制造商认可的、在品质、型号等方面与原部件相同的部件，并且使用设备整机制造商提供或推荐的润滑剂。

3.7.11  中标人有责任提供备品部件的详细库存清单以及按季度监控和报告库存情况。招标人可以与中标人一起对相关的帐目进行检查，以保证符合规定。

- 3.8  使用寿命

3.8.1  空调主机的整机使用寿命不低于15年。在主机设备寿命期内，中标人应始终保证空调的安全运行，由于中标人责任（如产品品质缺陷）给招标人或运营单位造成损失由中标人承担。

3.8.2  部件制造日期：所有部件的制造日期不能比合同规定的整机出厂日期提前4个月以上。

3.8.3  部件产地：所有部件及整机质量都由整机制造商负责。整机合格证必须由整机制造商开具。

- 3.9  培  训

3.9.1  中标人应为招标人的设备维修管理人员进行培训，培训内容包括但不限于设备原理、设备安装、设备维修等。

3.9.2  设备操作人员接受培训人数按照2人/站计算。

3.9.3  在投标文件中提供详细的培训计划。

3.9.4  被培训人员的所有费用均由中标人承担，如果中标人提供的培训服务不是免费的，则在投标文件中提供分项报价，并计入投标总价。

- 3.10  多联空调机组主要技术性能和参数

3.10.1  室外机

（1）压缩机

压缩机应采用直流变频或数码多联涡旋类压缩机，选用如三菱、日立等同档次产品。单模块压缩机数量应不超过2台。压缩机具有防液击功能，保证压缩机的使用寿命，提高系统的稳定性

（2）室外机型式

室外机为冷暖型，制冷量≥22.4kw的室外机均采用侧进风、上出风型机组，机组可无间隙并排安装。

（3）噪音标准

单模块室外机噪音标准不大于63dB，可根据需求设置静音模式。

室内机采用直流变频电机，可设置自动静音模式，可根据室内温度、人员活动情况等启用自动静音功能，噪音值最低可至25dB（A）。

（4）能力调节

采用变频直流压缩机或数码多联涡旋类压缩机，具有无极调节功能。

（5）制冷（热）量

室外机的总制冷（热）量不得低于设计值。大冷量的室外机可由适当冷量的室外机模块组合，由此引起管道系统及其他相关的调整由投标方负责。

室外机制冷运转范围-5℃～50℃，制热运转范围-20℃～24℃，在环境温度43℃时，保证制冷量≥90%标准工况时的制冷量，在环境温度0℃时，保证制热量≥90%标准工况时的制热量，室外机可连接冷媒管长度在50m～100m以内时，保证制冷量≥90%标准工况时的制冷量。

（6）冷媒配管

为方便设备的安装，机组单个系统室内、外机之间最大高度差应能达到90m，配管总长最大1000m，室、内外机之间冷媒管单程配管最长应能达到165m，第一分歧管后最长配管应能达到40m，室内机之间的高差应能达到30m的情况下连续正常的运行，以及在最大配置率≥130%、最小配置率低至15%情况下仍能正常启动和连续运行16小时以上，同时满足各房间的温、湿度达设计要求。冷媒配管要求采用优质紫铜管。

（7）室外机为模块组合时，室外机控制模块应具备调节模块机间循环启动的功能，从而均衡不同模块的运转时间，以延长整机寿命。

（8）系统能记录各压缩机的历史运行时间，每次都启动运行时间最短的压缩机，能实现平均磨损，保证各个压缩机寿命基本相同，延长机组寿命

（9）冷媒节流装置：电子膨胀阀调节级数可达_2000_级，精确调节冷媒循环量，控制压缩机过热度，能真正有效的降低能耗和运行成本。

（10）为确保压缩机在设计的环境温度范围内任意工况下可靠、稳定地运转，要求室外机具有先进的均油及回油控制技术。

（11）冷媒

采用R410a冷媒，投标书中所提供机组的各主要技术参数应基于此。

（12）室外机必须具有后备运转功能，保证高可靠性

（13）投标设备应满足国家对电磁干扰的相关规定，并具有一定的抵抗电磁干扰能力，同时不能产生过量的电磁辐射，以干扰周围其它设备及网络的正常工作。

（14）室外机风扇电机为直流无刷电机，运行更安静、平衡。并具三档静压调节功能、有效保障室外机运行稳定

3.10.2  室内机

（1）制冷（热）量

室内机每台制冷（热）量不得低于设计值。

（2）暗装吊顶式风管机需采用抽头电机，可现场更改静压（有0/15/30/50/70Pa静压可选）；

（3）室内机的颜色应与建筑室内装修相协调，并通过设计院认可。

（4）控制要求

机组具有独立计费功能（根据设计需求），可以单独控制、成组控制、集中控制等多种控制方式。提供楼宇控制接口。

20台以上机组组合时，机组应具有后备运转功能，当一台机组发生故障时不能影响其它机组的运行

（5）机组室内机与室外机间的控制线以及与控制器的传输线的布置应满足集中控制的功能。

（6）室内控制器

每台室内机应配有线控制器，操作使用应简单，温度应可在17℃～30℃范围调节，并可检测房间温度。

室内控制器应具备如下功能：

a监测

室内机及室外机空调状态监控、故障监测、温度监测，室内机滤网信号监测。

b控制、运转和设定

启动、停止控制、温度调节、模式设定、温度设定、滤网信号复位。

c显示

空调运转设置和状态，室内外机温度、故障，室内机滤网信号，采用语言为中文简体。

3.10.3  系统集中控制器

集中控制器根据系统服务的区域设计，各站按照室外机的台数设置系统集中控制器，即室内每套多联系统对应独立的集中控制器，集中控制器设置在有人值班的房间，中标单位应在设计联络中与设计院落实确定。

集中控制器应具备以下功能：

（1）监控功能：可以对本工程涉及的所有室内机、外机实行运转状态监控，具备空调故障预测功能，以及对每个房间连续运转时间监控功能和断电监控功能，对每台室内机进行温度设定的级别为系统最高优先级。

（2）控制、操作和设置功能：能进行注册设置、独立设置、组群开关/组控设置、日程控制、断电/解除控制以及空调集中控制。

（3）显示功能：房间（含所在楼、层）名称/图标/列表显示、控制组列表显示、屏幕滚动功能、操作时间显示、一体化开关数字显示、检查显示、清洗显示、历史记录显示（故障、报警、控制）。

（4）管理功能：运转历史管理，生成日报表、月报表和年度报表。

（5）数据存储/报告功能：打印输出、数据存储功能。

（6）报警功能

（7）应提供通信开放协议以便接入车站能源管理系统。

3.10.4  电力要求

（1）电源：三相380 V/50HZ（室外机），单相220V/50HZ（室内机）。

（2）电压、频率在+10%～-10%的变化范围内设备能正常运行，机组的制冷、制热量不低于标准工况的10%。

3.10.5  安全要求

（1）一般要求

机组所采用的零、部件应符合本招标文件要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。

机组的设计与制造应保证在正常使用时安全地运行。

（2）机械安全

机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。

在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，应设置适当的防护罩或防护网，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或类似部件应有足够的机械强度。

（3）防护装置和安全装置

对于机组室外机风扇及冷凝器等应在保证换热效果的前提下，设置固定式的防护装置—防护罩或遮栏，防护装置应具有足够的强度、刚度、耐腐蚀性和抗疲劳性，以确保安全。

机组的压缩机在启动，正常运行，停止时，均应有信号准确可靠的显示。

当机组出现过载或高、低压以及高、低温超过限值等故障时应能立即停机并报警。

（4）电气安全

耐电压：在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络；

接地装置：中标方应对机组的接地要求做出详细的说明，并保证室外机组安装在屋顶的运行安全；

3.10.6  供货清单

投标人需提供满足技术条件要求，保证设备安全运行和维护的所有构件及附件、备件。包括设计、生产、试验、运输、组装、调试、配合设计等。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联空调室外机组 | 14HP，制冷量40.0kW，制热量45.0kW，380V/13.9kW，重量295kg | 台 | 1 |  |
| 2 | 变频多联空调室外机组 | 8HP,制冷量22.4kW，制热量25.0kW，制冷功率:6.15kW,制热功率:6.05kW,电源:380V，噪声54dB | 台 | 1 |  |
| 3 | 变频多联空调室外机组 | 8HP,制冷量25.2kW，制热量27.0kW，制冷功率:7.90kW,制热功率:8.00kW,电源:380V，噪声56dB | 台 | 8 |  |
| 4 | 变频多联空调室外机组 | 22HP,制冷量62.4kW，制热量70.0kW，制冷功率:14.0kW,制热功率:12.84kW,电源:380V，噪声61dB | 台 | 1 |  |
| 5 | 变频多联空调室外机组 | 32HP,制冷量90.0kW，制热量91.2kW，制冷功率:26.0kW,制热功率:26.66kW,电源:380V，噪声61dB | 台 | 1 |  |
| 6 | 变频多联空调室外机组 | 6HP,制冷量17.5kW，制热量19kW，制冷功率:5.4kW, | 台 | 1 |  |
| 7 | 变频多联空调室外机组 | 3HP,制冷量8.0kW，制热量9.0kW，制冷功率:2.5kW,制热功率:2.4kW,电源:220V，噪声55dB | 台 | 1 |  |
| 8 | 多联空调新风机 | 风量1080m3/h，制冷量14kW，制热量13.7kW,220V/0.14kW，自带冷凝水提升泵，噪声40dB | 台 | 2 |  |
| 9 | 风管式多联空调室内机 | 45F，制冷量4.5kW，制热量5.0kW,220V/0.14kW，自带冷凝水提升泵 | 台 | 26 |  |
| 10 | 风管式多联空调室内机 | 56F，制冷量5.6kW，制热量6.5kW,220V/0.14kW，自带冷凝水提升泵 | 台 | 7 |  |
| 11 | 风管式多联空调室内机 | 36NF，制冷量3.6kW，制热量4.2kW，220V/0.03kW，自带冷凝水提升泵，噪声33dB | 台 | 4 |  |
| 12 | 风管式多联空调室内机 | 63NF，制冷量6.3kW，制热量7.5kW,220V/0.125kW，自带冷凝水提升泵，噪声36dB | 台 | 23 |  |
| 13 | 风管式多联空调室内机 | 80NF，制冷量8.4kW，制热量8.7kW,220V/0.15kW，自带冷凝水提升泵，噪声38dB | 台 | 4 |  |
| 14 | 风管式多联空调室内机 | 100NF，制冷量10kW，制热量10.4kW,220V/0.15kW，自带冷凝水提升泵，噪声41dB | 台 | 2 |  |
| 15 | 风管式多联空调室内机 | 140NF，制冷量14.2kW，制热量14.5kW,220V/0.2kW，自带冷凝水提升泵，噪声42dB | 台 | 2 |  |
| 16 | 四面出风嵌入式室内机 | 36Q，制冷量3.6kW，制热量4.2kW,220V/0.056kW，自带冷凝水提升泵，噪声30dB | 台 | 4 |  |

- 4  风  机

- 4.1  总体要求

4.1.1  本文件内所描述的工程范围和介绍仅是概括性的，不能视作为完整无缺的。乙方应参阅合同文件中的其它部分，包括合同条件、价格表、图纸等文件，以便全面了解工程的实际范围。

4.1.2  供货前，乙方应提交详细的供货清单，表格内容应包含但不限于设备名称、设备参数、尺寸、单位、数量等。

- 4.2  招标范围

4.2.1  招标范围主要包括但不限于：设计和设计联络、试验、设备批量制造、工厂检验、出厂检验、运输、保险、仓储、安装尺寸的复核、安装、调试、综合联调、试运行、试运营等各阶段；并包括现场施工安全、安装质量监控、各阶段的试验、测试、验收、技术服务（提交图纸文件、培训、设计联络等）、伴随服务、设备安装图设计及施工图设计配合、接口设计及配合、施工配合、质量保证期内等的整个过程以及提供本设备所需的随机附件、工具、易损件、安装附件等；还应包括办理相关证件（如有），和招标方的协调配合工作，及与建筑、装修、结构、低压配电系统、火灾自动报警系统等相关专业的接口配合，以及24个月的设备质保服务、故障排除与修复等。

4.2.2  招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有投标设备的要求。

- 4.3  供货清单

4.3.1  供货清单详见下表。投标人需提供满足技术条件要求，保证设备安全运行和维护的所有构件及附件、备件，包括设计、生产、试验、运输、组装、调试、配合设计等。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客运站部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能温控轴流风机 | 风量12000m3/h，全压241Pa，380V/1.5kW，自带温控器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 轴流风机 | 风量25200m3/h，全压461Pa，380V/11.0kW，噪声78dB | 台 | 1 |  |
| 3 | 管道风机 | 风量200m3/h，全压150Pa，220V/0.37kW，噪声48dB | 台 | 2 |  |
| 4 | 管道风机 | 风量800m3/h，全压150Pa，220V/0.37kW，噪声48dB | 台 | 2 |  |
| 5 | 管道风机 | 风量1200m3/h，全压150Pa，220V/0.37kW，噪声52dB | 台 | 5 |  |
| 6 | 管道风机 | 风量2200m3/h，全压200Pa，220V/0.55kW，噪声54dB | 台 | 2 |  |
| 7 | 低噪音离心式风机箱 | 风量3500m3/h，全压300Pa，380V/1.1kW，噪声74dB | 台 | 7 |  |
| 8 | 低噪音离心式风机箱 | 风量4500m3/h，全压350Pa，380V/2.2kW，噪声76dB | 台 | 1 |  |
| 9 | 低噪音离心式风机箱 | 风量5500m3/h，全压300Pa，380V/2.20kW，噪声76dB | 台 | 1 |  |
| 10 | 吸顶式排气扇 | 风量250m3/h，全压100Pa，220V/0.04kW，噪声54dB | 台 | 4 |  |
| 11 | 吸顶式排气扇 | 风量500m3/h，全压150Pa，220V/0.05kW | 台 | 11 |  |
| 12 | 吸顶式排气扇 | 风量900m3/h，全压150Pa，220V/0.075kW | 台 | 4 |  |
| 13 | 消防用排烟轴流风机 | 风量9824m3/h，全压510Pa，380V/3.0kW，噪声62dB | 台 | 1 |  |
| 14 | 消防用排烟轴流风机 | 风量12000m3/h，全压592Pa，380V/4.0kW，噪声86dB | 台 | 3 |  |
| 15 | 消防用排烟离心风机箱 | 风量28410m3/h，全压544Pa，380V/7.5kW，噪声67dB | 台 | 2 |  |
| 16 | 消防用排烟离心风机箱 | 风量38210m3/h，全压748Pa，380V/15.0kW，噪声75dB | 台 | 1 |  |
| 17 | 消防用排烟离心风机箱 | 风量58150m3/h，全压945Pa，380V/30.0kW，噪声78dB | 台 | 1 |  |
| 地下空间部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式离心风机风机 | 风量55000m3/h，风压450Pa，功率18.5kW/380V，电机外置 | 台 | 2 |  |
| 2 | 柜式离心风机风机 | 风量40000m3/h，风压550Pa，功率15kW/380V，电机外置 | 台 | 1 |  |
| 3 | 柜式离心风机风机 | 风量35000m3/h，风压550Pa，功率11kW/380V，电机外置 | 台 | 16 |  |
| 4 | 轴流风机 | 风量2000m3/h，全压200Pa，功率0.18kW/380V，噪声≤63d(B)A,重量：15kg | 台 | 1 |  |
| 5 | 轴流风机 | 风量4000m3/h，全压250Pa，功率0.55kW/380V，噪声≤72d(B)A,重量：22kg | 台 | 2 |  |
| 6 | 箱式离心风机 | 风量20000m3/h，全压250Pa，功率2.2kW/380V，噪声≤78d(B)A,重量：125kg | 台 | 1 |  |
| 7 | 管道风机 | 风量500m3/h，全压150Pa，功率220V/0.2kW，噪声≤54d(B)A,重量：7.8kg | 台 | 1 |  |
| 8 | 温控轴流风机 | 风量10000m3/h，风压250Pa，功率1.1kW/380V，自带温控器 | 台 | 3 |  |

投标人应根据本需求书的规定和要求，提供能令招标人满意的优质设备以及必须的备品备件、专用工具、文件资料及相关服务，其费用均应包括在本项目投标总价内。文件资料包括但不限于与本需求书对应的投标设备的风量、风压、进出口尺寸、电机输入功率、配用电机功率、完整的风机性能曲线、外形尺寸、重量、电机转速、运转噪声等相关数据。

随着工程施工设计的不断深入，招标方有权保留对合同设备的技术参数进行修改的权利，但这种修改将不致造成合同设备价格的重大调整。

4.3.2  附属设备

投标人应提供投标设备附属设备清单、各项性能参数等技术参数并列表表示。本工程吊装风机均采用弹簧减振器，落地风机均需配置底座以及弹簧减振器，投标人应提供适应本工程安装方式的底座、减振器等。

4.3.3  备品备件

投标人应结合自身产品特点和以往的工程实践，按通常惯例提供相应的备品备件及专用工具，至少应包括每种型号投标设备配套的底座、弹簧减振器、皮带各一套，并纳入投标总价。

所有备品备件应为全新产品，与投标设备的相应部件具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺，应满足互换使用的要求。

所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，单独包装，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。

4.3.4  图纸及技术文件

投标人应按照要求向招标方提供下述图纸及技术文件（纸质文件份数同投标文件份数，电子文件一份），但不仅限于以下内容。

	设备设计方案及产品特点；

	设备设计及制造标准，验收和性能试验的标准；

	设备规格、型号、性能参数表（包括但不限于风量、全压、静压、效率、轴功率、噪声、防护等级）、特性曲线图（包括但不限于Q-H、Q-η、Q-N曲线图）；

	设备及配套附件的构造示意图、外形尺寸、重量；

	安装要求（土建基础、预埋件图、连接固定的指导图及每个基础的荷载），安装细节及安装图纸；

	设备试验及测试报告，消防用设备应提供消防专项检验报告；

	设备各主要部件材质、规格、型号、产地制造厂的名称；

	设备测试、运行、保养手册；

	设备专用工具和测试仪器仪表。

- 4.4  基本条件

4.4.1  环境条件

1）工作地点：河南省禹州市

2）海拔高度：110.4 m

3）环境温度：0℃～40℃

4）最大相对湿度：100%

5）输送介质温度：常温，排烟用风机输送介质为高温烟气

6）空气中杂质：盐雾、酸雨、SO2

7）地震裂度：7度

8）外部供电条件：三相交流：380V，50Hz（消防水泵为不间断电源）

波动范围：电压±10%、频率±5%

9）工作制度：24小时不间断工作

4.4.2  主要技术参数

设计要求的风机计算风量、计算全压及参考配用电机功率见供货清单表。

4.4.3  技术性能要求

1）风机在额定转速工作条件下进行试验时，其试验结果应满足下列条件：

	在规定的风机额定全压条件下，所对应的流量不低于规定值的95%；

	在规定的风机额定流量条件下，所对应的风机全压不低于规定值的95%；

	风机噪声值应符合国家标准。

2）投标人应按编号详细绘出每台风机的流量—全压（Q-H）曲线、流量—效率（Q-η）曲线、流量—轴功率（Q-N）曲线图，从图中应能方便查出各工作点对应的流量（Q：m³/h）、全压（H：Pa）、轴功率（N：kW）、风机效率（η：%）；同时在图中应给出风机的稳定工作范围、对应该台风机推荐的工作范围、对应该台风机的额定工况的工作点（在图中标出范围和列出数据）。

3）招标设备应在15秒内启动到额定转速，所有用于排除烟气的风机（包括排烟风机、排风/排烟风机）在排除280℃烟气时保证维持正常的体积流量不变。

4）为防止风机失速喘振，叶轮直径≥900mm的风机须设有防喘振装置。防喘振装置应保证风机在风量低至20%的额定风量状态、频率不变的条件下连续运行时均不会发生喘振，投标人对防喘振措施应有详细的图文说明。对于部分风量较小的小规格风机，厂家可以根据风机配置情况确定是否需设置防喘振装置。

5）投标设备的基本参数应符合GB/T 3235的有关规定，设备的工作点在高效区内且远离喘振区，其按圆面积计算使用的全压效率应大于75%，最高全压效率应大于或等于78%，静压比大于70%。

6）风机设计使用寿命≥20年，第一次大修前安全运行时间≥30000h。

7）在接近最高效率点处，工况点实际效率与给定效率的偏差≤3%；

8）投标设备的噪音符合JB/T 8690的有关要求。

4.4.4  整机结构要求

1）落地安装风机采用弹簧减振器连接在钢制底座上，风机底座用防震螺栓固定在框架结构上；吊装风机随风机吊杆配置吊式减振器。减振器均由风机厂家根据风机的具体情况配置。

2）管道风机、轴流风机采用内置式电机，风机由机壳、叶轮、静叶支撑、整流罩、内置电机、电源接线盒等组成。柜式离心风机由风机、电机、皮带、箱体、进出口法兰、底座等部件构成，用作排烟时电机应安装于箱体外，非排烟用时电机安装于箱体内。

3）风机整体结构紧凑，设计应考虑风机的拆卸维修，连接风机的软接管、基础固定螺栓均可灵活拆卸。风机应设于安装用的吊孔。

4）风机表面应清洁、平整、无碰伤、划痕及锈斑；漆层牢固、色泽均匀一致，无气泡、缩皱和剥落现象。焊接应牢固，焊缝应光洁均匀，焊缝不得有砂眼，焊渣应去净。

5）风机总装前，各零部件必须检验合格，不得有损伤，毛边和不平整等现象。

6）风机箱体、外壳、电机支座、静叶、接线盒等需经热镀锌处理，或采用其它防腐性能高的产品。

7）风机进出口均必须采用柔性连接件。

8）所有用于排除烟气的风机应具有耐高温280℃、持续使用0.5h的功能要求，需满足GA 211、JB/T 10281等相关国家规范、规程要求。投标人所提供的设备整体应为经过国家消防专项检验的合格设备，并取得检验合格证明。

9）风机颜色在设计联络中确定。

- 4.5  通用要求

投标人提供的设施必须是一个完整的系统。除本需求书中所明确列出的要求外，凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本工程范围中。

（1）投标人提供的设备不应低于国内知名品牌。投标设备须为专门生产同类产品的厂家提供，须具有五年或以上运作良好的纪录，设备应在生产工厂内进行标准试验，每台设备应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号、制造商名称、各技术数据及生产日期等资料。

（2）投标设备的设计、制造、生产均应采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。设计制造时要充分考虑电压瞬间高压、设备进水、短路等非正常情况发生时，避免重要或价值高部件损坏的措施。

（3）投标人需负责系统的开通调试、检测验收、业主操作管理人员的培训，并负责至少24个月以上的免费维修与保养。

（4）在质保期及质保期后3年内，投标人必须保证无论是否继续生产，都必须能够提供本产品合同正常运行所需的备品备件。投标人对拟停止生产的系统设备或部件应至少提前半年通知招标方。

（5）为确保投标方提供的设备技术性能参数满足设计要求的系统功能，通过招标确定中标商后，应进行设计联络，设计联络的成果以《设备主要技术性能参数确认表》或《设计联络会议纪要》的形式体现。设计方应在《设备主要技术参数确认表》上签字认可。

- 4.6  相关标准、规范

招标方采用的主要规范及标准应参照下列标准和规范（不限于）的最新版本（含修改部分）的要求执行。如果几种规范和标准适用于同一种情况，则应遵循最为严格的规范。

（1）《一般用途轴流通风机技术条件》 JB/T 10562

（2）《一般用途离心通风机技术条件》 JB/T 10563

（3）《暖通空调用轴流通风机》 JB/T 6411

（4）《通风机基本型式尺寸参数及性能曲线》 GB/T 3235

（5）《消防排烟通风机》 JB/T 10281

（6）《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761

（7）《消防排烟风机耐高温试验方法》 GA 211

（8）《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》 GB/T 1236

（9）《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》 GB/T 2888

（10）《通风机噪声限值》 JB/T 8690

（11）《声学 风机和其它通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法》 GB/T 17697

（12）《通风机振动监测及其限值》 JB/T 8689

（13）《工业通风机叶轮超速试验》 JB/T 6445

（14）《工业通风机现场性能试验》 GB/T 10178

（15）《通风机转子平衡》 JB/T 9101

（16）《空调用通风机安全要求》 GB 10080

（17）《旋转电机 定额和性能》 GB 755

（18）《Y2系列（IP54）三相异步电动机技术条件》 JB/T 8680

（19）《铸造铝合金》 GB/T 1173

（20）《通风机 焊接质量检验技术条件》 JB/T 10213

（21）《通风机 铆焊件技术条件》 JB/T 10214

（22）《工业通风机射流风机的性能试验》 GB/T 19843

（23）《通风机 涂装技术条件》 JB/T 6886

投标人可根据设备及其附件的设计、制造以及所使用的材料另行推荐其它相应的国家标准，但不应低于上述标准，并须经招标方同意。设备设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合双方认可的制造规范及国家标准。

投标人应采用并提供用于投标设备的最新的规范和设计、制造、验收、安全等标准作为投标附件。投标设备交付时间应满足项目进度计划的要求。

- 4.7  备用件

（1）投标人须提供保证正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等，并在投标书中列出清单，标明单价，提供名称、用途和制造厂，其价格含在总价中。

（2）备用件数量、型号在设计联络中具体明确。

（3）投标人须保证在保修期满后终身以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等。列出清单，标明名称、单价。其费用在投标书中明列，但不包括在总价中。

- 4.8  质保期的相关规定

（1）试运营开始并签发竣工验收合格证书之日算起，质量保证期为24个月。

（2）在质保期内由于产品本身质量造成的问题，投标人应免费实行三包，期间更换的部件必须采用全新的、经设备整机制造商认可的、与原设备部件相同的部件。

（3）在设备维修保养期间时维修人员发生人身伤亡事故应由投标人自行承担。

- 4.9  使用寿命

（1）设备的整机使用寿命不低于20年。在设备寿命期内，中标人应始终保证设其安全运行，由于中标人责任（如产品品质缺陷）给招标人或运营单位造成损失由中标人承担。

（2）所有部件的制造日期不能比合同规定的整机出厂日期提前4个月以上。

（3）所有部件及整机质量都由整机制造商负责。整机合格证必须由整机制造商开具。

- 4.10  培训

投标人应负责对招标人或招标人指定的人员进行全面技术培训，均采用现场培训方式。培训内容包括设备技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训。

（1）投标人应就其所提供的设备及操作系统在工厂对招标人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训。

（2）投标人应在投标文件中提出推荐的培训计划，并做说明，以取得招标人同意。

（3）投标人派出的培训人员，应在所提供的同类型产品上至少具有三年的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交招标人，招标人认为培训人员不合适可要求更换。

（4）对操作人员的培训内容至少应包括操作、安全保护措施和维护等。

（5）投标人还应在现场对业主操作及维修人员进行免费培训。招标人将派维修人员到安装现场实习，投标人应安排工程师给予指导，必要时，应对如何排除故障及零件的拆装等进行演示。

- 4.11  柜式离心风机技术要求

4.11.1  风机

风机应为皮带传动的双进双宽、多翼前弯型或后倾型叶片的离心风机，如风机工作功率超过7.5KW则须采用后倾叶片风机，其效率不应低于75%。其叶轮应为钢制或铝制，并整体经过静态和动态平衡。叶轮平衡等级应达到AMCA标准的G4.0水平。

风机轴采用40Cr或45#钢经粗加工、调质处理及磨削加工制成，严格控制轴径尺寸公差及形位公差，每根轴均经过涂覆防锈处理。其机械加工精度应符合ISO 286-2 的G6级标准。

皮带须按传动电动机功率的150%选用V形皮带（三角皮带）传动风机。皮带速度不超过25m/s。所有皮带须为防静电型并适用于本工程流体介质温度。

4.11.2  电机

电机需用国际知名品牌或同等档次的品牌，应符合IEC 34或相当级别的标准要求，防护等级不低于IP55，耐高温电机绝缘等级为H级，其它电机绝缘等级为F级。电机的设计寿命不小于150000小时，并应通过中国国家能效认证。

电机轴承应采用重载荷自对心调整型锥套轴承，轴承寿命基于ISO 281的L10标准，其具有的平均寿命应不小于100，000小时，轴承应采用SKF、FYH、NSK等或同档次产品。

电机铭牌上增加轴承品牌和型号内容。

电机应为高功率因数的电机。风机在额定转速运转时，电机的功率因数应不低于0.87，效率不低于92%。

每台风机配用的电动机的额定功率应不小于风机负载轴功率的115%。

电机滑轨底座应采用纵横式可调结构，须有导轨装置以供调校风机与电动机之间的位置。

4.11.3  箱体

风型箱体应采用高强度铝合金框架，并采取防腐蚀处理。箱板采用优质镀锌钢板材料，整体消声厚度为≥25mm。机箱应是板式结构组合而成。为维修或服务，其结构应预留可以较快及较容易地拆装的检修门。

4.11.4  接线盒

风机接线盒内应具有足够的电气安全空间，其电源接线端子应比正常配电容量线径高2个等级。

电机与机壳接线盒间的连接电缆应连接牢固，并采用有效保护，以满足耐高温、耐震动要求，并避免相互干扰。

接线盒的防护等级不低于电机接线盒防护等级。

4.11.5  震动及噪声

风机震动应满足JB/T 8689相关规定。风机在额定转速运行时，在刚性支撑条件下，风机本体X、Y、Z三方向具有较低的振动速度值，且均不超过1.6mm/s。

风机噪声应满足JB/T 8690相关规定，在额定转速运行（不安装消声器）时，进出口噪声的A声功率均不超过国家有关规范的要求，同时应满足设计要求。

4.11.6  减振器

风机通过弹簧减振器固定在底座上，减振器应能保证风机在长期运行条件下，其减振效率达到90%以上（额定转速运行）。减振器配套用螺栓、螺母、垫圈均采用优质不锈钢材料制造。

配置的减震装置必须为具有大型工程业绩的国内知名厂家。

4.11.7  安全保护措施

所有外露的皮带传动装置应加装安全保护外罩，外罩应采用重型钢架制成。

电机具有缺相保护、过载保护等功能，报警停机等功能，均由电力专业负责实现。

为防止风机运作失速喘振，应设置防喘振环等措施。

4.11.8  铭牌

每台机组应有商标，并在明显平整位置固定上名牌。名牌应符合有关标准要求。

机组铭牌上应标出以下内容：型号、规格、额定风量、额定全压、额定转速、配用电机功率、电机轴承型号、产品编号、制造厂商及制造日期。

4.11.9  消防认证

如风机作为消防排烟用途，应满足CCCF-HZFH-03细则要求，并通过国家最新消防标准3C强制性认证，按JB/T10563检验合格，应保证常规性能符合标准要求，并提供拥有检测资质的机构出具的检测报告。同时该类风机还必须经国家认可的消防安全检测机构，按GA211检验合格，在主风道介质温度为280℃时必须能够连续运行30分钟以上，保证耐高温性能符合要求，并提供拥有相关资质的机构出具的检测报告。

4.11.10  节能

风机各项参数应满足GB 19761中2级能效规定。

- 4.12  轴流风机技术要求

4.12.1  叶轮

叶轮直径≥600mm的风机，风机动叶、轮毂均采用高强度金属材料机械钢模压力铸造，停机叶角可调，表面须经硬质阳极化处理或经抛光、磷化处理。其他风机动叶、轮毂均可采用优质Q235A钢材制造，表面热浸锌处理。

轮毂和叶片用铝合金材料抗拉强度不低于230MPa，伸长率不低于2%，布氏硬度不低于70。

轮毂和叶片需经严格、认真地进行外形尺寸、重量、透视探伤检查，检验应在热处理后进行，记录编入完工资料。

叶轮需逐件进行静、动平衡校验，动平衡精度不低于G2.5。

叶片的固有频率应与风机的运转频率有足够的安全距离，避免产生共振。

4.12.2  机壳

机壳采用优质钢板制作，厚度应满足有关规范要求。

机壳的制造精度应符合有关规范标准要求，机壳内电机支座应有足够的强度与刚度，能承受运转产生的动负荷，并保证电机轴心与机壳中心一致；在结构上还应考虑运行维修的可能性与方便性。

4.12.3  电机

同本需求书“柜式离心风机”技术要求。

4.12.4  整流罩

整流罩应牢固固定，并可灵活拆卸。应采用较高强度不锈钢材料，应具有满足使用要求的足够强度。采用冲压成型，其成型后最薄处不应低于0.8mm。

4.12.5  接线盒、铭牌、震动、噪声、减振器、安全保护措施

同本需求书“柜式离心风机”技术要求。

- 5  水泵（潜污泵、消防水泵及增压稳压装置）

- 5.1  总体要求

本用户需求书是招标文件的重要组成部分，内容包括设备/材料的规格和技术要求。投标人所提供的设备应符合本需求书的要求。

如果本需求书与本招标文件中供货合同及安装合同相关技术条款有存在矛盾的地方，则以本需求书为准。

- 5.2  招标范围

（1）招标范围主要包括但不限于：设计和设计联络、试验、设备批量制造、工厂检验、出厂检验、运输、保险、仓储、安装尺寸的复核、安装、调试、综合联调、试运行、试运营等各阶段；并包括现场施工安全、安装质量监控、各阶段的试验、测试、验收、技术服务（提交图纸文件、培训、设计联络等）、伴随服务、设备安装图设计及施工图设计配合、接口设计及配合、施工配合、质量保证期内等的整个过程以及提供本设备所需的随机附件、工具、易损件、安装附件等；还应包括办理相关证件（如有），和招标方的协调配合工作，及与建筑、装修、结构、低压配电系统、火灾自动报警系统等相关专业的接口配合，以及24个月的设备质保服务、故障排除与修复等。

（2）招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有投标设备的要求。

- 5.3  供货清单

5.3.1  供货设备清单

供货清单详见下表。投标人需提供满足技术条件要求、保证设备安全运行和正常维护所需的所有构件及附件、备件。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客运站部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻水泵 | 流量131m3/h，扬程36.4m，功率22kW，电源380V，效率大于69%，设变频器，冬季运行工况流量93.4m3/h，扬程32m | 台 | 3 |  |
| 2 | 潜污泵 | Q＝36m3/h、H=0.12MPa、380V/3.00kW，自带控制箱 | 台 | 8 |  |
| 3 | 变频加压给水装置 | 水泵3台，两用一备，L＝6.0m3/h、H=0.37MPa、380V/1.1kW | 套 | 1 |  |
| 4 | 消火栓泵 | Q=60L/S、H=0.60MPa、N=55kW，三相 | 台 | 2 |  |
| 5 | 自喷泵 | Q=60L/S、H=0.80MPa、N=75kW，三相 | 台 | 2 |  |
| 6 | 增压稳压装置 | 有效调节容积300L隔膜式气压罐1个，稳压2台，稳压泵流量Q=1L/s，扬程0.28MPa，功率2.2kW/380V，气压罐设定压力P1=0.15MPa，稳压泵起泵/停泵压力：0.20MPa/0.25MPa，αb=0.80 | 套 | 1 | 消火栓 |
| 7 | 增压稳压装置 | 有效调节容积150L隔膜式气压罐1个，稳压2台，稳压泵流量Q=1L/s，扬程0.45MPa，功率2.2kW/380V，气压罐设定压力P1=0.35MPa，稳压泵起泵/停泵压力：0.30MPa/0.40MPa，αb=0.80 | 套 | 1 | 自喷 |
| 地下空间部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水提升装置 | 排水能力10m3/h，提升高度22m，水箱容积400L，380V/3kW，含水泵2台 | 台 | 2 |  |
| 2 | 消防水泵 | L＝20L/s，H=0.40MPa，380V/15kW | 台 | 2 | 消火栓 |
| 3 | 消防水泵 | L＝40L/s，H=0.90MPa，380V/75kW | 台 | 2 | 自喷 |
| 4 | 增压稳压装置 | 有效调节容积300L隔膜式气压罐1个，稳压2台，稳压泵流量Q=1L/s，扬程0.28MPa，功率2.2kW/380V，气压罐设定压力P1=0.17MPa，稳压泵起泵/停泵压力：0.17MPa/0.22MPa，αb=0.80 | 套 | 1 | 消火栓 |
| 5 | 增压稳压装置 | 有效调节容积150L隔膜式气压罐1个，稳压2台，稳压泵流量Q=1L/s，扬程0.28MPa，功率2.2kW/380V，气压罐设定压力P1=0.19MPa，稳压泵起泵/停泵压力：0.19MPa/0.24MPa，αb=0.80 | 套 | 1 | 自喷 |
| 6 | 潜污泵 | Q＝10m3/h、H=0.11MPa、380V/1.1kW，自带控制箱 | 箱 | 88 |  |
| 7 | 潜污泵 | Q＝40m3/h、H=0.12MPa、380V/4.0kW，自带控制箱 | 箱 | 16 |  |

投标人应根据本需求书的规定和要求，提供优质设备以及必须的备品备件、专用工具、文件资料及相关服务，其费用均应包括在本项目投标总价内。文件资料包括但不限于与本需求书对应的投标设备的扬程、流量、吸口承压、电机输入功率、配用电机功率、完整的水泵性能曲线、外形尺寸、重量、进/出水管径、水泵转速、运转噪声、水泵连续工作寿命等相关数据。

随着工程施工设计的不断深入，招标方有权保留对合同设备的技术参数进行修改的权利，但这种修改将不致造成合同设备价格的重大调整。

5.3.2  附属设备

投标人应提供投标设备附属设备清单、各项性能参数等技术参数并列表表示。本工程潜污泵均采用双泵带自耦合装置固定式安装，投标人应提供适应本安装方式所需的导轨、支架、提升链等。

5.3.2.1  备品备件

投标人应结合自身产品特点和以往的工程实践，按通常惯例提供相应的备品备件及专用工具，并纳入投标总价。

所有备品备件应为全新产品，与投标设备的相应部件具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺，应满足互换使用的要求。

所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，单独包装，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。

5.3.2.2  图纸及技术文件

投标人应按照要求向招标方提供下述图纸及技术文件（纸质文件份数同投标文件份数，电子文件一份），但不仅限于以下内容。

	设备设计方案及产品特点；

	设备设计及制造标准，验收和性能试验的标准；

	设备规格、型号、性能参数表（包括但不限于流量、扬程、效率、轴功率、噪声、防护等级）、特性曲线图（包括但不限于Q-H、Q-η、Q-N曲线图）；

	设备及配套附件的构造示意图、外形尺寸、重量；

	安装要求（土建基础、预埋件图、连接固定的指导图及每个基础的荷载），安装细节及安装图纸；

	设备试验及测试报告，消防用设备应提供消防专项检验报告；

	设备各主要部件材质、规格、型号、产地制造厂的名称；

	设备测试、运行、保养手册；

	设备专用工具和测试仪器仪表。

- 5.4  基本条件

1）工作地点：河南省禹州市

2）海拔高度：110.4m

3）环境温度：0℃～40℃

4）最大相对湿度：100%

5）输送介质温度：常温

6）空气中杂质：盐雾、酸雨、SO2

7）地震裂度：7度

8）外部供电条件：三相交流：380V，50Hz（消防水泵为不间断电源）

波动范围：电压±10%、频率±5%

9）工作制度：24小时不间断工作

- 5.5  通用要求

投标人提供的设施必须是一个完整的系统。除本需求书中所明确列出的要求外，凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本工程范围中。

（1）投标人提供的设备不应低于国内知名品牌。投标设备须为专门生产同类产品的厂家提供，须具有五年或以上运作良好的纪录，设备应在生产工厂内进行标准试验，每台设备应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号、制造商名称、各技术数据及生产日期等资料。

（2）投标设备的设计、制造、生产均应采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。设计制造时要充分考虑电压瞬间高压、设备进水、短路等非正常情况发生时，避免重要或价值高部件损坏的措施。

（3）投标人需负责系统的开通调试、检测验收、业主操作管理人员的培训，并负责至少24个月以上的免费维修与保养。

（4）在质保期及质保期后3年内，投标人必须保证无论是否继续生产，都必须能够提供本产品合同正常运行所需的备品备件。投标人对拟停止生产的系统设备或部件应至少提前半年通知招标方。

（5）为确保投标方提供的设备技术性能参数满足设计要求的系统功能，通过招标确定中标商后，应进行设计联络，设计联络的成果以《设备主要技术性能参数确认表》或《设计联络会议纪要》的形式体现。设计方应在《设备主要技术参数确认表》上签字认可。

- 5.6  相关标准、规范

招标方采用的主要规范及标准应参照下列标准和规范（不限于）的最新版本（含修改部分）的要求执行。如果几种规范和标准适用于同一种情况，则应遵循最为严格的规范。

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974

《离心泵  技术条件（Ⅲ类）》 GB/T 5657

《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》 GB/T3216

《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 GB/T13006

《潜水排污泵》 CJ/T 472

《小型潜水电泵》 GB/T 25409

《潜水电泵可靠性考核评定方法》 JB/T 11923

《消防泵》 GB6245

《固定消防给水设备 第三部分：消防增压稳压给水设备》

GB27898.3

《固定式消防离心泵》 JB/T 10378

《机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验》 GB/T 9239.1

《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码） 分级》 GB/T 4942.1

《泵的振动测量与评价方法》 GB/T 29531

《泵的噪声测量与评价方法》 GB/T 29529

《机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志》 GB/T 6556

《钢制压力容器》 GB150.1～GB 150.4

《整体铸铁法兰》 GB/T 17241.6

《整体铸铁法兰》第1号修改单 GB/T 17241.6-2008/XG1

《整体钢制管法兰》 GB/T 9113

《标牌》 GB/T 13306

《轴向吸入离心泵（16bar）标记、性能和尺寸》 GB/T 5662

投标人可根据设备及其附件的设计、制造以及所使用的材料另行推荐其它相应的国家标准，但不应低于上述标准，并须经招标方同意。设备设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合双方认可的制造规范及国家标准。

投标人应采用并提供用于投标设备的最新的规范和设计、制造、验收、安全等标准作为投标附件。投标设备交付时间应满足项目进度计划的要求。

- 5.7  备用件

（1）投标人须提供保证正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等，并在投标书中列出清单，标明单价，提供名称、用途和制造厂，其价格含在总价中。

（2）备用件数量、型号在设计联络时明确。

（3）投标人须保证在保修期满后终身以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件、工具和消耗品等。列出清单，标明名称、单价。其费用在投标书中明列，但不包括在总价中。

- 5.8  质保期的相关规定

（1）试运营开始并签发竣工验收合格证书之日算起，质量保证期为24个月。

（2）在质保期内由于产品本身质量造成的问题，投标人应免费实行三包，期间更换的部件必须采用全新的、经设备整机制造商认可的、与原设备部件相同的部件。

（3）在设备维修保养期间时维修人员发生人身伤亡事故应由投标人自行承担。

- 5.9  使用寿命

（1）设备的整机使用寿命不低于15年。在设备寿命期内，中标人应始终保证设其安全运行，由于中标人责任（如产品品质缺陷）给招标人或运营单位造成损失由中标人承担。

（2）所有部件的制造日期不能比合同规定的整机出厂日期提前4个月以上。

（3）所有部件及整机质量都由整机制造商负责。整机合格证必须由整机制造商开具。

- 5.10  培训

投标人应负责对招标人或招标人指定的人员进行全面技术培训，均采用现场培训方式。培训内容包括设备技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训。

（1）投标人应就其所提供的设备及操作系统在工厂对招标人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训。

（2）投标人应在投标文件中提出推荐的培训计划，并做说明，以取得招标人同意。

（3）投标人派出的培训人员，应在所提供的同类型产品上至少具有三年的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交招标人，招标人认为培训人员不合适可要求更换。

（4）对操作人员的培训内容至少应包括操作、安全保护措施和维护等。

（5）投标人还应在现场对业主操作及维修人员进行免费培训（30课时）。招标人将派维修人员到安装现场实习，投标人应安排工程师给予指导，必要时，应对如何排除故障及零件的拆装等进行演示。

- 5.11  潜污泵技术要求

本用户需求书所指的潜污泵为潜水排污泵，运行介质为径流雨水及其他废水，投标人提供的产品应满足在地下复杂环境下使用功能要求，并按照经过规定程序批准的图样和技术文件及供需双方技术协议的要求制造。

投标人提供的水泵流量、扬程应不低于设计所要求的技术参数，用电功率不应超过设计功率，同时应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

潜水排污泵采用潜水电机与泵体直联的立式安装形式，导轨自动耦合安装系统，泵体应配备方便起吊装置，满足潜水泵整体吊装的要求。水泵扬程应在选用扬程值的98%—102%范围内。

（1）运行要求

潜污泵配套设置控制箱（一控二），采用电接点浮球开关液位自动控制方式。水泵应能接受控制箱发出启停信号，并按信号实现启停。

（2）部件要求

1）泵体

水泵蜗壳部分设计为径向出水，与PN 10/ANSI 125 出水法兰相匹配，按照ISO/DIN标准，可承受水泵关闭水头1.5倍的压力。

水泵主要铸件接触面为金属面接触，在金属面之间有丁腈橡胶O型圈密封。所有螺母、螺钉、垫圈和其它紧固件材质均为不锈钢材质。所有外露于水中的铸件表面均应有足够的防腐涂层。水泵可保证在30m水下连续运行而不会发生泄漏。

2）叶轮

叶轮采用铸铁GG25材质无堵塞设计，经过静平衡和动平衡测试，表面光滑，流道内无锐角。在叶轮和蜗壳上安装有不锈钢耐磨环。

水泵清洁口设在泵壳上易于接近的位置。清洁口用易移出的螺栓固定并进行良好密封。

3）电机

电机采用著名品牌鼠笼式感应电机，干燥电机室，采用电机外壳冷却形式。泵适用于湿式安装。电机绝缘等级为F级，最高可承受温度应大于等于155 ℃。电机在生产之后要进行静平衡和动平衡测试。转子为高效和紧凑设计。电机设计为平均每小时启动15次。电机防护等级为IP68。

泵与电机的轴应采用同轴设计，采用不锈钢材质。

轴承应采用国际知名高质量永久润滑滚动式轴承，轴承的设计应可足够承受所有的轴向和径向力，采用上下轴承。

应有完善的过热保护功能，应能在电机或主轴出现严重损坏前发出报警讯号。

4）电缆入口密封

动力电缆和控制电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封应为双重密封，可以整体从电机上移除，以便于更换电缆。

5）机械密封

投标人可根据其产品特点采用适当的密封方式，但机械密封的设计寿命应大于50，000 小时。

6）主要材质

泵壳：铸铁GG20或以上

电机壳：铸铁GG20或以上

轴：不锈钢（AISI420）或以上

叶轮：铸铁GG25、不锈钢或以上

机械密封：碳化硅

O型圈：丁腈橡胶

导轨：不锈钢（AISI304）

提升链：不锈钢（AISI304）

所有外露的螺栓、螺母、垫片均为不锈钢（AISI316）

7）防腐及喷涂

投标人应根据招标人所提出的设备使用条件，安装设备所接触的介质情况对设备采取有效的喷涂措施。

潜水泵在油漆之前应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

潜水泵所有外露于水中的铸件表面均有防腐涂层。

现场安装时，对已损坏的油漆表面或招标人认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，投标人应负责进行修复和完成最终油漆。

- 5.12  消防水泵技术要求

本用户需求书所指的消防水泵为电机驱动立式单级单吸消防水泵，电动机干式安装，运行介质为常温清水（水源为市政自来水），投标人提供的产品应满足在潮湿环境下使用功能要求，并按照经过规定程序批准的图样和技术文件及供需双方技术协议的要求制造。

投标人提供的水泵流量、扬程应不低于设计所要求的技术参数，用电功率不应超过设计功率，同时应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。投标设备流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%，且宜大于设计工作压力的120%；当出流量为设计流量的150%时，其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

消防水泵采用无隔振安装方式。泵体应配备方便起吊装置，满足水泵整体吊装的要求。

5.12.1  运行要求

消防水泵配套设置控制箱，采用现场手动启泵、压力传感器自动启泵、消防控制室远程启泵等方式。水泵应能接受控制箱发出启停信号，并按信号实现启停。

消防水泵发生火灾时采用工频启泵，应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min，且从接通电路到水泵达到额定转速的时间不应大于30s；消防水泵准工作状态下的自动巡检采用变频运行，低速运行时间不少于2min；定期人工巡检采用工频满负荷运行。

5.12.2  整机要求

1）投标人所提供的设备整体应为经过国家消防专项检验的合格设备，并应满足项目所在地方政府及投标人所提出的其它相关送检要求，并取得检验合格证明。

2）设备应配备过流、过热、缺相、短路等保护装置。

3）设备应有可靠的接地装置，引出电缆的接地段上有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间内不易磨灭。

4）设备必须在工厂组装完整，并进行机械运转试验。

5）设备应设计为不需移动吸入和排出连接管即可更换备件，完成所必需的拆卸操作。如果设备结构设计不满足本要求，即拆卸会带来某种移动，投标人应予以说明。

6）设备外表应无明显划伤、锈斑和压痕，表面整洁、美观光滑，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。

7）设备明显部位应设置标志牌，标志牌的内容应符合国家相关要求。

8）水泵的转动应平稳、自如、无卡阻现象；消防水泵连续无故障运行时间不小于6小时。

9）消防水泵应可承受频繁启动，每小时的允许启动次数不小于6～8次。

10）消防水泵均应按照相关规范要求进行流量和扬程试验，实测值与标称值的最大偏差应满足规范要求。

11）轴承、机械密封使用寿命应大于30000小时，电机更换周期应大于15年。投标人还应提供主要部件清单（包括使用年限和产地等）。

12）水泵必须注明按国家标准检测方法测试下的噪声值，机组噪声、振动应符合GB/T 29531、GB/T 29529中的C级规定，但设备正常运行状态的最大噪声不得超过90dB（A）。

5.12.3  部件要求

5.12.3.1  电机

电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP55。

电机采用三相鼠笼式异步电机，电源额定电压为380V/50Hz，电机应能适应电源波动而正常运行。电机应能满足在本工程所处环境状态下存储和连续运行。正常运行电动机的电流值，不应超过额定电流值。

电机更换周期应大于15年。

5.12.3.2  水泵叶轮

叶轮制造材料应为青铜或不锈钢，投标人应在投标文件中注明叶轮设计特点。叶轮应加以固定以防止旋转时沿周向和轴向移动。确定静止件和旋转件之间的运行间隙时，应考虑工作条件和这些零件所使用材料的性能。

5.12.3.3  轴、轴承

泵轴应采用不锈钢，并能满足水泵运转前长时间在潮湿环境下仓储仍能保持良好的性能。轴应有足够的尺寸和刚性以便传递电机的额定功率，使机械密封工作状况不良和卡住的危险程度降至最低，应对启动方法和有关惯性负荷给予应有的考虑。轴承容许的转子轴向位移不得对机械密封的性能产生有害的影响。在容许工作范围内运转时，轴承的基本额定寿命应大于30000小时。投标文件中还应说明关于润滑剂的种类、剂量和使用次数。

5.12.3.4  泵壳

泵壳的材料为球磨铸铁或承压能力更高的材料。包括轴封箱、密封端盖在内的压力壳体均须有适当的厚度使之能在工作温度下经受住最大容许工作压力并限制变形。泵体还应适合于环境温度下的水压试验压力。投标人应在投标文件中明确泵壳的材料。

5.12.3.5  机械密封

泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求，投标人应在投标文件中阐述机械密封元件的材料、型式（平衡型、非平衡型、波纹管型等），并论述此种密封适用的压力范围。在给定的工作条件下，机械密封应满足耐腐蚀、耐磨损和机械应力等要求。机械密封的使用寿命不低于30000小时。

- 5.13  消防增压稳压装置技术要求

本用户需求书所指的增压稳压装置为成套设备，包括稳压泵两台（一用一备）、立式隔膜式气压罐一套、底座以及设备内部所必须的阀门、管道、压力传感器或电接点压力表等，其设备组装应与国标图集“消防增压稳压设备选用与安装（隔膜式气压罐）”98S205相同。

增压稳压装置应满足《固定消防给水设备 第三部分：消防增压稳压给水设备》 GB27898.3相关要求，其中稳压泵应满足本需求书对消防水泵的技术要求。装置整体应为经过国家消防专项检验的合格设备，并应满足项目所在地方政府及投标人所提出的其它相关送检要求，并取得检验合格证明。

5.13.1  运行要求

增压稳压装置配套设置控制箱，稳压泵启停采用压力自动控制方式，并具有现场手动启停泵功能，与消防控制室联网。

5.13.2  整机要求

1）投标人所提供的设备整体应为经过国家消防专项检验的合格设备，并应满足项目所在地方政府及投标人所提出的其它相关送检要求，并取得检验合格证明。

2）设备应配备过流、过热、缺相、短路等保护装置。

3）设备应有可靠的接地装置，引出电缆的接地段上有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间内不易磨灭。

4）设备必须在工厂组装完整，并进行机械运转试验。

5）设备应设计为不需移动吸入和排出连接管即可更换备件，完成所必需的拆卸操作。如果设备结构设计不满足本要求，即拆卸会带来某种移动，投标人应予以说明。

6）设备外表应无明显划伤、锈斑和压痕，表面整洁、美观光滑，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。

7）设备明显部位应设置标志牌，标志牌的内容应符合国家相关要求。

8）水泵的转动应平稳、自如、无卡阻现象；消防水泵连续无故障运行时间不小于6小时。

9）消防水泵应可承受频繁启动，每小时的允许启动次数不小于6～8次。

10）消防水泵均应按照相关规范要求进行流量和扬程试验，实测值与标称值的最大偏差应满足规范要求。

11）轴承、机械密封使用寿命应大于30000小时，电机更换周期应大于15年。投标人还应提供主要部件清单（包括使用年限和产地等）。

12）水泵必须注明按国家标准检测方法测试下的噪声值，机组噪声、振动应符合GB/T 29531、GB/T 29529中的C级规定，但设备正常运行状态的最大噪声不得超过90dB（A）。

5.13.3  部件要求

1）稳压泵

稳压泵应满足本需求书对消防水泵的技术要求。

2）气压罐

气压罐采用立式隔膜式气压罐，罐体应配有支座及检修爬梯，投标人应提供隔膜的材质、使用寿命以及气压罐详细的计算资料和参数。气压罐应有足够的刚度和强度，必须提供压力容器检测证书。

气压罐的顶部应设有罐内气压压力显示仪表，并便于观察；应配有安全阀，投标人应提供安全阀动作压力。

气压罐工作压力比 0.6～0.85，有效水容积及各压力点数值应满足设计要求。

罐体的制作以及进、排出口法兰应符合GB150、GB/T17481和GB/9113等相关国家标准的规定。

气压水罐及管路等辅件应能承受1.5倍的最高工作压力静水压强度试验，持续15min应无泄漏，无宏观变形或损坏。

在工作压力和液位变化允许的范围内，设备的压力控制精度不低于±0.02Mpa，液位控制精度不低于±1.5cm。

3）电接点压力表

测量误差：小于±0.2%。投标人应提供电接点压力表的详细技术参数。

4）支座

材质：支座制作采用碳钢。

防腐：用三道红丹、二道氯磺化面漆防腐。

5）产品标牌

产品铭牌采用不锈钢。铭牌应平整光洁、色泽均匀，文字、符号、线条应清晰、整齐，不应有裂纹、锈迹、泛色和明显的擦伤等。

铭牌的材料及铭牌上数据的刻印方法应保证其字迹在整个使用期内不易磨灭。

产品标牌的具体内容以及要求应符合GB/T 13306的规定。

6）管路及阀门

装置内部配管均采用热浸镀锌钢管。

设备及管道上配用的阀门当管径DN≥50采用蝶阀，管径＜DN50时采用铜制或不锈钢阀芯截止阀；水泵出水管选用300X消声缓闭止回阀；橡胶接头采用KXT-1可曲挠橡胶接头；水泵出水管路采用同心渐缩管，吸水管采用偏心渐缩管。

装置内部配管、阀门承压应与设备承压配套。

- 第2部分

- 1  分体空调

（1）名义工况下机组的性能系数值（即EER值）应全部满足国家标准《房间空气调节器能源效率限定值及能效等级》GB12021.3中“表2 能源效率等级指标”中2级水平。

（2）要求分体空调器在室内、室外机冷媒管联接长度在20m范围内能够满足设计要求，性能系数值（即EER值）不下降，制冷量不衰减。

（3）空调器的噪声应符合GB/T7725的要求。安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动。

（4）分体空调应为变频热泵型，并自带电辅助加热功能。

（5）分体空调器所有冷媒及冷凝水管道须选用合适厚度绝热材料保温，绝热材料保温必须良好、同时满足消防要求。

（6）室内、外机之间冷媒管应根据现场情况满足设备的安装要求。

（7）卖方负责分体空调器的安装、调试及试运行，以及穿墙孔洞的封堵。

（8）空调器安装所用的零件和（或）构件，其选用、制作应保证空调器安全正常的运行并符合相应的国家标准要求。用于湿热或特殊地区的安装件，应根据所受环境因素影响的情况，按照GB14093.1中表1选择试验项目并通过有关试验的考核。

（9）投标人需提供满足技术条件要求，保证设备安全运行和维护的所有构件及附件、备件。包括设计、生产、试验、运输、组装、调试、配合设计等。