禹州站站前广场

（自动扶梯及电梯）

技术规格书

中铁第四勘察设计院集团有限公司

2018年11月

# 第一部分  自动扶梯技术规格书

# 1  概  述

## 1.1  总  则

（1）本次招标自动扶梯系统工程范围为全部自动扶梯的设备制造、设备运输、仓储保管、安装、各阶段的试验、测试、调试、验交、取证等工作，以及24个月质保期内的维护保养工作。

（2）本技术规格书仅提出自动扶梯项目的最基本的技术要求，不应理解成全部要求。投标人应对本技术规格书进行完善和细化，并负责向招标人移交完整的、安全的、可靠的、并满足运营服务品质的自动扶梯，保证满足本技术规格书的基本要求和由用户确认的最终要求，并承诺提供满足本工程自动扶梯项目技术要求的技术性、经济性和高安全性的、功能齐全的高质量全新产品以及相应服务。

（3）本自动扶梯项目中所有设备材料供货、保管及保护措施安装工程及相关服务等应包含在投标总价中。

（4）投标人须对本次投标所提供的自动扶梯项目方面的一切专利费用和执照及其他所办理的手续承担全部责任，并负责保护招标人的权益不受任何损害。一切由于文字、商标、和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼等均与招标人无关。

（5）招标人保留对所购设备数量、规格、型号、种类变更的权利。投标人中标后，若非质量等方面的特殊原因，未经招标人许可，投标人不得随意更换外购件供货厂家。从合同签订开始直至工程竣工验收，对于不能满足本工程要求的外购件厂家，招标人有权要求投标人更换，投标人应满足。

（6）投标人与土建及其他接口的所有技术协调工作应取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方均应遵守。

（7）投标人应充分考虑因设计或现场条件（包括预埋件等）所引起的缺陷和限制，投标人在投标时充分考虑为此所做的深化设计修改、材料补充的相应商务与技术风险。

（8）在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，并充分考虑商务与技术风险。

（9）投标人应对所提供的技术及商务方案承担全部责任。招标人对投标人图纸设计、产品质量的审查程序不会减轻投标人对其提供的自动扶梯整体设计所承担的责任，也不会减轻其确保设计符合本技术规格书要求所承担的责任。

*（10）投标人应提供与本次招标自动扶梯型号规格相同的国家权威机构出具的、有效的型式试验合作证书。

（11）本技术规格书中带星号条款为强制性条款。

## 1.2  招标范围及工程分工界面：

招标范围包括货物的设计、制造、供应、运输、保管、安装、调试、装修、验收、质保期保修及维修保养等。

（1）配电柜（箱）将由其他承包单位（非投标人）供应，配电柜（箱）的位置设置在扶梯附近不影响建筑美观的地方，具体位置由买卖双方在签订合同时确定，其他承包单位（非投标人）负责将扶梯供电电缆敷设至扶梯电源箱上端处，以扶梯电源箱为界限，向扶梯延伸所需的所有扶梯设备（包括一些杂项，如电线、线管、线槽）均由投标人提供。

（2）招标文件中如果没有指明是由招标人负责或招标人委托的其他承包单位负责的部分都是指由投标人负责。

（3）招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有招标货物的要求。

## 1.3  单位：所有的图纸、技术数据等将采用国际单位制（SI）。

## 1.4  备品备件

投标人在施工现场或工程所在地的备件仓库备有齐全、充足的备品备件，以协助安装以及将来使用过程中的设备维护工作，这将作为评标的一部分内容。如果由于投标人不能及时提供备品备件给工程造成延期或延长日后运行过程中故障修复时间，则招标人将按照合同规定对其进行惩罚。

自动扶梯所需的维修备品备件，投标人应根据可靠性和可维护性的要求，按设备价的3%（包括备品备件、专用工具及测试仪表等）提供清单，投标人应随机提供专用的维修工具及备件，按表2、表3格式填写随机工具清单和随机备件清单。招标人可对备品备件的种类、数量进行自由选择，单价不变。

随机工具清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

随机备件清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人投标报价包括了以上设备、材料，以及随机附件、工具和备品备件的费用。

招标人有权检查投标人备用元件的状况，确保投标人在现场或在工程所在地的备件仓库储备有足够多的备用件，以备在出现故障时，能够快速和有效的更换零件。

如果投标人的维修保养费用与市场价相比是合理的，则招标人原则上应选用投标人或投标人委托的维修保养单位作为维修保养单位。不管设备的维修保养是由投标人负责，还是由其它具有资格条件的符合国家规定的维修保养单位负责，投标人承诺在电梯投入使用25年内，保证备件的供应，投标人始终能以市场上最优惠的价格提供优质原厂的备件。

## 1.5 	样机和实物的审批

1.5.1	签订合同后30日内，投标人根据合同中规定的质量、标准、样式等内容提交相关样品和实物供招标人审批,通过审批的样品和实物将作为将来验收的依据。内容包括但不限于以下内容：

1.5.2	如果在工程所在地已经运行的设备与本次招标设备相同，经招标人及设计、监理认可则用该设备作为参照物。

1.5.3	样机(第一台自动扶梯产品): 投标人应给招标人和设计及监理单位提供一台自动扶梯进行场外验收。

1.5.4	运货和交货的详细资料，包括货物保护资料。

## 1.6  工程概况

自动扶梯因其具有便捷、输送量大的特点，作为乘客的乘降工具，设置于禹州市高铁站前广场。

招标设备一览表

| 序号 | 设备编号 | 数量(部) | 提升高度(米) | 应用部位 | 使用环境 | 护壁板 | 倾角 | 根部支撑位置 (米) | 中间支撑位置 | 功率 (kW/台) | 安装地点 | 布置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z-FT01、Z-FT02 | 2 | 3.200 | 客运综合体一层至夹层 | 室内 | 发纹不锈钢 | 30° | 无 | 无 | ≤15 | 禹州市高铁站站前广场 | 两台扶梯并列布置，每台扶梯一面临空 |
| 2 | Z-FT03、Z-FT04 | 2 | 5.000 | 客运综合体夹层至二层 | 室内 | 发纹不锈钢 | 30° | 无 | 无 | ≤15 | 禹州市高铁站站前广场 | 两台扶梯单独布置，每台扶梯两面临空 |
| 3 | D-FT01、D-FT02 | 2 | 8.250 | 地下停车场 负一层至地面层 | 室外 | 发纹不锈钢 | 27.3° | 距下基坑边缘9.112m | 无 | ≤24 | 禹州市高铁站站前广场 | 两台扶梯并列布置，其中一台扶梯一面临空，另一台与楼梯并列 |
| 4 | D-FT03、D-FT04 | 2 | 6.850 | 地下停车场 负一层至地面层 | 室外 | 发纹不锈钢 | 27.3° | 距下基坑边缘9.112m | 无 | ≤24 | 禹州市高铁站站前广场 | 两台扶梯中间夹楼梯布置，每台扶梯一面临空 |
| 5 | D-FT05、D-FT06 | 2 | 6.850 | 地下停车场 负一层至地面层 | 室外 | 发纹不锈钢 | 27.3° | 距下基坑边缘9.112m | 无 | ≤24 | 禹州市高铁站站前广场 | 两台扶梯中间夹楼梯布置，每台扶梯一面临空 |
| 6 | D-FT07、D-FT08 | 2 | 6.450 | 下沉广场 负一层至地面层 | 室外 | 发纹不锈钢 | 27.3° | 距下基坑边缘9.112m | 无 | ≤24 | 禹州市高铁站站前广场 | 两台扶梯中间夹楼梯布置，每台扶梯一面临空 |

注：

（1）提升高度与井道尺寸以建筑施工图为准。

（2）因自动扶梯井道尺寸受建筑方案的影响，投标人应满足建筑所预留的扶梯井道开孔尺寸。不得因此项要求而降低本技术规格书中规定的相关要求。

（3）中标厂家应核对现场实际土建完工尺寸后方可排产。

（4）自动扶梯在进出口增设语音提示功能。增设的语音提示功能要求要求如下：

- 内置；

- 语音播报的内容为提示安全乘梯须知的相关内容；

- 自动扶梯上下出入口各一个；

- 带有变频功能的扶梯在慢速运行或者静止状态时不播报语音提示。

（5）投标人应严格按土建中间支撑条件实施，不允许中标后要求增加中间/根部支撑。

（6）土建预留基础及自动扶梯工艺布置详见招标附图：禹站广招(械)-01-01、禹站广招(械)-01-04~07。

# 2  主要技术要求

## 2.1  标准、规范及相关要求：

投标设备须遵守下列标准、规范及相关规定，包括这些标准、规范及相关规定生效日后发生的最新修订和更改：

2.1.1  需要执行的标准、规范及要求包括但不限于：

2.1.1.1  GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

2.1.1.2  GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

2.1.1.3  GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

2.1.1.4  GBJ/T01-26-2003《建筑安装分项工程施工工艺规程》第八分册

2.1.1.5  GBT 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》

2.1.2  自动扶梯的电磁兼容性符合EN12015和EN12016的要求。

2.1.3  要遵守本招标文件中相关章节中提及的其它国际或国家规范。

2.1.4  标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

2.1.5  标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

## 2.2  与投标人签订合同后文件递交规定：

2.2.1  合同签订后15日内，投标人应根据招标人提供的建筑图纸、已经施工部分的工程现状及合同要求，提交以下资料供招标人审批，提交的资料包括但不限于以下内容：

2.2.1.1  设备及土建实际尺寸的布置图：所有自动扶梯的平面图、横截面图、吊装图和立面图（1：50）。（注：投标人在投标时，须根据招标附图中的土建尺寸提供上述图纸；投标人签订合同后，须根据土建实际测量尺寸提供上述图纸，并加盖公章）

2.2.1.2  用于桁架外装饰板的安装固定细节、扶手带和扶手装置的详细资料。自动扶梯运行控制面板、信号操作装置图纸（采用1：5或者1：1）。

2.2.1.3  在布置图上标出设备列表、支反力、吊钩、载荷和安装方案，散热设计信息；标示所有的线路走向、留孔、套管、预埋件等；

2.2.1.4  电源确认单：包括扶梯电动机电源、代码字母、启动电流、满载运行电流供电因数。

2.2.1.5  提供对向自动扶梯供电的配电箱（柜）具体参数的要求。

2.2.1.6  提供与消防相关配合要求及工作范围。标示出接口位置、线缆规格数量、连接细节等。

2.2.2.1  自动扶梯向BAS系统传送扶梯的状态信息，BAS系统实施监控，监控功能为：上升/下降运行状态，故障状态，左右扶手带异常、上、下盖板异常等。

2.2.1.8  扶梯与其它装修工程连接区域的详细资料。

2.2.2  所提供的图纸必须符合国家相关制图标准。如果图纸上有符号代码，则必须提供符号代码对照说明表。文字必须采用中文或中外文对照。对于所提交的内容必须有完整的目录。

2.2.3  如果投标人在作产品设计时，对招标人提供的建筑图纸、已经施工部分的工程现状及合同要求有修改，则必须单独制作更改对照表，随2.2.1中的资料提交；如果没有单独提供更改对照表，则默认为所提资料完全符合招标人提供的建筑图纸、已经施工部分的工程现状及合同要求。由于投标人提供的资料错误或没有将更改部分填入更改对照表而对工程造成的损失皆由投标人承担。

2.2.4  提交给招标人的深化设计资料一式六份（另提供一份光盘电子版资料）。

2.2.5  招标人在收到资料后，经相关方面审查，如果完全同意，则双方签字盖章认可，其中两份返给投标人。经审查，如果存在异议，则将修改意见反馈给投标人，投标人依据招标人修改意见在7日内重新制作资料并再次提交招标人审批，直到合格为止。招标人每次收到投标人提交的资料后20日内予以答复。

2.2.6  在合同执行过程中，如果招标人发现还需要投标人补充图纸或资料，则投标人从接到招标人通知后7日内提交。

2.2.7  投标人将负责严格地根据招标人盖章批准的图纸、设计书、合同要求开展工作。

2.2.8  合同中所约定的工期并不受上述制作以及审查资料的影响。投标人必须保质保量完成合同约定的货物。

## 2.3  所提供的设备应在下述使用环境下正常工作：

2.3.1  供电系统：

TN-S系统；

保护线（地线）的接地电阻值：≤4欧姆；

动力电源：交流 380伏 3相  50赫；

所有设备须在供电电压偏差±10%及供电频率偏差≤±2%时仍能正常工作。如果电压偏差大于±10%，则允许设备自动保护并停止运行，但不能因此而发生设备损坏。

2.3.2  使用地点：禹州市高铁站前广场。

2.3.4  室外型自动扶梯使用环境：

完全或部分暴露在自然环境当中，完全或部分无雨棚遮挡，直接受雨雪冲刷；扶梯处于候车厅或雨蓬下，能防止阳光直晒，可防止雨水直淋，但是不能完全防止雨水或雪飘入而淋着扶梯设备；

（1）空气温度： -10℃～50℃

（2）运行的地点最湿月月平均最高相对湿度为95%，同时该月月平均最低温度不高于30℃；

（3）所有设备应允许在较高或较低温度和较高湿度的恶劣环境条件下作短暂性的正常操作。

（4）所提供的设备应能在有较大的沙尘环境下正常工作，扶梯应具有防尘措施。

（5）扶梯还会受到凝露的侵袭。

## 2.3.5  室外扶梯的防潮防尘措施要求如下：

（1）电气部件防护等级不少于IP54， 安全开关为IP67

（2）驱动端增加散热风扇；

（3）防护罩：驱动链罩、梯级链罩；

（4）张紧站等喷漆件采用喷涂海洋漆；

（5）梯级链和驱动链自动润滑装置；

（6）梯级轮和梯级链轮都需要两侧带防水盖；

（7）桁架结构防腐蚀处理，外表面采用不小于80um热镀锌处理；

（8）油水分离器；

（9）上下回转段挡水板；

（10）前沿板支架镀锌处理；

（11）所有镀锌层含锌量应符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GBT 13912-2002）的相关要求。

针对上述所要求的运行环境，投标人在投标文件中要详细叙述采用何种措施从而使得室外型扶梯可以正常运行。原则是所采用的措施应节能环保。

## 2.4  使用寿命：

2.4.1  扶梯的整机使用寿命不低于25年。在扶梯的寿命期内，投标人应始终保证扶梯的安全运行，由于投标人责任（如产品品质缺陷）给乘客、招标人或车站管理部门造成损失都由投标人承担。前提是按国家相关规定作正常的维修保养。

2.4.2  自动扶梯各主要部件使用寿命要求：

| 部件名称 | 使用寿命 | 特殊说明 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机-电动机 | 25年 |  |
| 曳引机-减速机 | 密封件10年，其余25年 |  |
| 曳引机-制动器 | 制动片15年，其它25年 |  |
| 主机驱动、梯级驱动及回转部分的齿轮、轴及轴承 | 25年 |  |
| 主驱动链 | 20年 |  |
| 梯级驱动链 | 20年 |  |
| 梯级滚轮、梯级链条滚轮 | 10年 |  |
| 扶手带 | 8年 |  |
| 变频器 | 15年 |  |
| 各类含电子元器件的电脑板总成 | 15年 |  |
| 接触器、继电器 | 1000万次 |  |
| 减震橡胶 | 15年 |  |
| 金属桁架 | 40年 |  |
| 梯级 | 20年 |  |
| 梯级轴 | 20年 |  |
| 导轨 | 20年 |  |
| 出入口处楼层板（包括前沿板及维修盖板） | 20年 |  |
| 对于可能发生锈蚀的材料 | 20年内不能发生锈蚀现象 |  |

使用寿命的期限允许10%的偏差。

## 2.5  部件制造日期：

所有部件的制造日期不能比合同规定的整机出厂日期提前8个月以上。

## 2.6  部件产地

2.6.1  原则：所有部件及整机质量都由整机制造商负责。整机合格证必须由整机制造商开具，整机原产地证明必须由整机制造商所在国开具。

## 2.7  设计联络会议及技术培训：

2.7.1  设计联络会议时间和地点：设计联络会具体时间、地点根据工程设计需要确定。

2.7.2  会议的主要内容是技术检查，程序和主要内容如下：

（1）投标人完整地介绍产品的技术来源、设计思想及国内生产的技术转化方式。对引进技术，应出示完整的本型号产品的原装生产图，以证明所引进的技术是完整可靠的。

（2）投标人介绍自动扶梯的整机结构和主要部件（包括电气设计、电气部件、电线和电缆）的设计及选用是否符合《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）的要求和技术规格书中的要求、装修及材料等, 以及油漆的选用及施工工艺。检查内容按下表要求。对未作明确规定的内容，双方协商决定。

应提供检查和认可的图纸、资料及计算书

| 序号 | 名 称 | 要 求 | 提供日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶梯结构总图 | 扶梯总体结构、外形、技术参数等。 | 在设计联络会议前10天提交一套，供招标人检查；在联络会议后30天内提 交3套修改过的图纸，供招标人认可，确认后返回一套给投标人。 |
| 2 | 完整的桁架结构图 | 表示出桁架的结构、所有型材规格、总体尺寸以及形位公差等。 |  |
| 3 | 主机总图，减速箱结构图，制动器结构图 | 结构及有关技术要求（包括电机）。减速箱齿轮及驱动链轮材质、热处理方法、表面硬度等。 |  |
| 4 | 主驱动轴和梯级链张紧装置总图 | 表示出主驱动轴和梯级链张紧装置的结构和主要尺寸，轴上零件位置和固定方法以及轴和链轮材质、表面硬度等。 |  |
| 5 | 扶手带传动系统结构总图（包括张紧装置） | 表示出扶手带传动装置的结构、传动原理与相关尺寸等，扶手带链轮材质、热处理及表面硬度。 |  |
| 6 | 安全装置总布置图 | 表示出全部装置在扶梯中的位置名称和个数。 |  |
| 7 | 各种安全装置结构图 | 表示出各种安全装置的结构、工作原理、调整尺寸、工作位置等。 |  |
| 8 | 附加制动器设计图及计算 | 表示出附加制动的详细结构、工作原理调整尺寸、及制动力矩、制动距离和制动减速度计算等。 |  |
| 9 | 梯级链张紧装置总图 | 表示出结构和各种部件在轴上的固定方法和位置尺寸以及轴和链轮材质、表面硬度。 |  |
| 10 | 导轨系统结构 | 表示出全部导轨的形状、尺寸（包括材料厚度）、支承和固定方法及表面处理等。 |  |
| 11 | 卸荷导轨结构图 | 表示出卸荷导轨的具体结构、位置、调整方法和使用材料。 |  |
| 12 | 梳齿板和梳齿的结构图 | 表示出梳齿板结构、材质、表面处理；梳齿在梳齿板上的固定方法及块数等。 |  |
| 13 | 前沿板 | 表示出前沿板的结构、材质及表面处理。 |  |
| 14 | 梯级总成 | 表示出梯级的具体结构、尺寸和使用材料以及净重等。 |  |
| 15 | 梯级链条（各种规格） | 表示出链条的详细结构与尺寸，各部分使用材料、每米重量以及热处理方法、硬度等。并应附有轴承寿命计算。 |  |
| 16 | 扶手带结构图 | 表示出扶手带详细结构和外形尺寸、使用材料、强度与表面硬度要求等。 |  |
| 17 | 扶栏总结构图（中间部分和端部） | 表示出扶手带导轨、扶栏盖板、内外侧板、裙板、扶栏支架等全部结构件的形状尺寸和使用材料以及表面处理等。 |  |
| 18 | 梯级滚轮和梯级链滚轮结构图 | 表示出详细结构和尺寸、轴承型号、轮子材料，以及在轴上的固定方法等。并应附有轴承寿命计算。 |  |
| 19 | 接油盘和储尘盘结构图 | 表示出具体结构，在桁架内的安装位置及固定方法等。 |  |
| 20 | 电气原理图 | 表示出驱动和控制原理，包括维修及节能速度获得的原理，以及与车站监控系统和车站应急停止开关的接口等。 |  |
| 21 | 电气接线图 | 表示出电路的线路走向与接线方式。 |  |
| 22 | 电气元件代号说明及元件明细表 | 说明原理图中代号的含义，全部电气元件的型号、规格、数量以及产地等。 |  |
| 23 | 故障显示装置原理图 | 表示出详细结构、尺寸和使用材料。 |  |
| 24 | 润滑系统图 | 表示出油泵位置、油管走向、润滑部位、喷咀位置及固定方法、自动润滑参数及润滑参数调整方法等。 |  |
| 25 | 外包板制造图 | 外包板的结构，在桁架上、墙上以及二台平行扶梯间的固定方法等。 |  |
| 26 | 桁架底网 | 构造与装拆方法等。 |  |
| 27 | 表面处理工艺设计 | 油漆 | 包括（油漆）牌号、制造或加工厂家、施工工艺、抗蚀指标、执行标准和采用依据等。 |  |
|  |  | 热浸锌 |  |  |
|  |  | 发黑 |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |
| 28 | 室外梯特别设计 | 设计原则，整体方案，细化到每一类零部件的实施方法等。 |  |

（3）对安装与验收标准、安装质量记录卡、调试记录卡、竣工验收报告、使用维护手册等技术文件作编写方案检查。

（4）投标人介绍详细的培训计划和教材。

（5）招标人对电线、电缆的技术标准和特性试验证书进行检查（阻燃，无毒，低烟，电压等级等）。

（6）外协外购单位的情况，并提供质量证明和产品执行标准。

（7）双方认为需要讨论的其他内容。

（8）对会议结果形成会议纪要，双方签字，共同执行。

2.7.3  发生如下情况之一，被认为技术检查未通过，设计联络会应取消或中止，并按合同专用条款规定处理。

（1）投标人无能力进行合同规定的设计或不能按时提供合同规定的图纸供检查时；

（2）投标人提供检查的产品型号不符合规定或没有完整的本型号产品技术时；

（3）投标人提供检查的产品无法在结构、性能、技术水平等方面达到合同规定的要求时。

2.7.4  参加人员

招标方将组织建设、设计、监理和相关接口单位参加设计联络会议。根据招标方需要，投标方应选派具有丰富的产品和工程经验的项目经理及技术工程师参加设计联络会。

2.7.5  设计联络会由招标方负责组织实施。

2.7.6  设计联络会议之外的联络

在直至最终验收完成的合同执行期内，投标人应随时答复招标人提出的合同范围的技术问题，并提供执行合同所需的技术数据、技术文件和图纸等。

设计文件：

应提供检查和认可的图纸

应征求招标人意见的技术文件

随机技术文件：

随机备件及专用工具清单2份；

安装与调试说明书1份；

安装布置图（在建筑施工图基础上设计）2份；

安装图册1份；（包括电气原理图及接线图、主要部件结构图）

安装质量记录（空白）2份；

调试记录（空白）2 份；

竣工检验报告（空白）2份；

安装验收标准1份；

使用维护说明书1 份；

产品质量合格证2份（应注明自动扶梯规格、安装站名、编号）；

重要部件产地证书和产品合格证1份。

随机资料应包含有主要电子板的原理图、接线图和逻辑控制图1份。

2.7.7  投标人应免费为招标人的设备维修管理人员进行培训，培训内容包括但不限于设备原理、设备安装、设备维修等。

2.7.8  设备操作人员接受培训人数按照3人计算。

## 2.8  检测报告：

在投标文件中提供由国家授权的权威机构出具的同类产品的检测报告（全套，不能只提供检测报告的一部分），检测报告中允许制造的规格应覆盖本次投标产品。

## 2.9  所有提升高度允许在业主下达供货清单之前进行调整，当提升高度在±150mm的范围内，将不得对合同单价进行调整，也不增加额外的费用。提升高度超出±150mm 的范围时，合同单价按照直线插值法计算。

## 2.10  交货日期：

投标人签订合同时与招标人具体协商确定。

2.11  土建配合

2.11.1  要求投标人在与自动扶梯安装相关部位的土建施工过程中,应对预留条件进行测量复核。

2.11.2  招标人提供涉及扶梯安装的土建信息和土建图纸给投标人，投标人在参考招标人提供的相关图纸，但投标人所提供的图纸必须满足土建图中的自动扶梯预留孔洞的尺寸。土建图中预留扶梯安装孔的宽度为最大尺寸。

## 2.12  扶梯其它主要技术参数

2.12.1  名义梯级宽度： 1000mm。

2.12.2  扶梯倾斜角：30°，27.3°。

2.12.3  扶梯名义速度：0.5m/s。

2.12.4  上、下出入口导向段梯级水平移动距离：≥1200毫米（上、下各3块水平梯级）。

2.12.5  提升高度H≤13m时，上段导轨回转半径不小于2.6m，下段导轨回转半径不小于2.0m。

2.12.4  最大输送能力：6000人/h。

## 2.13  扶梯类型及运行时间

2.13.1  扶梯类型：公共交通型自动扶梯，符合国标GB16899-2011中的定义。

*2.13.2  扶梯持续运行时间：每周7日、每日24小时持续工作，且在任何3小时的间隔内，持续重载时间不少于1小时，其载荷应达到100%的制动载荷，其余2 小时的载荷至少为制动载荷（120kg/梯级）的60%。（见国标GB16899-2011第5.4.2.1.3.1和5.4.2.1.3.3条款对100%制动载荷的定义）。

2.13.3  投标人在投标文件中需提供详细的说明，证明所提供的扶梯满足公共交通型扶梯的要求，同时说明所提供的重型扶梯在各部件设计选型上与普通型自动扶梯的不同之处，至少要对下列部件进行对比说明：电动机、减速机、制动器、主驱动链、梯级驱动链、其它主要传动元件、滚轮、扶手带、扶手带驱动装置、导轨、金属结构。

## * 2.14  金属结构的最大挠度：

按照国家标准GB16899-2011第5.2.5条款规定，在满足5000N/m2乘客载荷，其最大挠度不超过支撑距离的1/1000。金属结构架的焊接工艺应采用至少二氧化碳气体保护焊，主要焊缝应采用超声波探伤或磁粉探伤，投标人根据招标人需要提供相应的检测报告。

## 2.15  自动扶梯的扶手装置（不锈钢护壁板）：

护壁板采用发纹不锈钢，不锈钢材质不低于316等级，为斜扶栏扶手：

2.15.1  护壁板（护栏板）：采用不小于2毫米厚的发纹不锈钢板。护壁板采用折弯拼接，在高度方向不得有接缝，分别与下部围裙板及上部扶手内侧的外盖板连接。

2.15.2  外盖板：采用不小于2mm厚发纹不锈钢板。外盖板的高度距离梯级不小于850毫米。盖板弯曲部分必须采用圆弧曲线过渡。

2.15.3  围裙板：采用不小于3mm厚不锈钢板。

2.15.4  外装饰板：采用不小于1.5毫米厚的发纹不锈钢板。

2.15.5  厂家应负责扶梯与楼梯和侧墙之间的封堵。

## 2.16  扶手导轨及支架：扶手导轨及支架采用不锈钢，厚度不小于1.5mm。

## 2.17  扶手带：扶手带为高度抛光的黑色合成材料制品。扶手带的破断载荷不小于25kN。扶手带必须采用国际知名品牌的产品，并同时提供该扶手带供应商的详细介绍。

## 2.19  扶手高度： 1000mm。

2.19  入口照明：在扶梯两端出入口处的围裙板上配置带保护的照明灯，从而使梳齿板上及附近区域的光照度不小于100lx。

2.20  梯级：采用铝合金整体压铸梯级，黑色泳漆，齿顶圆角磨光，踏面作防滑处理，三侧镶黄色高强度塑胶或喷漆警戒边框。

2.21  梯级轴：采用高强度合金或防腐性能及机械强度不低于牌号为0Cr18Ni9的不锈钢。

2.22  梯级间隙照明装置：在梯路上下水平区段的梯级下面各安装一个LED绿色灯，使乘客能看到梯级间隙。梯级间隙照明装置需采用室外型。照明灯管应具备IP55的防护等级，发光原件寿命不低于5000小时。

2.23  梳齿板：抛光铝合金梳齿板。

2.24  出入口处楼层板（包括前沿板及维修盖板）：加强型、蚀刻、防滑不锈钢楼层板。

*2.25  金属结构（桁架）的防护处理：

金属结构焊接后整体或分段（含结构底板）进行热镀锌，镀锌层厚度≥80μm。对方管型材制造的桁架，应保证方管型材内腔也能镀上锌层，锌层厚度应不小于75μm，并提供实现该表面及内腔处理要求的方案。在设备投入使用后20年内结构不允许出现锈蚀现象。

注：所有不锈钢材质采用316等级。发纹不锈钢板表面：要求表面发纹型号为240目以上、油性短发丝规格。所有可视钢结构材质不低于Q235B，喷漆工艺，浅灰色调、亚光处理。

2.26  主驱动链及梯级链

2.26.1  在主机与主驱动轴之间可采用链条或齿轮传动，当采用链条传动时，链条至少为双排，安全系数≥8。

*2.26.2  自动扶梯梯级采用链条驱动，应为国际知名品牌优质产品，每侧至少一根，其安全系数≥8，销轴比压不能大于23N/mm²。

2.27  滚轮：轴承应采用密封防尘结构，动态承载能力至少为12kN，滚轮使用寿命应大于10年。滚轮及轴承采用国际知名品牌。

*2.28  驱动电动机：电动机绝缘等级不低于F级；外壳防护等级不低于IP55；接线端子的防护等级不低于IP65。

2.29  电器部件：扶梯所有电器部件外壳（包括但不限于控制柜、变频驱动系统、安全触点、安全开关、继电器、接触器等）的防护等级不低于IP54。如果电器部件组合在一个柜体内，则柜体的防护等级不低于IP54，柜体内部件的防护等级允许低于IP54。安全开关和安全触点的外壳防护等级不低于IP65。所有扶梯的控制柜、变频柜必须设置在扶梯上机房内。

2.30  防护罩：电动机、主驱动链、梯级链要配置不锈钢防护罩。提供该配置的分项报价，计入投标总价。

2.31  油水分离器：配置油水分离器，提供分项报价，计入投标总价。

2.32  水位开关：配置水位开关。桁架内设置一水位开关，通过干触点与排水泵（其它承包商提供）相接，当下机房水位到达水位开关位置时，排水泵将立即工作。提供分项报价，计入投标总价。

2.33  散热：提供必要的排气孔和格栅、同时配置排风机（温控，自动开关）排出机房或桁架中的热量。排气孔及格栅不能影响扶梯外观的美观。

*2.34  主机：采用先进的公交型驱动主机，应安装在桁架上端部机房内。减速机：减速机的机械传动效率不小于90%，减速机需采用原品牌原厂制造或进口知名品牌或同等优质产品。投标人在投标文件中提供减速机采用何种类型齿轮、结构原理以及达到的机械传动效率等说明资料。投标人应提供由权威检测机构出具的、其减速机的机械传动效率的测试报告。

*2.35  节能变频系统应采用全变频，不接受旁路变频。

变频驱动节能运行系统：自动扶梯配置变频驱动系统，自动扶梯的节能低速运行的速度由变频器实现，变频器须采用国际知名品牌，并单独设置变频器柜。扶梯在一段时间内（可调、在设计联络阶段报招标人确认）无乘客后，扶梯能自动转入这种节能速度慢速运行，节约能源，减少机器的磨损。当扶梯感应光电扫描装置检测到有乘客乘坐扶梯时，扶梯立即恢复额定速度正常运行。

能以下述几种模式运行：

2.35.1  低速运行及恢复：通过配置在上端及下端适当位置的光电感应器监测到扶梯在设定的符合国家安全标准规定的时间内没有使用者乘梯时，扶梯由额定速度转换为低速运行（为额定速度的四分之一至五分之一）；在低速运行期间，当通过配置在入口适当位置的光电感应器监测到有使用者乘坐扶梯时，扶梯立即恢复额定速度运行，光电感应器检测使用者的位置要适当，既要保证不要误操作，又要保证该使用者走到梳齿相交线之前，扶梯达到额定速度。注意：在低速运行状态，如果乘客从扶梯出口进入扶梯（即错误乘坐扶梯），即使光电感应器感应到乘客，扶梯也不恢复到额定速度状态。

2.35.2  停止运行及恢复：当扶梯保持低速运行超过设定时间（可在15～120分钟内设定，出厂默认60分钟）后仍然没有使用者使用扶梯，则扶梯停止运行，进入休眠状态；在休眠状态，通过配置在入口适当位置的光电感应器监测到有使用者乘坐扶梯时，扶梯立即恢复额定速度运行，光电感应器检测使用者的位置要适当，既要保证不要误操作，又要保证该使用者走到梳齿相交线之前，扶梯达到额定速度。注意：在停止运行状态，如果乘客从扶梯出口进入扶梯（即错误乘坐扶梯），光电感应器感应到乘客后，扶梯按照原设定运行方向进行启动作低速运行，但不恢复到额定速度状态。招标人可以根据现场使用情况，也可以设定为永远不转换为停止运行状态。

2.35.3  额定速度时的节能运行：在扶梯以额定速度运行期间，扶梯可以始终迅速自动检测扶梯负荷的多少，无级自动调整提供给电动机的供电电压，当使用者较少即扶梯为轻载时，降低电动机的供电电压，当使用者较多即扶梯负载较大时，自动提高电动机的供电电压，以节省能源。在投标文件中提供原理图，并说明如何检测扶梯负荷、如何调整供电电压，所调整的供电电压的变化范围。

2.35.4  故障切换：当变频器故障时，经自动检测可以自动切换到直接供电状态，使扶梯仍然可以正常工作，在变频器修复以前，只有正常速度以及停止运行两种状态。

2.35.5  在投标文件中提供根据扶梯提升高度的不同，分别配置不同功率的变频器，且其功率不应小于电机功率。变频器不应安装在控制柜内，应单独设变频器柜，放置在上部机房中。

2.35.6  所谓扶梯出口或入口是指：如果扶梯设定运行方向为上行，则扶梯上端为出口，下端为入口；同一台扶梯，如果设定运行方向为下行，则下端为出口，上端为入口。

2.36  运行状态及方向指示灯：在扶梯上、下端部入口处各配置一个运行方向指示灯。在扶梯工作的整个过程（包括自动休眠停止运行期间）始终显示扶梯的运行状态。可以显示两个状态，作为入口时，始终用绿色箭头显示运行方向，引导使用者正确乘坐扶梯；作为出口时，始终用红色灯显示禁止从该口乘扶梯。指示灯要美观，发光器件采用高亮度发光二极管组成的点阵式，符号的显示尺寸要足够大。投标人提供彩色效果图片供招标人选择。指示灯的位置在扶梯入口左侧或右侧外盖板上，具体位置在签订合同时根据招标人要求根据扶梯所在建筑的位置及布置方式而定。

2.37  标志、使用须知和信号：根据GB16899-2011中7条款，在每部扶梯的每一端，提供经过标志、使用须知及信号，雕刻的或者在彩色金属板上用瓷釉标示图文，或采用得到招标人的其他办法。不可用粘纸标签。

2.38  交叉保护防撞板：根据GB16899-2011中附录A2.4条款要求提供并安装垂直防护挡板。

2.39  防漏油、溅油：禁止油漏到桁架以外，禁止油溅到桁架两侧装饰板上。扶梯必须提供防漏油、溅油和环保的油槽装置，以收集多余的漏油。

2.40  速度监控装置：当扶梯梯级速度高于或低于额定速度的20%时，自动停止运行，工作制动器制动。

2.41  扶手带同步监控装置：当扶手带与梯级的运行速度偏差超过安全规范（GB16899-2011）规定值时，自动停止运行，工作制动器制动。

2.42  附加制动器：应满足GB16899-2011的要求。附加制动器应直接作用于梯级驱动主轴上，其制动力必须直接作用于驱动主轴的驱动轮上，以获得最好的制动效果和保证驱动主轴的使用寿命。

2.43  裙板保护装置：当异物进入裙板与梯级之间的缝隙后，自动停止运行，工作制动器制动。裙板保护装置数量不得少于两对，直线距离不大于6m。

2.44 电动机风扇罩保护装置：当电动机风扇罩被打开时，该装置能够自动切断电源，避免扶梯异常启动；

2.45  检修盖板防打开监控开关；应当采取适当的措施，防止盖板因人员踩踏或者自重作用而发生倾覆、翻转。监控检修盖板的电气安全装置应当符合下列要求之一：

（1）移除任何一块检修盖板时，电气安全装置动作。

（2）如果机械机构能够保证只能先移除某一块检修盖板时，至少在移除该块检修盖板后，电气安全装置动作。

2.46  缺梯级监控安全开关。

2.47  扶梯运转时间累计计数器：在每台扶梯控制柜中配置不小于7位数的扶梯运行时间累计计数器。

2.48  自动润滑系统

2.48.1  全部需要用稀油润滑的零部件采用油泵自动润滑，在润滑油泵旁边设有金属标牌，标出润滑部位和油的要求；

2.48.2应采用双路供油系统，能对梯级链与其它链条（驱动链、扶手带驱动链）作不同时间、不同油量的供油。润滑时间间隔应是可调的（无级），每一油路的每次供油时间也应是分别可调的（无级），调整的方法应简单，能在使用中方便地操作，对润滑时间间隔和油路的供油时间的选定应有数字或刻度显示。

2.48.3  梯级链、梯级驱动链、扶手驱动链处都有喷嘴、每天进行自动搅油润滑，保证链条的寿命。油箱容量应足够大，至少足够供2周以上运行使用。室外梯油箱容量应不小于6升。

2.48.4  系统应有故障和油位报警。当油泵故障或油箱油位低于警戒线时，扶梯不能再启动，并有故障代码显示。

2.48.5  请提供润滑系统的结构，油箱容量，自动润滑原理说明以及自动润滑参数（润滑次数控制、每次喷油时间、油量等）并说明润滑油的牌号、化学成份和在40°C和100°C时的运动粘度和相对粘度等。

2.49 防火：投标人将采取特别的措施来减小在扶梯内或扶梯上起火的可能性，如，消除积尘和脏垢，以及提供清洁和一般整理维护的便利，选择非易燃部件等。

2.50 去静电装置：在金属结构内配置扶手带去静电装置。

2.51  控制系统

2.51.1  控制柜将包括逻辑电路、电动机控制电路、安全电路和控制停止电路。布线及标记应明示在端板接线柱上。布线图上标注的永久识别符号或者字母标示在控制器各功能件的旁边。为了方便接近开关和电线，把所有元件装在可移动的轻便式钢箱中，控制柜应可以从机房上部装卸并便于接近各开关和走线。提供主电路断路器和采取措施来防止电动机过载或者缺相运行。

2.51.2  为了将事件/状态向前传送到中央垂直运输监视和管理系统，需提供微处理器诊断系统和事件记录仪。

2.51.3  在上、下梯头裙板登入处各提供一个数字故障显示器。通过显示的数字，可以分析出故障类型，投标人向招标人提供显示的故障代码及对应的故障类型。

2.51.4  控制柜门要能上锁并且接地。所有电气件要捆扎好并作好标记。

2.52  控制开关：扶梯上下端各配置一套开关，可以分别关闭或启动扶梯，或改变扶梯的运行方向。扶梯能以额定速度、额定载重量上下运行。如果配置了扶梯照明，则在扶梯上下端部各有一个照明开关，可以分别关闭或接通扶梯照明。

2.53  每台扶梯提供1个通信接口与BAS的现场控制器连接。扶梯负责传输扶梯相关信号，BAS系统实施监控；扶梯向BAS系统传送扶梯状态信息。扶梯回应BAS系统对扶梯系统与BAS系统之间的通道检测；配合BAS系统进行相互之间通信软件的调试，保证相互之间通信的正确、可靠。监控功能为：上行/下行运行状态，故障状态，左右扶手带异常等。接口功能并不限于以上内容，最终功能待设备招标后扶梯与BAS集成商签定“接口协议”时确定。

2.54  自动扶梯与BAS之间接口位置在自动扶梯上机房内的控制柜通信接口端子上。

2.55  采用的材料及外观质量要求：

2.55.1  所有使用的材料和工艺必须是优质的。所有用钢制作的零部件、结构件（包括各种支架、固定件等）必须在制造厂就进行彻底的除锈后再做完善的防锈处理，决不允许将未作彻底除锈及防锈的钢制部件运送到安装现场。

2.55.2  保证使用的材料不易燃烧、不助燃及不释放有毒气体。使用的材料符合相关最严格的规范要求。

*2.55.3  所有不锈钢材质采用316等级（美国标准）不锈钢（对应国家标准为：0Cr19Ni9）。

2.55.4  发纹不锈钢板表面：要求表面发纹型号为240目以上、油性短发丝规格。

2.55.5  不接受粗糙的表面处理，除非另有规定。

2.55.6  对所有相似部件的表面，应在所有有关部件上的处理相同。投标人将采取必要的控制，以确保制造设备表面的一致性。表面处理的一致性包括与临近成整体的单元，邻近全部的制作单件以及与工程其他单元的表面相一致。

2.55.7  所有表面应性能稳定，经久耐用，纹理和颜色均匀一致，不受紫外线或者气候和阳光的影响，并且具有承耐各种环境和污染的良好性能，这将包括人为的刮擦和香烟的熏灼。暴露在紫外线光下的颜色应是防退色的。

2.55.8  轻微的刮擦和污点应可用涂装制造商推荐的产品和系统修补，涂装修补后的颜色和光泽要与原先的表面匹配。修补的涂装将粘附到原表面上。修补工作的样品将在修补开始前提交给招标人。

2.55.9  投标人将确保完全避免或防止在制造、表面处理、运输、储存和安装过程中对完成的表面的任何有害杂质的侵蚀。投标人也将确保对部件的定位或者相互用螺钉或螺栓连接的表面系统的进行全面维护 ，防止螺栓和钉损坏表面。

2.55.10  在暴露的经处理的表面应看不见固定的螺钉、垫块、夹板等，如果个别部位必须有这些设置，则固定件表面要略低于材料表面，并进行处理，确保表面的连续光滑性。

2.55.11  表面不应有任何形式的脱落、流动、裂缝、剥落、凹穴、气泡、浮起、风化、裂纹、收缩、破裂、起皱、泛黄、泛白、退色、变色、变成粉末、冒油或者失去涂装光泽等。

2.55.12  所有可见部分表面都不得有划痕，不得有凹进或凸出部分。

2.55.13  镜面不锈钢除了保证不能有任何划痕外，还要保证镜像效果，不允许发生镜像变形的现象。

2.55.14  表面质量应保持10年不变。使用不当造成的损坏除外。

2.55.15  位置对准：自动扶梯如果成对安装，各台设备的顶部、底部和端部应对准对齐。

2.55.16  设备设计相对安装图纸上安装基准线的偏差不大于1mm。

2.55.17  上述所有要求都是在招标文件规定的各种气候和极端环境下。

2.56  扶梯两侧及底面外装饰：两侧及底面采用发纹不锈钢板装饰，发纹不锈钢板的厚度不小于1.5毫米。具体装饰工艺方法经招标人审核后批准后加工，其装饰工艺及效果不低于下述要求：

2.56.1  装饰板与自动扶梯桁架的连接采用可拆卸挂接的方法或内螺栓连接，连接必须牢固，装饰完毕后，装饰板的外表面不得有螺栓、铆钉等凸出物。

2.56.2  拼接装饰板之间的缝隙不得大于0.3毫米，拼接装饰板之间的高度误差不大于0.3毫米。

2.56.3  应保证自动扶梯的外表面不能有任何漏油的现象。

2.56.4  发纹不锈钢的发纹方向为竖向。

根据提升高度以及扶梯类型（护壁板材质为发纹不锈钢，不锈钢材质不低于316）的不同，提供各种扶梯两侧及底面装饰的分项报价，计入投标总价。

2.56.5  扶梯与侧墙之间的装修：投标人还要负责扶梯与侧墙之间的装修收口，装饰材料采用不小于1.5毫米的发纹不锈钢板。

2.56.6  缝隙一致：外装饰板的缝隙须对准，在一个平面上或招标人认可的其它方式。缝隙与桁架垂直。

2.56.7  可维护性

2.56.8  自动扶梯驱动机构，扶手驱动机构，梯级总成，梯级轴，梳齿板，安全装置及其所有易受磨损的部分应该在无需对扶梯结构，周边结构和设备进行整改的情况下拆装方便。主驱动总成，制动机构，梯级总成，梳齿板总成，动力站，扶手驱动总成，梯级链及连接总成，润滑系统，安全开关以及易损件将是可以互换的标准产品。

2.56.9  自动扶梯底部不锈钢板与自动扶梯或自动人行道底部钢板之间预留约200毫米的间隙，可作为其他承包商安装消防设施用，投标人并配合消防施工单位在适当位置预留孔洞。具体细节与负责消防的承包商协商。

2.57  各自动扶梯在安装后的保护

2.57.1  自动扶梯安装后，将为每部自动扶梯的保存提供足够的防尘、防潮和防冲击保护。每部自动扶梯上面至少有一层防水薄膜和一个12mm胶合板外壳。应充分考虑进行定期看管维护以及为桁架面板的安装提供通路。保护应从安装完成开始直到永久供电接通，防止被误用为楼梯和出入平台。保护在得到招标人指示后方可去除。

2.57.2  投标文件中包括详细的保护的内容，并提供该项保护工作的分项报价，计入投标总价。

2.58  安全装置

自动扶梯至少须具备如下安全装置（但不限于）：

2.58.1  供电系统断相、错相保护装置：在自动扶梯运行时发生错相断相，使自动扶梯停止；在自动扶梯静止时发生错相断相时，使自动扶梯不能启动。

2.58.2  电机保护：当过载或短路而产生过流时，使自动扶梯停止。

2.58.3  工作制动器：采用机－电式制动器，工作制动器能使自动扶梯按要求停止。

2.58.4  附加制动器

所有自动扶梯均应装设机械磨擦式的附加制动器。在单独制动自动扶梯时，不允许出现倒转。

附加制动器工作性能：

（1）单独制动自动扶梯时能使无载或带制动载荷（120kg/级）下行的自动扶梯，在速度超过1.4倍之前，以有效减速度停止并保持静止，其最小制动距离为0.3m，最大制动距离不宜超过倾斜部分的1/3（但不超过5m）。

（2）工作制动器和附加制动器的制动不宜同时动作。当工作制动器和附加制动器必须同时制动时，其制动距离也应符合招标文件要求。

（3）当自动扶梯驱动链破断，附加制动器单独对自动扶梯制动时，应确保乘客安全。

（4）应有制动器松闸检测装置，当制动器未打开时，自动扶梯不能起动。

2.58.5  超速保护装置

装置应遵照《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899- 2011）的要求设置。在自动扶梯超速至1.2倍时，使工作制动器动作；当自动扶梯超速至1.4倍时，使附加制动器动作。

2.58.6  意外逆转保护

在自动扶梯速度降低至额定速度的20%时，使工作制动器动作。当自动扶梯一旦出现逆转方向运行时，在速度为0前，使附加制动器动作使自动扶梯停止。

2.58.7  梯级链保护装置

该装置在梯级链过度伸长或不正常收紧或破断时能使自动扶梯停止。

2.58.8  扶手带保护装置

每条扶手带都安装保护装置，在扶手带破断时使自动扶梯停止运行。

2.58.9  扶手带速度监控装置

（1）当扶手带与梯级的速度差超出0～+2%并持续5秒时，发出停止信号；当扶手带与梯级的速度差超出-5%～+5%并持续5秒以上时，自动扶梯停止。

（2）扶手带速度监控装置可根据需要方便地切除，而不会影响自动扶梯的运行。

2.58.10  扶手带入口保护

在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置。

2.58.11  梳齿板安全开关

当梳齿板卡入异物且产生损坏梯级、踏板、胶带或梳齿板支撑结构的危险时，自动扶梯应停止运行。应能在水平和垂直两个方向进行保护。

2.58.12  梯级塌陷保护

梯级任何一部分下陷，能使自动扶梯停止。

2.58.13  梯级运行安全装置

两个梯级之间卡入异物，梯级滚轮运行轨迹异常时，梯级运行安全装置使自动扶梯停止。

2.58.14  围裙板安全保护

当有异物卡入梯级与围裙板之间，使围裙板受到异常压力时，自动扶梯停止。它安装在围裙板后面，数量不少于两对，直线距离不大于10m。

2.58.15  驱动链破断保护装置

驱动链过度松弛时使自动扶梯停止或不能起动；驱动链破断时使附加制动器动作，使自动扶梯停止。

2.58.16  围裙板防护

在围裙板的适当位置安装毛刷防止乘客无意接触围裙板。应采用双排结构的毛刷并可靠固定，不易掉毛。毛刷支架应为铝合金制造，可拆卸长度应与每块围裙板同长。毛刷在裙板上的安装方法应方便拆卸，如采用螺钉紧固，螺孔应有足够的螺纹丝扣，有效螺纹长度不应小于螺纹直径。螺孔的螺纹还应有足够的强度，能在20年内经受经常性的拆装。投标人应提交毛刷的结构和在围裙板上固定方法的示意图。

2.58.17  急停开关

上、下水平段端部设急停按钮，该急停按钮为可复位式的。急停按钮之间的距离不应超过30m。急停开关设置在扶手装置高度1/2以下时，要求在扶手装置1/2高度以上的醒目位置张贴一个直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置。

2.58.18  接地故障保护

当自动扶梯接地出现故障时，使自动扶梯停止。

2.58.19  梯级安全工具

机械式锁紧自动扶梯，便于安全地对自动扶梯进行维修。

2.58.20  梯级缺失保护

扶梯应配备梯级丢失检测装置，以检测扶梯梯级的完整性。当此装置被触发时，应切断主机和抱闸的电源，扶梯应在丢失的梯级出梳齿板之前停止运行。该电气安装装置动作后必须手动复位后自动扶梯才能再启动。

2.58.21  防梯级上冲安全装置

在设备上下端部应装设此装置，以保证当梯级因从倾斜段过渡到水平段而发生翘起或错位时，能够及时停止设备运行。

2.58.22  上下机坑盖板安全装置

应在设备上下机坑盖板下设置一个安全开关，除维修模式外，盖板被打开时，设备均应停止运行。

2.58.23  防静电装置

符合GB16899-2011标准，采取适当措施释放静电。

2.58.24  工作制动器开关

防止扶梯在工作制动器未完全打开时被起动。

2.58.25  制动器安全装置

制动器安全装置应能监视制动器（工作制动）闸瓦厚度。装置一旦检测到闸瓦有任何不正常或不均匀磨损，均能够报警，以警告值班人员。

2.58.26  水位安全开关

室外型设备当下机坑的积水超过警戒线时，设备应能够停止运行，或不能启动。

2.58.27  驱动主机移位保护

当扶梯驱动主机发生移位时，使扶梯停止。扶梯上下回转端设置梯级横向位移保护，避免梯级运行到此处时发生横向位移。

2.59  语音提示

自动扶梯设备设有语音提示装置，使乘客在设备使用阶段明确得到相关安全提示信息，装置设置在上、下梯头。上、下部语音装置能进行独立控制并播放不同的语音内容。提升高度大于等于9m时，中间增加一个语音提示装置，提升高度大于等于14m时，中间增加两个。语音提示装置储存容量不低于16G，应能储存不低于100条的语音信息，语音播报的最大音量不小于90dB。

语音提示装置的具体位置及相关技术参数待设计联络阶段确定。

2.60  警示挡板

与设备验收相关的防攀爬、防滑行、防坠落等警示挡板，由投标人供货及安装，投标人应根据本工程特点，估算此部分工程量，纳入投标报价中。

2.61  自动扶梯需在上下端设置护栏限制超大行李。

2.62   自动扶梯与相关专业的接口技术要求：

2.62.1  自动扶梯与BAS之间的接口:每台扶梯提供1个通信接口与BAS的现场控制器连接。扶梯负责传输扶梯相关信号，BAS系统实施监控;扶梯向BAS系统传送扶梯状态信息。扶梯回应BAS系统对扶梯系统与BAS系统之间的通道检测；配合BAS系统进行相互之间通信软件的调试，保证相互之间通信的正确、可靠。监控功能为：上升/下降运行状态，故障状态，左右扶手带异常、上、下盖板异常等。接口功能并不限于以上内容，最终功能待设备招标后扶梯与BAS集成商签定“接口协议”时确定。接口位置在自动扶梯上机房内的控制柜通信接口端子上。

2.62.2  自动扶梯与电力之间的接口:电力专业为自动扶梯设独立配电柜，并将三相四线，TN-S接地，380V的供电电缆敷设到每台扶梯的上部机房,并提供5m的预留电缆。扶梯方的责任：提供每台扶梯的输入功率、输出功率、功率因素、开关容量；向电力专业提供扶梯机房位置；负责扶梯端的接线（并分出所需的220V电源）。

## 3  设备的可靠性、主要性能指标要求

对于下面的各项指标，在设备按照国家相关规定作维修保养的前提下，应在设备交付使用后10年内保持不变。

3.1  速度偏差：每一部自动扶梯将能在额定速度正负5%的范围内除超载以外的任何载荷下双向运行。

3.2  振动：在任何载荷下，以额定速度运行，自动扶梯梯级上水平振动加速度及垂直振动加速度不大于基准值45cm/s²。测试方法：将振动测试仪放置在梯级中间，任何载荷下，自动扶梯上行或下行，取全过程中最大相邻峰-峰值的原始数据，测试频率范围1～100Hz。

3.3  噪声：在任何载荷下，所有的自动扶梯在额定速度运行时，上、下梳齿板部上面一米处以及任一梯级上方一米处测得的噪声水平不超过61dB（A）。投标人将采取各种必要的措施达到这个要求。

3.4  振动与噪声的隔离：自动扶梯与建筑结构连接处要做好隔离、防振措施，如自动扶梯上、下端部或中间支撑位置与建筑结构的搭接采用适当措施（如减振橡胶隔离），不允许将自动扶梯的振动或低频噪声通过建筑结构传递到临近区域。

3.5  扶手带的同步性：在任何载荷下，当扶手带与梯级的速度差超出1.5～+2%并持续5秒时，向设备监控系统发出报警信号，当这种速度超出0%～+2%并持续5秒以上时，应使扶梯停止。

3.6  制动减速度：在任何载荷条件下，自动扶梯下行时，各种情况下制动产生的减速度不超过基准值1m/s2。

3.7  电磁兼容性应符合EN12015和EN12016的要求。

3.8  投标人提供新近校准的各种仪器如：加速计、噪声计等仪器进行上述的测定，可以在现场显示测试结果。

3.9  投标人应与其投标文件一并提供可以达到或者超过上面指定的乘坐质量水平的参考工程项目地点表，最好在当地，以便招标人访问。

*3.10  可靠性：任一单台设备年故障次数基准值≤3次。

所谓故障是指由于设备本身原因造成的停机或不符合相关标准规定要求的和双方合同要求的非正常运行均被认为是故障。

投标人将保证：

每次故障的修复时间不大于3小时，对于电动机之类笨重部件需要更换，则允许适当延长修复时间但不能超过48小时。修复时间从投标人接到故障通知起计算。

设备非故障而是作正常例行的扶梯保养时间必须安排招标人指定的非繁忙期进行，并应提高效率尽量缩短保养占用的停机时间。

# 第二部分  电梯技术规格书

# 1  概述

1.1  总  则

（1）本次招标电梯系统工程范围为全部电梯的设备制造、设备运输、仓储保管、安装、各阶段的试验、测试、调试、验交、取证等工作，以及24个月质保期内的维护保养工作。

（2）本技术规格书仅提出电梯项目的最基本的技术要求，不应理解成全部要求。投标人应对本技术规格书进行完善和细化，并负责向招标人移交完整的、安全的、可靠的、并满足运营服务品质的电梯，保证满足本技术规格书的基本要求和由用户确认的最终要求，并承诺提供满足本工程电梯项目技术要求的技术性、经济性和高安全性的、功能齐全的高质量全新产品以及相应服务。

（3）本电梯项目中所有设备材料供货、保管及保护措施安装工程及相关服务等应包含在投标总价中。

（4）投标人须对本次投标所提供的电梯项目方面的一切专利费用和执照及其他所办理的手续承担全部责任，并负责保护招标人的权益不受任何损害。一切由于文字、商标、和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼等均与招标人无关。

（5）招标人保留对所购设备数量、规格、型号、种类变更的权利。投标人中标后，若非质量等方面的特殊原因，未经招标人许可，投标人不得随意更换外购件供货厂家。从合同签订开始直至工程竣工验收，对于不能满足本工程要求的外购件厂家，招标人有权要求投标人更换，投标人应满足。

（6）投标人与土建及其他接口的所有技术协调工作应取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方均应遵守。

（7）投标人应充分考虑因设计或现场条件（包括预埋件等）所引起的缺陷和限制，投标人在投标时充分考虑为此所做的深化设计修改、材料补充的相应商务与技术风险。

（8）在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，并充分考虑商务与技术风险。

（9）投标人应对所提供的技术及商务方案承担全部责任。招标人对投标人图纸设计、产品质量的审查程序不会减轻投标人对其提供的电梯整体设计所承担的责任，也不会减轻其确保设计符合本技术规格书要求所承担的责任。

*（10）投标人应提供与本次招标电梯型号规格相同的国家权威机构出具的、有效的型式试验合作证书。

（11）本技术规格书中带星号条款为强制性条款。

1.2	如果本技术规范与本招标文件中供货合同及安装合同有存在矛盾的地方，则以本技术规范为准。

1.3	招标范围及工程分工界面：

招标范围包括货物的设计、制造、保管、供应、运输、安装、调试、装修、验收等，以及质保期内的系统缺陷的纠正、保修和维护保养工作。

1.3.1	无机房电梯：从配电柜（箱）引致电梯控制柜的动力、照明电缆将由其他承包单位（非投标人）供应，以井道为界限，投标人负责提供电梯井道内所需的电线、线管、线槽及其敷设。

1.3.2	招标文件中如果没有指明是由招标人负责或招标人委托的其他承包单位负责的部分都是指由投标人负责。

1.3.3	招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有招标货物的要求。

1.4 投标人的责任

在招标人最终验收并接收全部设备前，无论设备是在建设中还是在考核中，或者在被招标人、占用者/房主或者其它承包商使用中，投标人要对所有电梯负责。

设备一旦交付使用，无论是投标人自己提供的或他人提供的部件/分都要符合本招标文件规定的要求。

投标人将保证，所有的设备、材料和部件在最后验收时都处于最佳状态。投标人将负责对这些设备、材料和部件的保护，直到最后、充分、完全地整合到工程中，并且移交给招标人。

1.5	工程的实施手续

在安装开工前投标人将就安置的货物实际总量，供招标人在施工现场或其他地点进行视察。只有在得到招标人的认可，并且通过了所有相关的非现场测试、实物样机、计算、图纸和详细信息都得到批准以后，设备才可进行设备安装。在开始现场设备安装前，投标人将向招标人索取书面批准书。

1.6	所有电梯都要满足以下原则：

1.6.1	在建筑的寿命周期内所有的设备均能更换，且最大程度降低操作费用。

1.6.2	投标人将保证使用的材料不易燃烧、不助燃及不释放有毒气体。使用的材料符合相关最严格的规范要求。

1.6.3	所有的基本控制系统、驱动系统和主机必须有合格的可靠性运行记录，也就是说，在与本招标文件中所规定的类似工作负载、工作环境条件下已进行了至少12个月的商业运行。

提供投标的同型号产品近几年已完成工程业绩（如合同复印件或用户证明），包括供货数量、规格、工程实例的相关图片及说明等资料作为投标文件的附件。

1.6.4	所有装置必须达到可应付每星期7日、每日24小时随时可以正常负载运行工作。工作负载运行频繁。

1.6.5	尽可能采用整体部件形式。

1.6.6	所有装置之设计必须考虑防火、防尘、环保、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。

1.6.7	投标人在设计制造时要充分考虑当电梯在使用中如果出现意外的保护措施，如当：电压超过允许波动范围（雷击或其它原因造成的电压瞬间升高）、设备进水、短路等非正常使用状况出现时采取必要的措施，[如配置电涌保护器（SPD）、保险丝（管）等]，避免设备部件特别是电脑板、电动机、电器部件可能会被冲击，制造商在设计制造时要充分考虑这种情况的发生，要采用必要的措施避免重要或价值高的部件损坏，或在重要或价值高的部件前增加一级价值低易于更换的保护装置，如配置电涌保护器（SPD）、保险丝（管）等。投标人应在投标文件中描述相应措施。

1.6.8单位：所有的图纸、技术数据等将采用国际单位制（SI）。

1.7	标准、规范及相关要求：

投标设备须遵守下列标准、规范及相关规定，包括这些标准、规范及相关规定生效日后发生的最新修订和更改：

1.7.1	需要执行的标准、规范及要求包括但不限于：

1.7.1.1	GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》。同时，GB7588-2003中的推荐条款如第1、2、3、4章以及7.2.1、8.17.1、9.1.2b)、9.9.6.2、12.6、13.1.1.3、16.2a)6)、附录C、附录E、附录G、附录M及附录ZA等在本次招标中也为必须执行的条款。

1.7.1.2	《电梯制造与安装安全规范》国家标准第1号修改单（GB 7588-2003/XG1-2015）

1.7.1.3	《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB7025-2008）

1.7.1.4	《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T 7024-2008）

1.7.1.5	《电梯技术条件》（GB10058-2009）

1.7.1.6	《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）

1.7.1.7	《电梯试验方法》（GB10059-2009）

1.7.1.8	《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011）

1.7.1.9	《电梯曳引机》（GB/T 24478-2009）

1.7.1.10	《电梯操作装置、信号及附件》（JG5009-1992）

1.7.1.11	《电梯T型导轨》（GB/T 22562-2008）

1.7.1.12	《电梯T型导轨检查规则》（JG/T 5072.2-1996）

1.7.1.13	《电梯用钢丝绳》（GB8903-2005）

1.7.1.14	《适用于残障人员的电梯附加要求》（GB/T24477-2009）

1.7.1.15	《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

1.7.1.16	《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）

1.7.1.17	《建筑用安全玻璃第4部分：均质钢化玻璃》（GB15763.4-2009）

1.7.1.18	《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）

1.7.1.19 《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）

1.7.1.20 《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）

1.7.1.21 《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）

1.7.1.22 《钢结构设计规范》   （GB50017-2003）

1.7.1.23 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

1.7.1.24 《电梯操作装置、信号及附件》（ GB/T 30560-2014）

1.7.1.25中国铁路总公司关于印发《铁路客运电梯管理办法》的通知（铁总运[2015]223号）

所有标准版本采用合同生效日起的最新版本。

1.7.2	各类电梯等电梯的电磁兼容性符合EN12015和EN12016的要求。

1.7.3	要遵守本招标文件中相关章节中提及的其它国际或国家规范。

1.7.4	标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

1.7.5	标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

1.8	与投标人签订合同后文件递交规定

1.8.1	合同签订后15日内，投标人根据招标人提供的相关建筑图纸、已经施工部分的工程现状及合同要求，提交其制作的设计资料（包括：设计图、设计书及更改对照表）供招标人审批，提交的设计图、设计书及更改对照表包括但不限于以下内容：

1.8.1.1	设备及土建实际尺寸的布置图：底梯坑平面图 (1:20)，井道截面 (1:50)，井道立面(1:50) ，机房 (1:20)，控制柜布置(1:20) 和层站入口（1：20）等。

1.8.1.2	透明玻璃钢井架幕墙设计图：底梯坑平面图 (1:20)，井道截面 (1:50)，井道立面(1:50) ，立柱界面）等，并提出对土建预留预埋要求。

1.8.1.3	电梯轿厢平面图、剖面图，电梯轿厢内四个方向（前后左右）视图(1:20)，轿厢内操纵盘（含标示、指示器、服务面板等）（1：20），电梯厅召唤盒、信号显示装置图、预报指示灯等(全部采用1:5 或者1:1)，自然通风孔的位置及结构图，排风机的风道图。

1.8.1.4	在布置图上标出设备列表、支反力、吊钩、导轨载荷和安装方案，散热、风荷和布置图设计信息；标示设备分布、所有的线路走向、留孔、套管、预埋件等；

1.8.1.5	电源确认单：包括电梯马达电源、代码字母、启动电流、满载运行电流、功率因数和所应用的马达。

1.8.1.6	提供对向电梯供电的配电箱（柜）具体参数的要求。

1.8.1.7	提供与消防（如火警紧急返回）相关配合要求及工作范围。标示出接口位置、线缆规格数量、连接细节等。

1.8.1.8	提供与视频监视相关的配合要求及工作范围。

1.8.1.9	电梯向BAS系统传送电梯的状态信息，BAS系统实施监控，监控功能为：上升/下降运行状态，故障状态，箱内照明状态，火警状态、报警状态、楼层状态等。

1.8.1.10	提供电梯控制柜至监控室的线缆的规格、相关装置、布线、线槽、连接细节等信息，配合其他承包单位完成布线工作。

1.8.1.11	电梯与其它装修工程连接区域的详细资料。

1.8.2	所提供的图纸必须符合国家相关制图标准。如果图纸上有符号代码，则必须提供符号代码对照说明表。文字必须采用中文或中外文对照。对于所提交的内容必须有完整的目录。

1.8.3	如果投标人在作设计时，对招标人提供的建筑图纸、已经施工部分的工程现状及合同要求有修改，则必须单独制作更改对照表，随设计资料提交；如果没有单独提供更改对照表，则默认为设计完全符合招标人提供的建筑图纸、已经施工部分的工程现状及合同要求。由于投标人提供的设计资料错误或没有将更改部分填入更改对照表而对工程造成的损失皆由投标人承担。

1.8.4	提交给招标人的设计设资料一式六份（另提供一份光盘电子版资料），供招标人、监理、设计院、总包方等单位审批。

1.8.5	招标人在收到设计资料后，经相关方面审查，如果完全同意，则双方签字盖章认可，其中两份返给投标人。经审查，如果存在异议，则将修改意见反馈给投标人，投标人依据招标人修改意见在7日内重新制作设计资料并再次提交招标人审批，直到合格为止。招标人每次收到投标人提交的设计资料后7日内予以答复。

1.8.6	在合同执行过程中，如果招标人发现还需要投标人补充图纸或资料，则投标人从接到招标人通知后7日内提交。

1.8.7	投标人将负责严格地根据招标人盖章批准的设计图纸、设计书、合同要求开展工作。

1.8.8	合同中所约定的工期并不受上述制作以及审查设计资料的影响。投标人必须保质保量完成合同约定的货物。

1.9	样机和实物的审批

1.9.1	签订合同后30日内，投标人根据合同中规定的质量、标准、样式等内容提交相关样品和实物供招标人审批,通过审批的样品和实物将作为将来验收的依据。内容包括但不限于以下内容：

1.9.2	装修材料：根据合同的要求提交样品，包括要求的商业文献和技术资料等。提交样品包括但不限于以下内容：天花板(包括照明设备)和轿壁材料；不同类型的轿板角接处的详细资料和轿板与天花板之间的结合点的详细资料；所有的壁灯/照明设备固定装置；整个入口结构和门框；挤压成形的轿厢地坎及层门地坎；电梯轿厢操作控制面板、召唤盒面板，所有的蚀刻元件和所有推荐类型的可见固定装置。所有可见部分的材料，最小尺寸为 200mm × 200mm。如果投标人有已经运行的设备与本次招标设备相同，经招标人及设计顾问认可则可以用该设备作为验收的参照物。

1.9.3	实物样品: 包括但不限于以下内容：轿厢内操纵盘的整体或一部分（同时提供整体彩色图）、召唤盒、轿厢内显示器、电梯厅显示器、预报指示灯等，所有合同要求相同的讯号装置和乘客操作装置的式样应统一。

1.9.4	如果在工程所在地已经运行的设备与本次招标设备相同，经招标人及设计、监理认可则可以用该设备作为参照物。

1.9.5	样机(第一台电梯轿厢产品): 投标人应给招标人和设计及监理单位提供一台乘客电梯进行场外验收。

1.9.6	运货和交货的详细资料，包括货物保护资料。

1.9.7	招标人在收到样品后，经相关方面审查如果完全同意，则双方代表在样品上签字认可、封样，作为将来验收的依据；如果以在工程所在地正在运行的设备作为参照物，则注明参照设备的地点、项目名称，并附相关图片。经审查，如果招标人发现存在问题，则将修改意见反馈给投标人，投标人依据招标人意见在7日内重新提供相关样品供招标人审批，直到合格为止。

1.9.8	投标人将严格地根据批准内容开展工作。

1.9.9	合同中所约定的工期并不受上述审批的影响。为此投标人要做好相关计划工作，以保质保量完成合同约定的货物。

1.10	备品备件

投标人在施工现场或工程所在地的备件仓库备有齐全、充足的备品备件，以协助安装以及将来使用过程中的设备维护工作，这将作为评标的一部分内容。如果由于投标人不能及时提供备品备件给工程造成延期或延长日后运行过程中故障修复时间，则招标人将按照合同规定对其进行惩罚。

电梯所需的维修备品备件，投标人应根据可靠性和可维护性的要求，按设备价的3%（包括备品备件、专用工具及测试仪表等）提供清单，投标人应随机提供专用的维修工具及备件，按表2、表3格式填写随机工具清单和随机备件清单。招标人可对备品备件的种类、数量进行自由选择，单价不变。

表2                  随机工具清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表3                    随机备件清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人投标报价包括了以上设备、材料，以及随机附件、工具和备品备件的费用。

招标人有权检查投标人备用元件的状况，确保投标人在现场或在工程所在地的备件仓库储备有足够多的备用件，以备在出现故障时，能够快速和有效的更换零件。

如果投标人的维修保养费用与市场价相比是合理的，则招标人原则上应选用投标人或投标人委托的维修保养单位作为维修保养单位。不管设备的维修保养是由投标人负责，还是由其它具有资格条件的符合国家规定的维修保养单位负责，投标人承诺在电梯投入使用25年内，保证备件的供应，投标人始终能以市场上最优惠的价格提供优质原厂的备件。

1.11	所提供的设备应在下述使用环境下正常工作：

1.11.1	供电系统：

1.11.1.1	TN-S系统；

1.11.1.2	保护线（地线）的接地电阻值：≤4Ω；

1.11.1.3	动力电源：交流 380 V 3相  50 Hz；

1.11.1.4	照明电源：220V单相  50 Hz；

1.11.1.5	所有设备须在供电电压偏差±10%及供电频率偏差≤±2%时仍能正常工作。如果电压偏差大于±10％，则允许设备自动保护并停止运行，但不能因此而发生设备损坏。

1.11.2	使用地点：禹州市高铁站前广场。

1.11.3	湿度：运行的地点最湿月月平均最高相对湿度为95%，同时该月月平均最低温度不高于30ºC；所有设备应允许在较高湿度的恶劣环境条件下作短暂性的正常操作。

1.11.4	电梯使用环境温度：

1.11.4.1	在本建筑全部工程竣工以前，所提供的设备应能于下列的工作环境条件下进行测试及作正常运行；

1.11.4.2空气温度：-10℃～50℃。

1.11.4.3	在本建筑全部工程竣工以后，每台电梯的使用环境温度见本技术规范2.2条款“电梯主要技术一览表”。

1.11.4.4	针对“电梯主要技术一览表”中所要求的运行环境温度，投标人在投标文件中要详细叙述采用何种措施从而使得电梯可以正常运行。原则是所采用的措施应节能环保。

1.11.5	地区地震烈度为7级，当发生地震时，如果与设备相关的建筑结构没有发生损坏，则所有设备不得发生损坏。

1.11.6	电梯要满足以下使用条件：

1.11.6.1	装卸货时，电梯在以下规定的集中载荷情况下能够正常工作，并保证设备完好。

1.11.6.2	载客电梯：额定载重量的40%的集中载荷作用在地坎或轿厢内任何一点上。

1.11.6.3	电梯运行时，电梯在以下规定的载重量及偏载情况下，首先保证电梯能够正常安全运行，如果由于电梯故障或其它原因而发生：轿厢或对重撞击缓冲器、安全钳动作、上行限速装置动作、制动器紧急制动等各种情况，都能够保证轿厢内乘客的安全，同时保证所有设备不会发生损坏。规定的载重量及偏载为：1000kg。

1.11.6.4	载客电梯：额定载重量均匀分布在轿厢内3/4的轿厢面积上。

1.12	使用寿命：

1.12.1	各种电梯的整机使用寿命不低于25年。在电梯的寿命期内，投标人应始终保证电梯的安全运行，由于投标人责任（如产品品质缺陷）给乘客、招标人或物业管理公司造成损失都由投标人承担。前提是按国家国家相关规定作正常的维修保养。

1.12.2	电梯各主要部件使用寿命要求：

| 部件名称 | 使用寿命 | 特殊说明 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机--电动机 | 25年 |  |
| 曳引机--曳引轮或复绕轮 | 20年 |  |
| 曳引机--制动器 | 制动片10年，其它25年 |  |
| 导向轮 | 20年 |  |
| 反绳轮 | 20年 |  |
| 限速器涨紧轮 | 20年 |  |
| 补偿绳涨紧轮 | 20年 |  |
| 安全钳 | 25年 |  |
| 限速器 | 25年 |  |
| 缓冲器 | 25年 |  |
| 上行限速制动装置 | 25年 |  |
| 滑动导靴总成 | 靴衬3年，其它部分20年 |  |
| 滚轮导靴总成 | 滚轮8年，其它部分20年 |  |
| 轿厢风扇 | 10年 |  |
| 轿厢、轿厢门、层门、大梁、固定支架、固定件等金属结构件 | 30年 |  |
| 导轨 | 25年 |  |
| 地坎 | 25年 |  |
| 曳引钢丝绳 | 8年 |  |
| 限速器钢丝绳 | 10年 |  |
| 补偿绳 | 15年 |  |
| 补偿缆 | 15年 |  |
| 拖动绝对值编码器的钢带或齿形带 | 15年 |  |
| 变频器（包括曳引驱动变频器及门机用变频器） | 15年 |  |
| 相对值编码器 | 15年 |  |
| 绝对值编码器 | 15年 |  |
| 各类含电子元器件的电脑板总成（包括控制柜内各控制板、轿厢上各控制板、各层站上电脑板等） | 15年 |  |
| 各类按钮 | 按钮及其标志要耐磨，10年内保证按钮表面的完好 |  |
| 轿厢位置及运行方向显示器 | 10年 |  |
| 运行方向指示灯总成 | 照明灯8年，其它部分15年 |  |
| 光幕门保护装置 | 10年 |  |
| 随行电缆 | 20年 |  |
| 固定电缆 | 25年 |  |
| 开门机 | 滚轮、齿形带10年，其它20年 |  |
| 层门上坎（门头） | 滚轮、联动钢丝绳10年，其它25年 |  |
| 接触器、继电器 | 1000万次 |  |
| 减震橡胶 | 8年 |  |

1.12.2.1	使用寿命的期限允许10%的偏差。

1.13井道进水时的安全措施

当有水进入井道内时，允许电梯停止运行，但须保证电梯始终处于安全状态，如保证电梯曳引机制动器、安全钳等能够安全制动，钢丝绳与曳引轮仍然保持足够的曳引力、不会发生打滑现象。特别是对于机房或曳引机布置在井道下部的电梯更要完善相关保护措施。凝露不能影响扶梯的正常运行。

1.14部件制造日期：

所有部件的制造日期不能比合同规定的整机出厂日期提前8个月以上。

1.15部件产地

1.15.1	整机合格证必须由整机制造商开具，整机原产地证明必须由整机制造商所在国开具。重要部件应具有在国内铁路工程电梯项目上应用的业绩。

重要部件请补充下表：

| 序号 | 重要部件名称 | 制造厂家 | 产地 | 应用业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |
| 2 | 控制主板 |  |  |  |  |
| 3 | 门机控制系统 |  |  |  |  |
| 4 | 门光幕保护 |  |  |  |  |
| 5 | 变频器 |  |  |  |  |
| 6 | 轿厢（含轿门） |  |  |  |  |
| 7 | 厅门 |  |  |  |  |
| 8 | 限速器 |  |  |  |  |
| 9 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 10 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 11 | 钢丝绳（带） |  |  |  |  |
| 12 | 导轨 |  |  |  |  |

注：其中控制主板、门机控制系统、门光幕保护、变频器应采用原品牌原产地产品。

1.16培训：

1.16.1	投标人应为招标人的设备维修管理人员进行培训，培训内容包括但不限于设备原理、设备安装、设备维修等。

1.16.2	接受培训人数：不少于3人。

1.16.3	在投标文件中提供详细的培训计划。

1.17检测报告：在投标文件中提供由国家授权的权威机构出具的同类产品的检测报告（全套，不能只提供检测报告的一部分），检测报告中允许制造的规格应覆盖本次投标产品。

1.18工程概况

电梯清单详见下表。

招标设备一览表

| 电梯编号 | Z-DT01、Z-DT02 | D-DT01 | D-DT02、D-DT03 | D-DT04 | D-DT05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯类型 | 无机房混凝土井道电梯 | 无机房混凝土井道电梯 | 无机房混凝土井道电梯 | 无机房混凝土井道电梯 | 无机房观光电梯 |
| 轿箱类型 | 不锈钢轿厢 | 不锈钢轿厢 | 不锈钢轿厢 | 不锈钢轿厢 | 玻璃轿厢 |
| 用途 | 客梯 | 客梯 | 客梯 | 客梯 | 客梯 |
| 无障碍功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 消防功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 电梯使用位置 | 客运综合体一层至二层 | 停车场负一层至地面 | 停车场负一层至地面 | 停车场负一层至地面 | 下沉广场负一层至地面 |
| 数量 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 层／站 | 2层／2站 | 2层／2站 | 2层／2站 | 2层／2站 | 2层／2站 |
| 服务楼层 | 客运综合体一层、客运综合体二层 | 停车场负一层、停车场地面 | 停车场负一层、停车场地面 | 停车场负一层、停车场地面 | 下沉广场负一层、广场地面 |
| 基站 | 客运综合体一层 | 停车场负一层 | 停车场负一层 | 停车场负一层 | 下沉广场负一层 |
| 额定载重量 | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
| 速度 | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s |
| 控制方式 | 单台集选 | 单台集选 | 单台集选 | 单台集选 | 单台集选 |
| 开门净尺寸 | 1000mm×2100mm（宽×高） | 1000mm×2100mm（宽×高） | 1000mm×2100mm（宽×高） | 1000mm×2100mm（宽×高） | 1000mm×2100mm（宽×高） |
| 开门形式 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 | 中分双扇 |
| 是否贯通门 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 层间疏散门 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 轿厢内净尺寸 | 1400mm（宽）×1550mm（深） | 1400mm（宽）×1550mm（深） | 1400mm（宽）×1550mm（深） | 1400mm（宽）×1550mm（深） | 1400mm（宽）×1550mm（深） |
| 轿厢内安装天花板后的高度 | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| 轿厢内扶手 | 三面配置圆形发纹不锈钢扶手 | 三面配置圆形发纹不锈钢扶手 | 三面配置圆形发纹不锈钢扶手 | 三面配置圆形发纹不锈钢扶手 | 三面配置圆形发纹不锈钢扶手 |
| 轿厢地坎 | 高强度铝合金 | 高强度铝合金 | 高强度铝合金 | 高强度铝合金 | 高强度铝合金 |
| 井道结构 | 砖混+圈梁结构井道 | 砖混+圈梁结构井道 | 砖混+圈梁结构井道 | 砖混+圈梁结构井道 | 刚结构井道 |
| 井道设计尺寸 | 2200mm×2400mm | 2200mm×2400mm | 2200mm×2400mm | 2200mm×2400mm | 2700mm×3000mm |
| 底坑深度 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| 顶层高度 | 6900mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4500mm |
| 机房位置 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 |
| 各层层高 | -0.300m；8.200m | -10.950m；-5.050m | -7.600m；-1.300m | -10.950m；-2.700m | -7.500m；-0.700m |
| 提升高度 | 8.500m | 5.900m | 6.300m | 8.250m | 6.800m |
| 轿厢内操纵盘的位置及数量 | 每台1套，位置在轿厢侧壁中部 | 每台1套，位置在轿厢侧壁中部 | 每台1套，位置在轿厢侧壁中部 | 每台1套，位置在轿厢侧壁中部 | 每台1套，位置在轿厢侧壁中部 |
| 预留轿厢石材装饰条件 | 100kg，30mm厚 | 100kg，30mm厚 | 100kg，30mm厚 | 100kg，30mm厚 | 100kg，30mm厚 |
| 对重安全钳 | 不配置 | 不配置 | 不配置 | 不配置 | 不配置 |
| 功率（kW/台） | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |

注：（1）以上电梯均为无机房、无障碍电梯，控制方式均为单台集选。

（2）钢井架及玻璃幕墙的设计应满足自身结构受力要求。

（3）电梯透明井道的玻璃幕墙及钢井架由投标人统一实施，投标人应根据土建预留的井道尺寸进行玻璃幕墙及钢井架的设计。

（4）投标人应核对现场完工的土建尺寸后方可进行设备排产。

（5）土建预留基础及自动扶梯工艺布置详见招标附图：禹站广招(械)-01-02~03、禹站广招(械)-01-08~12。

# 2  电梯技术规格及具体要求

2.1	术语说明

2.1.1	符号说明：招标文件中符号“～”代表符号两端数字中间省略的部分，如：停层“-1～4” 表示“-1, 1, 2, 3, 4”都为停层。

2.1.2	招标文件中所提“轿厢四壁”包括：后壁、两侧壁、两侧前壁板、轿厢入口侧板（立柱）、门楣板（含向轿厢入口折转部分）等。

2.1.3	层门总成：包括层门、门锁、门套、地坎、上坎、挡板、固定件等。

2.1.4	招标文件中的“层／站／门”代表“建筑楼层数／电梯停靠层站数／层门总成数。

2.1.5	交流电机无齿轮曳引机指：电动机的供电为交流电，电动机为交流异步电动机或交流永磁同步电动机，电动机输出轴直接连接曳引轮，电动机转子的转速与曳引轮的转速相同。

2.1.6	交流永磁同步电机无齿轮曳引机：电动机的供电为交流电，电动机为交流永磁同步电机，电动机输出轴直接连接曳引轮，电动机转子的转速与曳引轮的转速相同。

2.1.7	交流电机有齿轮曳引机指：电动机的供电为交流电，电动机为交流异步电动机或交流永磁同步电动机，电动机输出轴通过减速机减速后驱动曳引轮。

2.1.8	轿厢内安装轿厢天花板前的高度指：安装轿厢天花板前轿厢内顶板最低点距离轿厢地坎表面的垂直距离。

2.1.9	轿厢内安装轿厢天花板后的高度指：安装轿厢天花板后，天花板下表面的最低点距离轿厢地坎表面的垂直距离。

2.1.10	根据GB7588-2003的规定，观光电梯必须采用“夹层玻璃”或“夹胶层钢化玻璃”，在本技术规范中也简称为“玻璃”。

注：根据国家标准GB7588-2003对轿厢内有效面积的定义，以及上示意图，如果轿厢内宽度与轿厢的开门净宽度相同，则“轿厢内有效净面积”与“轿厢内宽度与深度之积”相同；如果轿厢内宽度大于轿厢的开门净宽度，由于“轿厢内有效净面积”包括轿厢入口侧板（立柱）包围的面积，所以“轿厢内有效面积”大于“轿厢内宽度与深度之积”。请注意在招标文件中采用了“轿厢内有效面积”和“轿厢内宽度与深度之积”两个术语。

    - 站在轿厢内面向轿厢门方向视图相关部件术语定义

2.2  主要技术要求

2.2.1	主要技术要求说明：

2.2.1.1. 额定速度：1m/s；额定载重：1000kg；停站层数：（详见技术规格招标设备一览表）；

2.2.1.2. 驱动方式：电动曳引式；

*2.2.1.3. 驱动控制曳引机的方式：交流变频调速（VVVF）闭环控制；

*2.2.1.4. 曳引机形式：交流电机无齿轮曳引机；

2.2.1.5. 门洞土建尺寸、门洞土建位置：可按投标人要求制作；特殊情况按招标人要求根据现场实测后的尺寸、位置确定；

2.2.1.6. 轿厢内操纵盘的形式：一体式操纵盘，面板采用发纹不锈钢；

2.2.1.7. 轿厢内选层、开门、关门、报警等按钮：发纹不锈钢微动短行程按钮，带盲文标志，按钮在施加1～3牛顿压力时方被选中，附应答灯及应答声，所有按钮均布置在距离轿厢地板900～1100范围内；

2.2.1.8. 轿厢内文字及标识	：禁烟及国家标准规定的内容；

2.2.1.9. 轿厢内LED式轿厢位置及运行方向组合显示器	：每台1套，操纵盘上方，字体高度不小于40mm；

2.2.1.10. 轿厢内摄像头：投标人提供数字高清摄像头（规格待签订合同时进一步明确）。标示出电梯控制柜至监控室的线缆的规格、相关装置、布线、线槽、连接细节等信息。

2.2.1.11.摄像头的终端：投标人提供摄像头终端（规格待签订合同时进一步明确），可实时监察轿厢内情况，摄像头的终端设置位置在客运综合体消防控制室（终端位置待签订合同时进一步明确）。

2.2.1.12.投标人负责提供电梯内直通电话，和客运综合体消防控制室（位置待签订合同时进一步明确）的电话终端。

2.2.1.13. 门保护装置：两维（2D）光幕式门保护装置；

2.2.1.14. 轿厢两侧壁材料：两侧壁中部允许采用宽约200毫米的发纹不锈钢（对应轿厢导轨部位，轿厢内按钮直接布置在该板上），其余部分为高透明夹层玻璃。玻璃高度为从踢脚板至天花板，天花板以上允许采用里外双包发纹不锈钢。

2.2.1.15 不锈钢轿厢：混凝土井道结构电梯采用不锈钢轿厢。轿壁采用发纹不锈钢。轿门的门框立柱用采用Q235-B制作，发纹不锈钢（性能不低于304L）外包。轿厢门及厅门均采用发纹不锈钢，采用发纹不锈钢的标准门套，不锈钢板采用性能不低于304L，板材厚度不小于1.5mm。

2.2.1.15.1 混凝土井道电梯采用不透明层门：层门应采用发纹不锈钢（性能不低于304L），具有防火性能，应符合GB7588-2003的要求。

2.2.1.16 玻璃轿厢：透明井道电梯采用玻璃轿厢。轿厢的轿壁使用夹层钢化安全玻璃，但安装操纵箱部份轿壁可采用发纹不锈钢。轿厢的四角立柱采用Q235-B制作，热浸锌处理，采用发纹不锈钢板外包，但不应影响轿厢的通透性。轿厢门的门框用发纹不锈钢制造，镶夹层钢化安全玻璃。发纹不锈钢的厚度不小于1.5mm。轿厢玻璃厚度应不小于6mm+0.76mm+6mm，轿厢门玻璃的厚度应不小于6mm+0.76mm+6mm。

2.2.1.16.1 玻璃轿厢后壁材料：整块高透明夹层玻璃，两边设不锈钢立柱与侧壁玻璃相连，不锈钢立柱轿厢内截面宽度约35mm，轿厢外宽度约63mm，玻璃高度为从踢脚板至天花板，天花板以上允许采用里外双包发纹不锈钢。

2.2.1.16.2 玻璃轿厢前壁板、门楣板及门立柱材料：观光梯门立柱、门楣允许采用发纹不锈钢板外，其余采用高透明夹层玻璃，玻璃高度为从踢脚板至天花板，天花板以上允许采用里外双包发纹不锈钢。

2.2.1.16.3 玻璃轿厢踢脚板：里外双包发纹不锈钢板，高度不超过150毫米；

2.2.1.16.4 .玻璃轿厢门材料：观光梯为高透明夹层玻璃，上部及下部允许采用发纹不锈钢边框，在保证门关闭后每扇门高透明玻璃部分尺寸不小于：宽360×高1900毫米的前提下，允许提供两侧或三侧边框的门，光幕放置在门的两侧，门关闭后，乘客看不到光幕。

2.2.1.16.5 观光电梯采用透明层门：门框用发纹不锈钢制造，镶夹层钢化安全玻璃，玻璃厚度应不小于6mm+0.76mm+6mm。

2.2.1.17. 轿厢内顶板材料：发纹不锈钢。

2.2.1.18. 轿厢安全窗、轿厢内排风扇：需配置；

2.2.1.19 轿厢内天花板及照明：基本原则：美观协调，灯光明亮但不刺眼，在地板上测得的亮度不小于150Lx，天花板面板采用镜面不锈钢。按照该原则提供不少于4种价格及档次相同的天花板供招标人选择，最终方案由招标人确定并包含在投标总价中。

2.2.1.20 轿厢地板：镀锌钢地板上铺设高强度、耐磨厚度不小于15毫米的天然花岗石。提供不少于4种价格相同的花岗石的方案供招标人选择，最终方案由招标人确定并包含在投标总价中。

2.2.1.21 层门地坎：高强度铝合金或发纹不锈钢；

2.2.1.22 门套：混凝土井道门套采用1.5mm厚发纹不锈钢标准门套（窄门套）。玻璃井道门套采用1.5mm厚发纹不锈钢大门套。

2.2.1.23 电梯厅召唤盒的数量：每台每层1套；

2.2.1.24 观光电梯厅召唤盒的形式：楼层控制按钮与楼层显示一体化设计统一设在井道壁，顶层按钮与检修盒合并设置，位置便于残疾人操作。

2.2.1.25 层站处LED式轿厢位置及运行方向组合显示器：每台每层配置1套，位于厅门侧，字体高度不小于25毫米；

2.2.1.26 到站钟：每台设置轿厢到站钟一套；

2.2.1.27 其它要求；

（1）观光梯采用高透明玻璃，应能够承受摆锤冲击试验，试验后其安全性能应不收影响。玻璃固定件应能确保即使在玻璃沉陷的情况下也不会脱离。其余轿厢内外、门内外可见部分均采用发纹不锈钢装饰或固定；

（2）由于井道四壁为透明玻璃，井道内部件（如对重系统、支架、固定件、布线）等均为可见部分，所以要求井道内可见部件须按照高等级表面质量处理，如对重块应处理光滑后刷漆，电梯部件颜色应与井道钢结构一致，电缆走线统一为线槽走线。具体处理方案由投标人在投标文件中说明；

（3）电梯门的过梁与井道圈梁以及固定电梯轨道梁应统筹考虑，原则上三者应合并设计，观光电梯井道简洁、轻巧、通透。各层距楼地面高度2.2m以下不得设置圈梁和电梯门过梁，电梯门过梁以上井道圈梁间距除顶层上部固定主机的井道圈梁外，根据楼层高度在2.0～2.5m间等距调整。顶层如需设固定电梯轨道的钢柱，截面不大于100×100毫米，固定电梯门的立柱截面不大于30×100毫米.

（4）本工程所有电梯均为无障碍电梯，无障碍电梯应按国家标准要求进行配置。

2.2.2	电梯其他技术说明：

1）电梯与BAS之间的接口:每台电梯提供1个通信接口与BAS的现场控制器连接。电梯负责透明传输电梯相关信号，BAS系统实施监控.电梯向BAS系统传送电梯状态信息。电梯回应BAS系统对电梯系统与BAS系统之间的通道检测；配合BAS系统进行相互之间通信软件的调试，保证相互之间通信的正确、可靠。监控功能为：上升/下降运行状态，故障状态，箱内照明状态，火警状态、报警状态、楼层状态等。接口功能并不限于以上内容，最终功能待设备招标后电梯与BAS集成商签定“接口协议”时确定。接口位置在电梯控制箱通信接口端子上。

*2）电梯与FAS之间的接口:电梯与FAS专业采用硬线接口。火灾时电梯能接受FAS专业的消防指令将乘客运行至疏散层停梯。接口在顶层的电梯控制柜内，FAS从此接线端子接线，负责提供终端及线缆敷设。

3）电梯与电力之间的接口:电力专业设有配电室，每台电梯在配电室内都设有一个独立供电开关，由电力专业将一根三相五线制供电电缆拉到每台电梯控制柜（无机房电梯控制柜在最顶层层门旁）。电梯供货方：提供每台电梯的功率、开关容量、功率因素；需向电力专业提供电梯机房位置；需负责电梯端的接线；需负责电梯井道照明；变频器应有输入端、输出端的谐波影响防止措施。

4）电梯与通信之间的接口:客运综合体消防控制室应能通过对讲电话与电梯轿厢内实现直接通话功能，通过设置在电梯轿厢内的摄像头实现视频监控。通信专业负责客运综合体消防控制室至电梯顶层控制柜之间线缆（含视频、音频线缆）、消防控制室内视频监视终端的供货及敷设。视频电缆规格暂定TVVBG2×1.0+SYV-75-5，音频电缆规格暂定4芯0.75mm²屏蔽电缆。

电梯轿厢内设置视频摄像头，可对轿厢内的状态进行实施监控。投标人负责提供视频摄像头，和客运综合体消防控制室（位置待签订合同时进一步明确）的视频终端，向通信系统提供电梯的位置、数量，对电缆提出规格要求。两专业接口位于电梯顶层厅门的左侧（面向厅门方向看）控制柜处。

5）电梯重点部件：门机、控制主板、变频器、光幕门保护装置、限速器、速度传感器(编码器）、安全钳，应保证先进、安全可靠。

6）电梯的选型、供货、安装、验收等应满足国家有关电梯制造、安装及验收规范和标准。

7）电梯功能：

（1）全集选控制功能

（2）失速保护

（3）设紧急情况下迫降功能

（4）超载保护功能

（5）开关门受阻保护装置

（6）五方对讲功能

（7）基站停机功能（本技术规格书初步明确：以站台层为基层，最终待合同签订时确定。）

（8）各楼层电梯厅和轿厢内应有楼层位置和运行方向显示

（9）语音报站功能及音响提示

（10）电梯自动再平层功能

（11）检修功能

（12）运行记时、记数器

（13）光幕保护功能

（14）火警自动返回

（15）司机服务功能

（16）待机时照明和风扇自动关闭

（17）故障自动检测、储存、显示功能

（18）电机温升检测保护

（19）自动返基层功能

（20）缺、断相保护功能

2.2.3  主要部件要求

2.2.3.1  导轨

轿厢导轨、对重导轨重量不小于13kg/m。导轨及其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置（或夹紧装置）等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形，此变形应予以限制，不得影响电梯的正常工作。其要求应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中10.1中的相关规定。对导轨的更换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离不应大于2.5m。

2.2.3.2  悬挂装置

用于悬挂的钢丝绳的抗拉强度、安全系数应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中9.1中的相关规定。请说明悬挂装置的技术参数。

2.2.3.3  曳引装置：

（1）应采用以交流永磁同步电机为动力的无齿轮曳引机，安装位置宜安装在井道顶部。

（2）曳引装置应是为投标型号电梯专用装置，性能应满足《电梯曳引机》（GB/T24478-2009）中的相关要求。

（3）功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。投标人应在投标文件中说明投标产品的电机功率、传动机构的原理。

（4）曳引机应配有以下保护功能：

a.电动机空转保护功能

b.电动机过热保护功能

（5）应为本型号电梯原通用设计配置。

2.2.3.4控制系统：

无机房电梯的控制柜应避免阳光直射，控制系统应实现电梯系统主要的控制及检修功能。部件应为不易损坏的高寿命部件，最大限度降低故障率。

控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。

2.2.3.5轿顶检修装置

轿顶上应设有发纹不锈钢制作的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中14.2.1.3的规定。检修箱应包括以下装置：

  - 拉拔式复位的红色停止按钮

  - 检修开关

  - 带护罩36v检修照明灯

  - 维修用插座（AC220v，单相，三极）

  - 检修运行按钮

  - 停止按钮与检修开关的误动作防护

电梯设于轿顶的安全窗应只能从外部开启，其尺寸不小于350mm×350mm，电梯应设专用风机通风，必须采用低噪声风机，并满足轿厢内噪声标准。

每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路：

- 轿厢内的照明和通风电路

- 轿顶的电源插座电路

- 电梯井道内的照明电路

- 电梯的报警装置电路

2.2.3.6电缆电线

- 电梯的随行电缆应为阻燃型，且低烟低毒，阻燃特性试验应符合IEC 332-2标准的要求；低烟试验应符合IEC 1034-2（1991）标准的要求，低毒特性试验应符合IEC754-2标准的要求。

- 除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中13.5电气配线的规定。

电磁兼容性要求符合下列标准：

- 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》（GB/13926.1-1992）

- 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》（GB/13926.2-1992）

- 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》（GB/13926.3-1992）

- 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》（GB/13926.4-1992）

2.2.3.7 结构件

结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均作可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的除锈、去油等工艺，以确保良好的防腐蚀效果。防腐蚀能力应不低于20年（在设备投入使用后20年内结构不允许出现锈蚀现象）。

2.3  关于土建尺寸:

2.3.1	除了门洞土建尺寸、门洞位置、召唤盒留洞及布置在电梯厅层门旁的控制柜留洞可以按照投标人要求预留外，其余电梯的相关土建尺寸如电梯的层高、提升高度、井道平面尺寸、底坑深度、顶层高度等不能偏离，具体值详见施工图图纸。投标人在制订投标文件时，如发现需要更改电梯土建尺寸，或有任何不清楚，都必须书面向招标单位提出，以征求招标人的意见，招标人将以书面形式回复给投标人，只有经招标人同意的部分才能够更改。

2.3.2	招标人不提供牛腿，如果需要则投标人自行提供并安装钢牛腿。

轿厢壁、轿厢门及厅门和井道所使用的夹层玻璃，应能够承受摆锤冲击试验，试验后其安全性能应不受影响。玻璃的固定件应能确保即使在玻璃沉陷的情况下，也不会脱离。

透明电梯井道四周（除层门正前方）约150mm处应设有高200mmφ80mm不锈钢栏杆，以免轮椅碰撞到透明得电梯井道，该栏杆由电梯厂家提供及安装。

玻璃井道钢架的设计在满足强度要求的同时，还应美观大方，应采用方形钢管制造，并作可靠的防腐处理，防腐蚀能力应不低于20年。

玻璃井道及内壁的装修由投标人负责。

上述内容均包括在此投标项目的承包范围内。投标人应在投标文件中提供玻璃轿厢和玻璃井道的结构图、玻璃井道与土建之间的接口及安装要求等。

2.4	电梯（D-DT05）用钢结构玻璃围壁井道由投标人负责，或由投标人委托有相关资质并有相关经验的承包商负责该部分井道的施工并配合土建施工，钢井架设计和配合设计费已经含在投标总价中。

*2.4.1玻璃：

1）外围护玻璃10mm+1.52mm+10mm透明夹胶钢化玻璃（均质处理），角部采用圆角连接。幕墙采用明框幕墙，不得采用点爪式和隐框结构。

2）电梯顶部玻璃10mm+1.52mm+10mm磨砂夹胶钢化玻璃。

3）楼面向上的第一块玻璃的分隔高度应不小于2000mm。轿厢提升结构与玻璃幕墙结构的受力构件不应重复设置，构件分隔应统一美观。

2.4.2嵌缝：透明大板玻璃胶。

2.4.3钢件：所有可视钢结构件材质不低于Q235-B，方形型材，喷漆工艺，浅灰色调、亚光处理。钢结构件涂装前进行抛光除锈处理，处理后的钢材不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。

所有钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆（耐盐雾试验10000小时）；喷砂除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不大于3小时，漆膜总厚度室外为220um。

其它钢件：非可视钢结构件材质不低于Q235-B，表面热镀锌；

2.4.4横梁间隔：以垂直电梯的要求为准。每层踏步面以上第一根横梁距离地面的高度不应小于2000mm，以免影响通透性。

2.4.5其他要求：投标厂家需提供钢井架及玻璃幕墙选型的计算书，并进行钢井架设计。

2.5	观光电梯效果图：根据招标文件的要求，提供观光电梯多角度的外观及内部彩色效果图、或者实物照片（如果有类似业绩）。

*2.6 	观光电梯采用夹层玻璃的厚度：投标人应根据国标GB7588-2003的规定选择玻璃的厚度，在投标文件中说明电梯轿厢壁、轿厢门及层门所分别采用的玻璃厚度，以及选择依据。但是都不能小于以下规定：轿厢玻璃厚度不小于6 mm +0.76 pvb++6mm。

2.7	观光电梯玻璃门应有防止儿童收被拖曳的措施：

2.7.1	玻璃轿厢门：投标人在投标文件中说明采用何种措施从而满足国标GB7588-2003第7.2.3.6条款的要求。所采用的措施不能改变轿厢门玻璃部分的面积，且不能改变玻璃的透明度。

2.7.2	玻璃层门：投标人在投标文件中说明采用何种措施从而满足国标GB7588-2003第8.6.7.5条款的要求。所采用的措施不能改变层门玻璃部分的面积，且不能改变玻璃的透明度。

2.8	功能及配置

2.8.1	按钮应答灯的含义：轿厢内操作盘上各选层按钮、开门按钮、关门按钮、应急报警以及电梯厅各召唤盒上按钮都必须配置按钮应答灯，按钮应答灯采用发光二极管（LED）发光。具体要求如下：

2.8.1.1	轿厢内操纵盘上某选层按钮当被瞬间按压选中后该按钮即发光表示被选中，电梯到达该所选楼层之前一直保持发光，到达后即熄灭。

2.8.1.2	轿厢内操纵盘上开门按钮、关门按钮被持续按压后该按钮即一直发光，按压解除后即熄灭。

2.8.1.3	厅召唤盒上的上行或下行召唤按钮当被瞬间按压选中后该按钮即发光表示被选中，应答的电梯到达该楼层之前一直保持发光，应答电梯到达该楼层后即熄灭。

2.8.2	按钮应答声的含义：对于操纵盘及召唤盒按钮配置了盲文标志的载客电梯，为了便于盲人或视力不佳的乘客乘坐电梯，要求轿厢内按钮以及厅外召唤按钮在每次被按压接通后，不管之前该按钮是否已经被选中，都可以同时发出声响，声响可在40～65dB(A)之间调整。

2.8.3	驻停模式：所有电梯都具备该功能。当电梯被指令驻停（即通过设在某层的钥匙开关下达关机命令）时，下达驻停指令前轿厢内的已有选层依然有效，完成完轿厢内的选层指令后，电梯轿厢将到达它的设定的驻停目标楼层然后在门关闭状态下停止，轿厢内照明及风扇关闭，但是轿厢内开门按钮将持续闪烁或一直灯亮，轿厢内开门按钮一直起作用。

2.8.4	安全停靠：如果电梯发生某些故障（如某安全保护开关瞬间意外动作后又恢复）并停在两楼层之间，控制器执行诊断检查，保证安全系统正常后，在符合GB7588-2003标准的前提下，电梯低速就近平层，将乘客放出。电梯经进一步校对、检查确认完全正常后，可恢复正常运行。

2.8.5	不能开门时就近层停靠：电梯在到达轿厢内所选目的楼层后，由于某种原因，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层，将乘客放出。

2.8.6	门异常转换：轿厢停靠在非轿厢内所选楼层，如果轿厢门在预定时间内应开而没能开或没能完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。

2.8.7	重复关门：如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭以清除门坎上的障碍物。

2.8.8	重开梯门：电梯停靠在某层，在梯门关闭的整个过程中，当按压该楼层与电梯运行方向相同的电梯厅召唤按钮时，门即打开。同时要满足以下设定：

2.8.8.1	对于载客电梯，如果轿厢内载重量≥额定载重量的80%（可在60%～90%之间调整），在梯门关闭的整个过程中，即使按候梯厅召唤按钮，梯门也不再重开；但轿厢内开门按钮及门保护装置仍然起作用。

2.8.9	开始关门时间自动调整：

2.8.9.1	对于兼残疾人用载客电梯：电梯在自动无司机状态，电梯开门后，如果电梯门保护光线在6秒钟（该时间可在1～15秒钟可调，出厂默认设置6秒）内没有被遮挡切断过（没人上下），即开始自动关门。

2.8.9.2	不管设定的开始关门时间是否到期，在轿厢内关门按钮被操作后，即立即开始关门动作。

2.8.10	超载报警：轿厢超载时，蜂鸣器发生警告声，超重指示灯须有中英文显示“超重”（“Overload”），并停止于该层。

2.8.11	轿厢照明、风扇自动关闭（只在自动运行模式起作用）：在规定时间内（在3～30分钟之间可调），没有召唤信号登记，轿厢内的照明、风扇会自动关闭，以节约能源。一旦进入工作状态，应立即启动。

2.8.12	满载不停：当轿厢内载重超过额定载重量的80%（可在60%～90%之间调整）时，即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只响应轿厢内选层。对于小于等于3个停层的电梯允许不配置该功能。

2.8.13	立即自动恢复（并非指动力电断电时靠电池供电使电梯应急平层）：当动力供电系统突然断电后，电梯应立即安全制动；当动力供电恢复后，电梯经自动检测、校对后立即自动恢复正常运行。

2.8.14	电梯配置连续式轿厢载荷称量装置，称量范围：零到额定载荷的110%；其称量误差应≤1.5%。

2.8.15	启动补偿：利用准确的称重装置，将重量反馈到驱动控制系统，以准确地控制电机的启动转矩，达到快速且舒适地启动电梯。

2.8.16	终端楼层强迫减速开关：电梯除了按照GB7588-2003中10.5条款配置极限开关外，在上下端站处再配置强迫减速开关，如果电梯没有按照位置编码器的信号正常减速，则该开关起作用，强迫电梯减速平层。

2.8.17	紧急电动运行：按照GB7588-2003中14.2.1.4条款的要求，配置紧急电动运行装置。

2.8.18	断电平层：含5年质保蓄电瓶（池）。

2.8.19	过热保护：电梯系统中应配置过热保护装置，温度超过限定值时，电梯自动平层开门，停止运行。

2.9	关于电梯供货后的轿厢内二次装饰

2.9.1	本次招标电梯原则上不作二次装饰，但是如果部分电梯需要二次装饰，则投标人需要根据招标人委托的其他电梯装饰公司提出的要求配合装饰设计，在装饰过程中投标人应给予技术上的指导及配合，协助制定装饰技术方案，二次装饰完成后，投标人负责免费的调试工作。

2.9.2	载客电梯预留石材铺贴是指：在额定载重量不变、电梯的性能不变及按照招标文件要求的配置完成前提下，每台电梯再预留的地面石材装饰条件。

2.9.3	投标人须保证在其它承包商或其自身对电梯二次装饰后，投标人免费负责二次调试，二次调试的内容包括但不限于：平衡系数达到电梯设计要求，电梯轿厢达到静平衡等。不管是二次装饰前，还是二次装饰后，其电梯的各项性能指标都必须满足本招标文件的所有要求。

2.10	    采用的材料及外观质量要求：

2.10.1	所有使用的材料和工艺必须是优质的。所有用钢制作的零部件、结构件（包括各种支架、固定件等）必须在制造厂就进行彻底的除锈后再做完善的防锈处理，决不允许将未作彻底除锈及防锈的钢制部件运送到安装现场。在设备投入使用后15年内不得发生锈蚀现象。

2.10.2	保证使用的材料不易燃烧、不助燃及不释放有毒气体。使用的材料符合相关最严格的规范要求。

2.10.3	粗糙的表面处理是不接受的，除非另有规定。

2.10.4	对所有相似部件的表面，应在所有有关部件上的处理相同。投标人将采取必要的控制，以确保制造设备表面的一致性。表面处理的一致性包括与临近成整体的单元，邻近全部的制作单件以及与工程其他单元的表面相一致。

2.10.5	所有表面应性能稳定，经久耐用，纹理和颜色均匀一致，不受紫外线或者气候和阳光的影响，并且具有承耐各种环境和污染的良好性能，这将包括人为的刮擦和香烟的熏灼。暴露在紫外线光下的颜色应是防退色的。

2.10.6	轻微的刮擦和污点应可用涂装制造商推荐的产品和系统修补，涂装修补后的颜色和光泽要与原先的表面匹配。修补的涂装将粘附到原表面上。修补工作的样品将在修补开始前提交给招标人和设计顾问。

2.10.7	投标人将确保完全避免或防止在制造、表面处理、运输、储存和安装过程中对完成的表面的任何有害杂质的侵蚀。投标人也将确保对部件的定位或者相互用螺钉或螺栓连接的表面系统的进行全面维护 ，防止螺栓和钉损坏表面。

2.10.8	在暴露的经处理的表面（轿厢内、电梯厅）应看不见固定的螺钉、垫块、夹板等，如果个别部位必须有这些设置，则要进行处理，确保整个表面的平整、连续、光滑。

2.10.9	表面不应有任何形式的脱落、流动、裂缝、剥落、凹穴、气泡、浮起、风化、裂纹、收缩、破裂、起皱、泛黄、泛白、退色、变色、变成粉末、冒油或者失去涂装光泽等。

2.10.10	所有可见部分表面都不得有划痕，不得有凹进或凸出部分；板材拼接处的缝隙不超过0.1毫米或高低误差也不超过0.2毫米。

2.10.11	不锈钢材质：采用304L等级（美国标准）不锈钢（对应国家标准为：0Cr19Ni9）。

2.10.12	发纹不锈钢板要求表面发纹型号为240目以上、油性短发丝规格。

2.10.13	用于轿厢壁、门、门套等部分的所有钢板或发纹不锈钢板的厚度不小于1.2毫米。镜面不锈钢板的厚度不小于1.5毫米。

2.10.14	透明夹层玻璃：均应采用高透明夹层玻璃，所有的玻璃外观平整，无扭曲变形，无生产、运输的痕迹，没有任何会引起光学畸变的瑕疵。

2.10.15	镜面不锈钢除了保证不能有任何划痕外，还要保证镜像效果，不允许发生镜像变形的现象。

2.10.16	表面质量应保持10年不变。使用不当造成的损坏除外。

2.10.17	召唤盒、显示器、预报指示灯等部件相对安装图纸上安装基准线的偏差不大于1mm。

2.10.18	上述所有要求都是在招标文件规定的各种气候和极端环境下。

2.11	门保护装置

2.11.1	在所有的电梯上，电梯门关闭时对乘客保护将通过光幕保护装置来实现，光幕保护装置必须能够充分扫描在场的乘客或小车，因此可以防止电梯门过早关闭和电梯门重新打开。该设备将采用安装在电梯门上的固态、电子操作的红外线设备。采用不可见的穿过电梯轿厢门区域的脉冲红外线束，它将可以侦测到任何不透明物体穿过门区域并使红外线被阻断，门区中有任何人或者物体，引起电梯门反转。

2.11.2	两维（2D）光幕式门保护装置：红外线发射管及接收管不少于32对，光幕保护装置将不少于70束红外线均匀覆盖电梯轿厢门距地坎30～1800mm的范围，在门关闭的整个过程中一直有不少于70束红外线起作用，任何一束红外线被遮挡则引起电梯门反转。不允许采用机械式安全触板。如果设备出现故障，则电梯进入保护程序并停止运行。光幕具有一定的容错能力，保护系统经过智能判断，在保证安全的前提下，可以将个别故障点暂时摘除，允许光幕保护系统继续工作。光幕要求具有防止强光（10000 lux）干扰、防电磁干扰性能，发送及接受装置外壳的防护等级不低于IP65。所有电梯配置两维（2D）光幕式门保护装置，为国际知名品牌。

2.11.3	如果同时配置了双侧安全触板，则当光幕由于故障使门不能正常关闭时，系统经过检测自动将光幕保护脱离，只由双侧安全触板起保护作用。

2.11.4	电梯门的关闭可以转换为手动关门，即连续按压自动关门按钮，门按正常关门速度执行关闭动作，在门完全关闭以前松开按钮，门即自动打开。在手动关门状态，门保护装置不起作用。

2.11.5	投标人提供门保护装置的型号及详细性能指标。

2.11.6	无论采用任何方式的乘客防护，当电梯门充分开启时，它们都不能减少整个电梯门净宽度。

2.12	层站呼梯按钮（召唤盒）：

在电梯最底停层的召唤盒上只有上行召唤按钮，在最顶停层的召唤盒上只有下行按钮，中间停层的召唤盒上配置上行及下行按钮。所有的召唤盒将采用嵌入式安装。所有固定件（如螺钉）不能被看见。

2.13	层站到站钟：每台每停层处配置电子到站钟，声音悦耳，声音大小可在45～75dB(A)之间可调。不允许用轿厢上的到站钟代替层站到站钟，到站钟最终内容由招标人确定。

2.14	点阵式轿厢位置及运行方向组合显示器（可以布置在电梯厅或者轿厢内）：

2.14.1	电梯轿厢位置数字（阿拉伯数字及英文字母）显示采用由发光二极管（LED）组成的点阵式显示器，须对应轿厢的实际位置始终实时显示，显示的位数要足够。

2.14.2	轿厢运行方向箭头采用发光二极管（LED）组成的点阵式显示器，须对应轿厢准备或正在运动的方向始终实时显示。

2.15	服务面板：

每部电梯在电梯轿厢控制面板指定的高度处都将安装一个服务面板，采用与电梯轿厢操作面板材质相同、吻合、抗损坏、铰接、可锁闭门。服务面板将包括下列控制，它的操作位置将通过清晰的中文（或中英文对照）进行标识。

2.15.1	轿厢照明开关。

2.15.2	排风机开关。

2.15.3	运行/停止开关。

2.16	轿厢内配置中英文语音报站：中英文语音报站应：声音清晰，在服务面板上可以调整音量。电梯停层开门前或开门过程中预报电梯将停靠楼层，以通知轿厢内的乘客；电梯开门后立即报电梯是上行还是下行，以通知电梯厅的乘客。在使用过程中录制播放的内容可以根据招标人的要求更改。提供一套完整的标准信息和楼层编号列表。电梯控制系统提供自动控制信息。如何重新设定设备程序的说明将作为电梯使用手册的一部分内容。

2.17	轿厢内通风：

2.17.1	配置排风机，包括增压通风室、扩散器和栅格。整个装备将被安装到橡胶金属扣眼上，或者类似的隔离设备。排风机的排风量按照将轿厢内空气每小时不小于30次的换气标准配置。

2.17.2	将电梯轿厢设计成每个人具有50 平方厘米的自然通风面积，提供自由通风数量的计算，保证在电梯轿厢侧壁的顶端和底端采用挡板和隔音措施提供充分的自然通风。

2.17.3	所有通风孔都必须配置防尘过滤装置，消除灰尘，并可方便更换清洗。

2.17.4	通风孔在保证正常通风的同时还要兼顾美观，通风孔的位置要尽量隐蔽，便于二次装饰。

2.17.5	在投标文件中详细叙述通风方法，提供相关图纸。

2.18	火警紧急返回：

在每台电梯控制柜内配置一组迫使电梯返回和确认电梯已返回到安全撤离层的信号接点（24伏无源接点），符合GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范》的相关要求。接点实现以下目的：

当总控室控制面板向电梯发出首层以外的楼层发生火灾信号时，电梯立即取消全部呼叫，立即返回至指定楼层（具体位置签订合同时确定）停靠且电梯门开启将全部乘客放出后，停止运行，同时电梯向总控室反馈电梯已经安全停靠到指定楼层的信息。

2.19	应急照明设备

一旦电梯轿厢供电故障，具有连续补充式供电电池的独立应急照明设备将会自动运行。在每个电梯轿厢顶部安装设备，并且具有足够的供电能力为电梯轿厢内正常照明供电，电池的容量必须能够适应连续应急照明不少于90分钟。这个设备如果与五方通话系统的备用电池组共用，则其电池容量必须同时满足应急照明及五方通话规定的时间。电池要具有至少5年的反复充电寿命。在电梯轿厢服务面板内提供专用（点控）按钮，能够测试应急照明设备。在电梯轿厢地板上将提供最小50 lx的照明等级。应急灯采用两个并联LED照明。应急灯安装在吊顶上，靠近右侧操纵盘，能够让乘客看清应急报警按钮。投标人按照表4提供电池技术参数：

表4                  电池技术参数

| 序号 | 品牌 | 型号 | 容量 | 寿命 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.20 五方通话系统：

2.20.1	投标人将在批准的位置提供和安装五方通话系统。

2.20.2	轿厢、电梯厅的控制柜、底低坑、轿厢顶部及值班室（与垂直运输中央管理和监控系统配套使用）五方通话，通话方式为同时双向。在轿厢内通过按压应急报警按钮实现呼叫。停电时，紧急电池供电系统（每台电梯配置一套，电池寿命不低于5年）立即供电，仍能实现五方通话。在紧急电池供电情况下，通话时间不少于60分钟。这个设备如果与应急照明设备的备用电池组共用，则其电池容量必须同时满足应急照明及五方通话规定的时间。

2.20.3	五方通话的系统要求：

2.20.3.1	轿厢内配置的紧急报警装置由报警按钮、麦克风、扬声器等组成，按压报警按钮可以呼叫机房和值班室，机房或值班室响应后与之通话。在值班室或机房响应以前，其通讯主机的提示音将一直鸣响。

2.20.3.2	机房内控制柜旁配置通讯分站，提供长达6m的话筒线。当有来电时有声音提示，可以应答轿厢内和控制室（控制室位置待签订合同时进一步明确）的呼叫并与之通话，也可以主动分别单独呼叫轿厢内和值班室并与之通话。

2.20.3.3	轿厢顶部配置通讯分站，当有来电时有声音提示，可以应答值班室的呼叫并与之通话，也可以主动呼叫值班室并与之通话。

2.20.3.4	底坑配置通讯分站，可以应答值班室的呼叫并与之通话，也可以主动呼叫值班室并与之通话。

2.20.3.5	值班室内配置通讯系统管理主机（如果配置了电脑式监控系统，则与之配套使用），提供一个3m长的话筒线，可以实现以下功能：

2.20.3.5.1	当有来自轿厢、底坑、轿顶或机房的呼叫时，在主机上可以用数字代码显示轿厢或机房的地址，同时有声光提示值班人员，按压接纳按钮可以与之通话，如果不应答报警呼叫，则提示音不停。通话的同时如果有其他一个或更多的呼叫，不会产生占线现象，主机上可以同时显示新来电位置，分别按压其相应的接纳按钮可以与新的呼叫通话，正在通话的分机如果不挂机则自动转为保留状态。

2.20.3.5.2	主机可以主动选择任一个分机与之通话。

2.20.3.5.3	主机上配置一个群呼键，按压后，可以同时与所有的分机通话。

2.20.3.5.4	可以自动检测整个系统是否正常。

2.20.3.5.5	主机可以设置多个。

2.20.3.5.6	为了节约电线用量，增加通讯距离，要求五方通话的通讯系统尽量采用总线式通讯。

2.20.3.6	五方通话系统的任何一端都必须有良好的通话质量。

2.20.4 投标人还须提供每台或每组电梯至电梯值班室的电线线缆规格要求。

2.21	随行电缆：

电梯轿厢运行电缆将采用适当的电压规格，保证它们符合规范。对于每套运行电缆，应再配置5% 备用线路和另提供备用、防干扰的2对4芯双绞线（每根线至少0.75mm²，）。每部电梯轿厢的照明电缆接入到电梯轿厢照明开关盒中，所有其它运行电缆都接入到电梯端子箱中，端子箱中应留有富裕的备用接线座（4对）以备将来扩展功能用。

在将运行电缆最终安装到电梯轿厢之前，要将运行电缆悬挂在电梯井道的顶部至少24小时，以消除所有可能存在的电缆的纽结。提供保护措施，当电梯运行时，防止任何竖井材料，例如，导向轨固定装置等碰撞电缆。任何被损坏的运行电缆都将由投标人根据合同条款立即更换。投标人将考虑随行电缆的定位，以保证电梯轿厢一直保持静态平衡。

要提供一些措施来保证所有电梯轿厢内的运行电缆的安全，使它们的重量不会传递并影响任何电气连接。为了处理好电梯轿厢内的电缆终端接头，投标人将为每个终端模块和单独的线路提供具有适当塑料标签。包含所有与运行电缆连接的任何接线盒和电梯轿厢都必须易于分辨，并且要为每个进入和引出的线路做好标识。

另外，在随行电缆中提供以下电线或电缆：

2.21.1	视频监控用视频电缆：视频电缆的具体规格在签订合同时确定。在每台电梯轿厢里，投标人须供应和安装轿厢至机房之间的视频电缆及摄像机。投标人须供应和安装轿厢至机房之间的视频电缆，并派人员出席摄像机的安装，并负责摄像机的电力供应（以带保险丝接线座形式提供）和轿厢顶部开孔工作。电缆必须分别终结在电梯机房内的端子箱以及电梯轿厢顶部的端子箱。在工作开展前投标人须与视频监控系统承包人密切的协调工作。

2.21.2	直通电话用音频电线：音频电线的具体规格在签订合同时确定。在每部电梯轿厢里，投标人须供应和安装轿厢至井道顶部控制柜之间的直通电话用音频电线及直通电话终端。直通电话用音频电线必须分别终结在电梯控制柜的端子箱以及电梯轿厢顶部的端子箱。

2.21.3	必须提供优质防干扰的电线或电缆，由于电线或电缆的质量问题而造成影响视频监控系统、直通电话系统使用的责任将由投标人负责，并承担由此带来的一切直接损失。

2.22	配线

2.22.1	所有由投标人提供符合国家标准的电缆。从现场电缆线竖井上检查标签，投标人将提交所采用的绝缘电缆等级和类型的证明。

2.22.2	在每个电缆线圈上都要密封有制造商的标签，说明在制造工厂根据要求进行了测试结果。

2.22.3	所有的导线都采用铜导线。不得采用单芯导线。

2.22.4	井道内的配线应使用电线管或电线槽保护，严禁使用可燃性材料制成的电线管或电线槽。

2.22.5	所有的导线管、线槽都采用足够强度的钢材，不允许采用塑料管道或者塑料线槽。

2.22.6	所有的导线管都要正确和紧固地用螺丝拧紧在插座、门锁、接线盒和其它装置上，以保证线路在整个长度上都能得到有效和连续的保护，不受到机械压力。

2.22.7	导线管、线槽和相关的装置以及附件将采用电镀涂层（如镀锌），除非另外规定。

2.22.8	所有导线管和所有装置的内涂层要免受挫伤或者其它的损坏。安装所有导线管道和装置时都不允许进入浓缩湿气。

2.22.9	接线盒将被安全地固定在墙壁、天花板、托梁等的上面，至少采用两个螺丝固定。

2.22.10	在将导线管、接线盒或者其它装置固定在钢梁或者结构上时，要采用固定夹（卡子），并且无论什么情况下，在没有得到监理的书面批准之前，不能在钢结构上钻孔。

2.22.11	在导线管与任何其它金属结构连接的地方，要在导线管和金属结构之间提供有效的、持久的金属连接。所有的钢结构都要接地。

2.22.12	所有的导线管将以整齐和精巧的方式安装。

2.22.13	所有采用导线管、线槽都应结构坚固。

2.22.14	所有应用线槽的位置，都将包含制造的拐角、耦合连接、焊接条、焊接角、T行座、空白端点和涂层等。

2.22.15	除了限位开关、制动器和马达接线端，在未经监理批准之前，不能采用柔性金属导线管。在批准采用柔性金属导线管的位置，柔性金属管将被“焊接”并且安全地夹固在具有对地接线端的适配器上。

2.22.16	线槽中电缆占据的空间不能超过任何指定线槽或者导线管横截面积的45%。因此，投标人必须保证线槽和导线管具有足够满足本要求的尺寸和数量。

2.22.17	投标人将保证，整个管路系统和电梯设备安装的金属结构包括导轨等，都已经有效的连接到了绝缘体和等电位焊接点的接地终端上。

2.22.18	所有单独的线路将被编码和连接到做好标识的接线柱或者接线终端模块。不允许采用拼接板或者类似的布线连接，除非在终端模块、控制箱或者接线盒中。

2.22.19	在电梯轿厢和电梯轿厢门设备（如乘客保护设备）之间的布线采用链接式保护装置。

2.23	底坑停止装置和电源插座：在电梯底坑提供并安装符合规范的停止装置以及电源插座，包括布线。插座应为10安培（或13安培）三脚防水插座，和设有30毫安漏电断路器。整个组件的保护指数不应少于IP44。由投标人负责。

2.23	井道照明：井道照明由投标人提供。提供并安装符合规范的LED井道照明装置及两路转换开关，包括布线。井道照明装置的开关将安装在机房内（对无机房电梯，安装在处于电梯厅的控制柜内）、井道底坑。井道底坑的开关将安装在从厅门坎易于到达的位置。因此要提供完整的两路转换开关。任何一个位置的开关都可以控制井道照明的闭合和断开。

2.23	楼层数目标志： 在竖井内所有的出口门（如层门、安全门，玻璃门除外）后部喷印的防火楼层数字。

2.24	轿厢及对重导向装置：采用滚轮导靴式导向装置或滑动导靴式导向装置。

2.25	补偿装置：

2. 25.1	根据设计如果需要配置补偿装置，则采用补偿缆（补偿缆是指金属链或钢丝绳外包裹降低噪声的橡胶层，配置导向装置）。

2.26	控制柜

2. 26.1	在坚固、自支撑的钢结构上安全装配所有装置、电源、底座开关、继电器和其它零部件。设置通风口防止过热。在控制柜上的所有通风入口处提供空气过滤器。

2. 26.2	所有的布线要与发热部件隔离。

2. 26.3	所有的设备部件都要根据布线图上的指定名称编号采用永久的标签标识，尤其是：

2. 26.3.1	终端

2. 26.3.2	配线

2. 26.3.3	设备部件

2. 26.3.4	插件框位置

2. 26.3.5	连接器（插座）

2. 26.4	所使用的任何关键的缩写或者符号将被固定在每个控制柜的内侧。

2. 26.5	为了便于测试，控制柜上将提供一个移动的接地链接。

2. 26.6	所有的控制柜体将被完全密封防止灰尘等进入。任何产生高热量的元件，都将被安置在控制柜箱体的外面，并适当围护。

2. 26.7	所有控制柜内的零部件应能方便地进行维修和更换。

2. 26.8	所有布线将使用认可的方法贴上标签，所有继电器和主接触器的标签应设置在控制柜的主框架上，并作永久性固定。

2. 26.9	所有O.E.M. 设备的标签将被保留，且要清晰、易读。

2. 26.10	控制柜上配置直接可读的运行次数计数器（不小于6位数），运行时间计时器可以直接读取或者通过插接仪器读取。通过BA接口可以存储及读取任何一台电梯的总运行次数及运行总时间，并且可以查询任一时间段的运行次数及运行时间，可以保存2年的运行次数及运行总时间，可以导出另存。

2. 26.11	为所有电源系统提供噪声抑减装置。

2. 26.12	当电源故障或者中断恢复后系统能自动启动。

2. 26.13	提供系统存储器，能使数据在电源故障或电压波动时被保留。

2. 26.14	电源：所有的电源都要提供短路保护。

2. 26.15	整个系统都使用铜配线。所有的线路的连接整齐排列并将线路安全地连接到接线柱或者端点上。

2. 26.16	控制柜的微型计算机部分要被独立封装在控制箱内，使由于疏忽而与高压电连接或物体下落造成其物理损坏的可能性最小化。

2. 26.17	如果控制柜采用强迫式通风，那么要提供合格的空气过滤器。

2. 26.18	对于某些不影响电梯安全的故障，例如，按钮卡住，控制柜将把这次故障存入它的事故日志，但是允许电梯继续服务。

2. 26.19	程序检查：控制柜的程序不能够被存取、调查和更改，除非采用专门的设备并且其用意受到严格的限制。

2. 26.20	事故日志设置在控制柜内并由电池组供电，至少能保存30天的事故日志。事故日志是一张清单，按时间顺序记录事故、故障和报警事件，并用时间标记、类型、楼层数和其它相关数据区分每部电梯的每一事故。投标人将向招标人提交一份完整的事故清单含义对照表，该清单能由控制柜获取和保存供日后分析所用。事故日志的检查能够在不影响电梯正常服务或继续记录事故日志的情况下进行。事故日志可以被导出另存。

2. 26.21	状态指示：在控制柜上至少可以显示以下内容：

2. 26.21.1	电梯轿厢位置

2. 26.21.2	登录的电梯轿厢呼叫

2. 26.21.3	分配的/未分配的梯厅呼叫

2. 26.21.4	锁闭状态

2. 26.21.5	电梯轿厢方向 上/下（UP/DN）

2. 26.21.6	电梯轿厢状态

2. 26.21.7	电梯轿厢的独立/货物/优先服务。

2. 26.21.8	电梯门状态：打开、正在关闭、关闭、正在打开

2. 26.21.9	电梯门阻塞，强迫关门。

2. 26.21.10驱动系统状态

2. 26.21.11电梯轿厢载荷

2. 26.22	操作：在控制柜上可以完成下列操作：

2. 26.22.1	电梯轿厢呼叫登录

2. 26.22.2	梯厅呼叫登录(UP & DN)

2. 26.22.3	专用服务

2. 26.22.4	电梯门打开/关闭

2. 26.23	接口：电梯控制柜中配置RS-485接口或CAN接口并向招标人开放相应协议，通过RS-485协议或CAN协议可以输出电梯的运行状态信息，运行信息至少包括：电梯轿厢所在楼层位置、电梯的运行方向、电梯的开门状态、电梯故障、电梯停止运行、电梯状态正常等。

2. 26.24	对于无机房电梯，在国标GB7588-2003中对电梯机房内要求配置的主开关、照明开关、电源插座、漏电保护等皆由投标人负责提供并安装在控制柜中。配置在电梯厅的控制柜应该有防火及防盗措施，满足有机房电梯机房门的要求。

2. 27	缓冲器：为所有的电梯提供符合国家标准的缓冲器，提供并安装支撑、永久检修梯子和平台 (在需要的地方，电梯轿厢或者配重缓冲油检修端口位于电梯坑楼层的上方2.0米或者更高的位置)。提供永久的铭牌用来以当地语言描述制造商、类型、长度、速度/负载、油的类型等。

2.28	曳引和限速钢丝绳：

2. 28.1	提供绳头组合装置，绳头杆应带有螺纹，以便调钢丝绳的张力。为绳头组合供压缩弹簧，在运行期间平衡张力。绳头杆的位置要便于进行调节，使滑轮和钢丝绳磨损最小。提供缓冲装置，减小绳索的噪音。

2. 28.2	限速器钢丝绳采用钢芯或纤维芯钢丝绳。要求延伸率低，且不会随着空气湿度的变化而伸缩。

2. 28.3	投标人将核实悬吊钢丝绳的长度满足运行空间的要求。任何由于钢丝绳长度不足产生的费用，将由投标人负责。

2. 28.4	在最初的六个月内，可以采用安装在对重下部的缓冲立柱模块来补偿最初的钢丝绳伸展。随后，所有的模块都被拆除。投标人要计算好缓冲立柱模块的数量，不允许采用再次通过截短钢丝绳的方法来调整缓冲器与对重的距离，从而避免影响用户的使用。

2. 28.5	为了防止安装在电梯轿厢绳头板上面的吊环螺栓转动，将把一根8mm的钢丝绳穿过螺栓，并固定在绳头板上。

2. 28.6	尤其要注意的是，保证整套曳引钢丝绳具有统一的张力。这一点通过每根钢丝绳偏离绳头板2m的位置采用专用钢丝绳张力测试仪来判定，在保修期间会定期进行审核。

2. 28.7	制造商、直径、长度和升降机钢丝绳结构型式将被记录在固定在顶杆上的黄铜或者不锈钢金属铭牌上。

2.29	安全钳：采用渐近式安全钳。

2.30	对重：在运行期间，整个装备没有发出噪声。所有对配重架的结构的设计要保证能够承受缓冲器动作的碰撞。

2.31	维修人员安全、防护和出入：为电梯提供并安装符合规范的对重隔离网。屏挡将采用镀锌钢板网和角钢框架结构。每个钢板网将采用加固杆和自身焊接网结构，不能使直径为50mm的球通过。钢板网不能因任何人从电梯轿厢顶部斜靠在上面而发生永久变形。

# 3  电梯的可靠性、主要性能指标要求

对于下面的各项指标，在设备按照国家相关规定作维修保养的前提下，应在设备交付使用后10年内保持不变。

3.	电动曳引式电梯

3.1.	速度偏差：曳引电梯，在额定载荷内的任何负载情况下，实际速度与额定速度的偏差不大于± 3%。

3.2.	轿厢内振动加速度：

3.2.1.1.	电梯轿厢内水平及垂直振动加速度的测试方法采用国际标准ISO18738：2003测量时要满足以下要求：

3.2.2.	轿厢内水平振动加速度：≤10mg；

3.2.3.	轿厢垂直振动加速度：≤12mg；

3.2.4.	轿厢平层准确度：小于±5mm（测试方法采用GB/T10059-2009）。

3.2.5.	再平层：电梯平层后，由于乘客或货物进出，引起轿厢的载重量变化、钢丝绳伸缩，从而造成平层准确度发生变化，当平层准确度大于±12mm时，则电梯在开门状态自动再平层，从而恢复至正常平层准确度即±5mm之内。

3.3.	机房噪声：

3.3.1.	对于无机房电梯，在井道内距发声装置（曳引机或控制柜等）1米处测得噪声≤60dB(A)。

3.3.2.	测试方法：参照GB/T10059-2009。

3.3.3.	轿厢内噪声：在任何情况下，应限制与电梯设备有关的噪声级别，在高速运转的排风机或空气调节器开启的情况下，电梯运行时轿厢内的声音满足以下规定

3.3.3.1.	载客电梯轿厢内噪声值≤50 dB(A)。

3.3.3.2.	测试方法：测试方法采用GB/T10059-2009。

3.3.4.	轿厢内风扇噪声：轿厢停止运行，风扇在最高额定转数下，传声器置于轿厢内中央距轿厢地面1.5米，测得的最大噪声≤43 dB(A)。

3.3.5.	层站处的噪声：在每个电梯厅测得的电梯运行引起的噪声基准值应≤50dB（A）。测试方法：传声器置于距层门0.3米、距地面1.5米处，取全过程运行中的最大噪声值。

3.3.6.	开关门噪声：

3.3.7.	开关门噪声≤52dB（A）。

3.3.8.	测试方法：测试方法采用GB/T10059-2009。

3.4.	振动、噪声与建筑的隔离：电梯发出噪声或振动的部件要与建筑结构要做好隔离、防振措施，如曳引机要选用适当的减震橡胶隔离与曳引机搁机大梁的连接，不允许将电梯的振动或低频噪声通过建筑结构传递到临近区域。

3.5.	设备的使用频率：所有装置必须可达到每星期7日、每日24小时随时可以负载正常工作。设备要保证在额定载荷下，允许每小时启动运行次数（电梯关门、启动、运行一个或多个楼层后制动平层、开门这一个过程称作启动运行一次）符合以下规定：

3.5.1.	额定速度为1～1.75米／秒的电梯不低于180次／小时。；

3.5.2.	测试方法：连续运行满载电梯轿厢1个小时，达到各种类电梯允许起制动次数，双向随机楼层停车，电梯轿厢的运行要正常，也就是说包括了电梯门操作的全过程。按照规定的次数运行1小时后，电梯的各项指标仍然符合本招标文件的要求，同时电机线圈内温度的上升不能超过周围环境温度50摄氏度同时不能超过电机允许最高额定温度的70%。

3.6.	功率因数：所提供的设备必须具有较高的功率因数，配置必要的补偿装置，在配电箱（柜）出线端测量设备的功率因数不小于85%。

3.7.	电磁兼容性应符合EN12015和EN12016的要求。

3.8.	电梯运行性能

3.8.1.	加速度最大值及加加速度：在变加速阶段加加速度（加速度变化率）应保持恒定。按照设定的加速度最大值及加加速度，电梯根据运行距离的不同、新指令随时生成无数条最佳运行曲线，以保证电梯舒适、快捷的运行。直接停靠，零速制动。

3.8.2.	门响应速度：

3.8.2.1.	当关门按钮被按动后，如果电梯门在完全打开位置，电梯门应立即执行关门动作，延迟时间不能超过0.1秒；门安全保护装置动作一直起作用。

3.8.2.2.	当开门按钮被按动后或厅外对应召唤按钮按动后或门保护装置（如光幕）动作后，如果门正在关闭，电梯门最多滑行30毫米后，立即执行开门动作（如果电梯已有运行指令，则在门闭合触点闭合前的任何位置，电梯门都应该立即执行开门动作。）

3.9.	可靠性：

3.9.1.	所谓故障是指由于设备本身原因造成的停机或不符合相关标准规定要求的和双方合同要求的非正常运行均被认为是故障。按照合同约定定期更换的易损件不计入故障。

3.9.2.	投标人将保证：

3.9.2.1.	交付使用后同时满足：任一单台设备年故障次数基准值≤3次。每次故障的修复时间不大于基准值3小时，对于电机之类笨重部件需要更换，则允许适当延长修复时间但不能超过基准值48小时。修复时间从投标人接到故障通知起计算。

3.9.2.2.	设备非故障而是作正常例行的电梯保养时间必须安排招标人指定的非繁忙期进行，并应提高效率尽量缩短保养占用的停机时间。

# Text boxes

开门净宽度

土建门洞口宽度

轿厢内深度

井道土建深度

井道土建宽度

小门套

大门套

轿厢内宽度

右前壁板

左前壁板

轿厢入口侧板(立柱)

右侧壁

左侧壁

后壁

门垛

开门宽度

开门高度

左前壁板

右前壁板

门楣板

轿厢门

轿厢门

轿厢装饰天花板前高度

分体式操纵盘

轿厢内宽度

天花板

一体式操纵盘

照明