许昌市供排水监管中心“瑞贝卡水业有限公司污水净化分公司二期投加碳源”服务项目采购需求

一、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为保证瑞贝卡污水处理厂二期出水总氮达标，采用在二期生物池内投加一定量的液态复合型碳源（COD含量为300kg/吨以上，没有挥发性、不属危险品，安全、高效，采用自动化投加）方式，达到总氮降低，使总氮出水符合污水处理排放一级A标准要求（总氮<15mg/L），达标合格目的。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型液体复合碳源 | 液体，无味，无腐蚀性，不易燃，不易爆，普通储存，COD含量300kg/吨以上，pH值6-8，可生化降解率或去除率（BOD5:COD）不低于0.6 | 吨 | 5833.3 | 是 |

- 采购标的执行标准

无

- 服务标准、期限、效率等要求。

（1）本次提供服务期限为自合同生效之日起至2020年12月31日止，主要为了保证许昌市瑞贝卡污水处理厂出水总氮稳定≤15mg/L。

（2）由中标人派遣固定专业人员在污水处理厂现场长期提供技术服务，服务团队人员不少于1人，并在污水处理厂设置办公室，长期驻厂办公。

（3）驻厂服务期间由中标人配置检测总氮含量标准的检测设备（设备为中标人资产），由专业技术人员对出水进行检测服务。

（4）中标人对出现的紧急情况提供应急处置服务。

（五）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求。

（1）监督管理：由污水处理厂进行日常监督管理，对中标人进行工作台帐管理，对驻厂工作人员进行考勤。具体由采购人会同污水处理厂制定监督管理办法。

（2）考核细则。在合同约定的进水条件下，当总氮月考核综合达标率不低于95%时，视为当月考核合格；否则，视为考核不合格。月综合达标率=月考核监测项次合格数/月考核监测项次总数×100%。总氮考核数据以环保部门在线监测数据小时均值为准。

（3）应急方案。中标人保证出水水质达到招标文件水质要求，当出现污水处理系统受到冲击等紧急情况下，中标人应有相应的应急方案，全力配合污水处理厂使出水恢复正常。

（七）投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。