## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
报警部分
序号 | 项目名称 | 品牌规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 | 产地及厂家
1 | 配管 | DN20线管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 | m | 480.4 | 22 | 10568.8 | 河北衡水京华制管有限公司
2 | 配线 | 双绞线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZBN-RVVP-2*1.5mm2 4.配线部位:室内 | m | 126.13 | 7 | 882.91 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
3 | 配线 | 双绞线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZBN-RV-2*2.5mm2 4.配线部位:室内 | m | 132.85 | 9 | 1195.65 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
4 | 配线 | 双绞线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZBN-RVS-2*2.5mm2 4.配线部位:室内 | m | 248.33 | 6.3 | 1564.479 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
5 | 点型探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.规格:吸顶安装 | 个 | 30 | 150 | 4500 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
6 | 声光报警器 | :XH-100B | 1.名称:声光报警器 2.规格:XH-100B 3.部位：底边距地2.5m明装 | 个 | 4 | 225 | 900 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
7 | 消防报警电话插孔(电话） | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.安装方式:底边距地1.5m明装 | 个 | 4 | 110.5 | 442 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
8 | 按钮 | :LD-8403 | 1.名称:消防按钮 2.规格:LD-8403,消火栓箱内 | 个 | 6 | 385 | 2310 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
9 | 模块(模块箱） | 消防控制模块 | 1.名称:消防控制模块 2.输出形式:输入输出 | 个 | 10 | 537 | 5370 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
10 | 模块(模块箱） | 功能模块 | 1.名称:功能模块 2.输出形式:输入输出 | 个 | 2 | 773.5 | 1547 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
11 | 火灾报警系统控制主机 | 火灾报警主机和电话主机 | 集中型火灾报警控制器 | 台 | 1 | 11816 | 11816 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
12 | 端子箱 | 端子箱 | 1.名称:消防端子箱 2.安装部位:随设备，距地2.5m | 台 | 2 | 505 | 1010 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
13 | 接线盒 | 钢制线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 44 | 9 | 396 | 深圳泛海三江电子股份有限公司
合 计 | [6 empty] | 42502.839
水部分
序号 | 项目名称 | 品牌规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 | 产地及厂家
消火栓系统
1 | 消火栓钢管 | 华岐DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.除锈后，先刷二道银粉漆 5.管件安装 | m | 5.53 | 234 | 1294.02 | 河北衡水京华制管有限公司
2 | 消火栓钢管 | 华岐DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.除锈后，先刷二道银粉漆 5.管件安装 | m | 122.53 | 137.5 | 16847.875 | 河北衡水京华制管有限公司
3 | 套管 | 刚性套管 | 1.名称：穿楼板套管 2.规格:DN100 3.预留洞 | 个 | 6 | 110 | 660 | 河北衡水京华制管有限公司
4 | 焊接法兰阀门 | 沟槽蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 个 | 3 | 530 | 1590
5 | 螺纹阀门 | 螺纹DN20 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | 179.5 | 538.5
6 | 灭火器 |  | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.含灭火器箱 | 具 | 12 | 93 | 1116
7 | 室内消火栓 | 柳城 | 1.名称：普通消火栓 2.规格及型号：消火栓口径为DN65,水龙带长度为25m,水枪口径为19mm,消火栓箱650x1000x160mm, 栓口距地1.1m.消火栓箱带消防软管卷盘及灭火器箱 | 套 | 6 | 682 | 4092 | 郑州
8 | 管道支架 |  | 1.管道支架制作、安装 2.除锈除锈后刷樟丹漆二道，灰色调和漆二道 3.安装部位:管井 | kg | 64.00 | 26.5 | 1696
9 | 水喷淋钢管 | 华岐DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.管件安装 | m | 6.4 | 175 | 1120 | 河北衡水京华制管有限公司
10 | 水喷淋钢管 | 华岐DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接件连接 | m | 64.61 | 117 | 7559.37 | 河北衡水京华制管有限公司
11 | 水喷淋钢管 | 华岐DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接 | m | 14.0 | 98.5 | 1379 | 河北衡水京华制管有限公司
12 | 水喷淋钢管 | 华岐DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接件连接 | m | 19.92 | 80.5 | 1603.56 | 河北衡水京华制管有限公司
13 | 水喷淋钢管 | 华岐DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 | m | 6.98 | 72.6 | 506.748 | 河北衡水京华制管有限公司
14 | 水喷淋钢管 | 华岐DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 | m | 71.94 | 63.5 | 4568.19 | 河北衡水京华制管有限公司
15 | 水喷淋钢管 | 华岐DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 | m | 113.54 | 46 | 5222.84 | 河北衡水京华制管有限公司
16 | 套管 |  | 1.名称：穿楼板套管 2.规格:介质管道公称直径DN150 3.预留洞 | 个 | 1 | 220.5 | 220.5 | 河北衡水京华制管有限公司
17 | 套管 |  | 1.名称：穿墙套管 2.规格:介质管道公称直径DN150 | 个 | 1 | 204.5 | 204.5 | 河北衡水京华制管有限公司
18 | 焊接法兰阀门 | 信号蝶阀 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | 400 | 800
19 | 焊接法兰阀门 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | 455 | 910
20 | 末端试水装置 | 截止阀 | 1.规格:末端试水装置 2.组装形式:截止阀DN25，压力表 | 组 | 2 | 260 | 520
21 | 水喷淋(雾）喷头 |  | 1.安装部位:直立式喷头（直立型标准喷头,型号:采用ZSTZ-15/68型喷头） 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 60 | 35 | 2100
22 | 管道支架 |  | 1.管道支架制作、安装 2.除锈除锈后刷樟丹漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 126.00 | 26 | 3276
23 | 水喷淋钢管 | 华岐DN150 | 1.安装部位:从泵房到主楼处喷淋主管 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.刷环氧沥青管道底漆一道,再刷环氧煤沥青管道面漆四道,夹缠玻璃丝布三层,外包玻璃丝布一层防腐 | m | 50 | 165 | 8250 | 河北衡水京华制管有限公司
24 | 消火栓钢管 | 华岐DN150 | 1.安装部位:从泵房到主楼处消火栓主管 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.刷环氧沥青管道底漆一道,再刷环氧煤沥青管道面漆四道,夹缠玻璃丝布三层,外包玻璃丝布一层防腐 | m | 50 | 161 | 8050 | 河北衡水京华制管有限公司
25 | 水箱 | 镀锌钢板150立方地埋式一体化智能泵站 | 1、设备名称：地埋式箱泵一体化泵房 2、水箱有效容积105m3 3、消火栓水泵两台：XBD 3.5/20G-L，Q=20L/s,H=35m 喷淋水泵两台：XBD 3.5/20G-L，Q=20L/s,H=35m，N=15KW 增压稳压装置两套：ZW(L)-I-X-7，SQL800*0.6，25LGW3-10*4 N=1.5KW 4、具体参数详见图纸设计说明 | 台 | 1 | 347372.058 | 347372.058 | 上海盛也泵业制造有限公司
合 计 | [6 empty] | 421497.161
共计 | [5 empty] | 464000